## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

- Здания и сооружения

# УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

# ДБН В.2.2-10-2001

- Государственный комитет строительства, архитектуры

и жилищной политики Украины

- Киев-2001

| РАЗРАБОТАНЫ | АО Мединвестпроект арх.Касперт И.Н. -руководитель;инж. Граб Н.М.; арх. Лелеко О.Д.; инж.Лисненко Л. А.: инж. Молдакова Л.Н., инж. Мошненко Г.П.; инж. Стацевич В. И.; инж. Пивовар П.Н.; канд. мед. наук Прокопович Л. С; врач Чередник Е.В.) при участии ОАО Киев ЗНИИЭП (канд. арх. Куцевич В. В.): ЗАО НПП Мединжсервис (инж. Бурая Н.Т., инж. Козловский Л.М.); ГСЭУ МЗ Украины (врач-инспектор Скрипник А. П.); УНГЦ МЗ Украины (доктор мед. наук Акименко В.Я., канд. мед. наук Янко Н.М.) |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ | Управлением архитектурно-строительных систем и инженерного -оборудования зданий и сооружений Госстроя Украины (канд. арх. Муляр Л.Х., арх. Авдиенко А.П., арх. Коротков В.Е., арх. Яценко Г.П., инж. Шестак В.П.) |
| УТВЕРЖДЕНЫ | Приказом Госстроя Украины от 4 января 2001 г. № 2 и введены в действие с 1 апреля 2001 г. |

## ВСТУПЛЕНИЕ

Эти Нормы являются составной частью системы нормативных документов на общественные здания и сооружения, базовым документом которой является ДБН В.2.2-9-99 "Общественные здания и сооружения. Основные положения ".

Данные Нормы при необходимости могут дополняться Пособиями по проектированию отдельных видов и типов учреждений здравоохранения.

- ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Здания и сооружения УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | ДБН В.2.2-10-2001 Взамен СН 535-81 |
| --- | --- |

Настоящие Нормы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих зданий и сооружений всех типов учреждений здравоохранения независимо от их ведомственного подчинения и форм собственности, а также помещений медицинского назначения, встроенных или входящих в состав других типов зданий.

Требования этих Норм обязательны для юридических и физических лиц субъектов инвестиционной деятельности на территории Украины независимо от их ведомственного подчинения и форм собственности.

Перечень видов зданий и сооружений учреждений здравоохранения приведен в приложении А.

Перечень нормативных документов, на которые приведены ссылки в этих Нормах, приведен в приложении Б.

Термины и их определения приведены в приложении В.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 При проектировании нового строительства и реконструкции зданий, помещений и сооружений учреждений здравоохранения, прямо не связанных с осуществлением лечебного процесса (учебной части клинических больниц, жилых и общих помещений домов ребенка, комплексов бытового обслуживания, спортивных сооружений лечебных учреждений и др.), необходимо руководствоваться соответствующими действующими нормативными документами.

1.2 Расчетные показатели мощности (вместимость, пропускная способность) для учреждений здравоохранения и их структурных подразделений приведены в приложении Г.

Мощность и структура учреждений здравоохранения принимаются в соответствии с заданием на проектирование.

1.3 При проектировании учреждений здравоохранения для удобного доступа инвалидов и использования ими помещений необходимо предусматривать мероприятия, устройства и приспособления в соответствии с требованиями данных Норм, ДБН В.2.2-9, ВСН-62, а также соответствующих нормативных справочных документов и пособий к ним.

Дополнительные мероприятия определяются заданием на проектирование.

1.4 Не допускается размещать в жилых и общественных зданиях стационары, подстанции скорой медицинской помощи, бактериологические лаборатории; в жилых домах - аптечные склады.

1.5 Аптеки, женские консультации, стоматологические поликлиники, кабинеты врачей общей практики (семейные врачи) и другие кабинеты врачебного приема (за исключением дерматовенеро-логических, инфекционных, фтизиатрических), в том числе частно практикующих врачей, не имеющих в своем составе рентгеновских кабинетов (за исключением рентгенпомещений с рентгендентальными аппаратами с U 60-90 мВ и 7-10 мА) и других источников ионизирующего излучения (за исключением источников лазерного излучения I и II степеней опасности), раздаточные пункты молочных кухонь допускается размещать, в жилых и общественных зданиях при условии соблюдения противопожарных, санитарно-гигиенических требований, которые обеспечивают оптимальный режим эксплуатации жилых и рабочих помещений.

## 2 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТКОВ

2.1 Учреждения здравоохранения необходимо размещать в соответствии с утвержденными генеральными планами населенных пунктов и проектами детальной планировки, проработками сетей конкретных регионов на основе схем развития отрасли.

2.2 Размеры земельных участков для учреждений здравоохранения необходимо принимать в соответствии с ДБН 360 и ДБН Б.2.4-1.

2.3 На земельных участках учреждений здравоохранения не допускается размещение  функцианально не связанных с ними зданий и сооружений.

2.4 Лечебно-профилактические учреждения здравоохранения целесообразно при соответсвующих условиях объединять в медицинские городки с целью кооперации лечебно-диагностических, инженерных и вспомогательных служб.

2.5 На земельных участках учреждений здравоохранения со стационарами, за исключением санаторно-курортных учреждений, необходимо выделять зоны:

а) лечебных корпусов для неинфекционньгх больных;

б) лечебных корпусов для инфекционных больных;

в) поликлиники;

г)садово-парковую;

д) хозяйственную;

е) паталого-анатомического отделения.

Для акушерских, детских, туберкулезных, психосоматических отделений, предусмотренных в составе многопрофильных больничных комплексов, должны выделяться отдельные садово-парковые зоны.

2.6 На земельных участках санаторно-курортных учреждений необходимо выделять зоны:

а) жилых корпусов;

б) лечебно-диагностическую;

в) спортивную (спортивные площадки, бассейны и др.);

г) культуры и отдыха (клубный корпус, танцевальная площадка и др.):

д) садово-парковую;

е) хозяйственную.

2.7 Службу приготовления пищи необходимо размещать в зоне лечебных корпусов для неинфекционных больных или в хозяйственной зоне в отдельно стоящих зданиях или пристройках.

В соответствии с заданием на проектирование допускается размещение помещений службы приготовления пищи в лечебных корпусах для неинфекционных больных.

2.8 На территории инфекционной больницы должны быть выделены "чистая" и '"грязная" зоны, изолированные друг от друга полосой зеленых насаждений. На выезде из "грязной" зоны должны быть предусмотрены площадки для дезинфекции транспорта.

2.9 На территории стационаров лечебно-профилактических учреждений здравоохранения необходимо предусматривать отдельные въезды в зоны:

а) лечебных корпусов для неинфекционных больных;

б) лечебных корпусов для инфекционных больных;

в) хозяйственную;

г) патолого-анатомического отделения.

Въезды в зоны патолого-анатомического отделения и хозяйственного могут быть объединены. Проезд транспортных средств по территории лечебного корпуса не должен пересекаться с путями больных, которые пользуются садово-парковой зоной.

2.10 Въезд санитарных автомашин на территорию станции (подстанции) скорой помощи и выезд должны предусматриваться раздельными.

2.11 К зданиям учреждений здравоохранения необходимо предусматривать проезды или полосы, пригодные для проезда пожарных автомобилей в соответствии с ДБН 360, ДБН В.2.2-9.

2.12 Расстояние между корпусами учреждений здравоохранения и жилыми, общественными зданиями, а также красными линиями необходимо принимать:

а) между корпусами с палатными отделениями и жилыми или общественными зданиями, а также красными линиями - не менее 30м;

б) между жилыми корпусами и жилыми или общественными зданиями, а также красными линиями - не менее 30 м в случае размещения зданий вдоль внутрикурортных дорог и улиц; 10 м - в других случаях;

в) при наличии на соседних участках хозяйственного двора разрыв между спальными корпусами, столовой и хозяйственными зданиями и сооружениями должен быть не менее 100 м;

г) от жилых корпусов до столовой, служебно-бытовых помещений хозяйственной зоны, открытых киноплощадок, танцевальных площадок и спортивных сооружений - не менее 50 м;

д) от жилых корпусов до открытых стоянок автомобилей на 30 мест - 50 м; от 30 до 100 мест -80 м; более 100 мест - 100 м;

е) от жилых корпусов до уличных уборных - не менее 25 м и не более 50 м;

ж) между лечебно-диагностическими корпусами, зданиями амбулаторно-поликлинических учреждений и жилыми, общественными зданиями, а также красными линиями - не менее 15 м;

з) между виварием и жилыми, общественными зданиями - не менее 50 м;

и) между печами по сжиганию отходов и палатными корпусами, жилыми и общественными зданиями - согласно расчету выброса вредных веществ в атмосферу, но не менее 30 м.

Печь для сжигания отходов необходимо располагать на генеральном плане с учетом розы ветров;

к) между кислородно-газификационной станцией или центральным пунктом хранения и распределения лечебных газов (при условии хранения более 10 баллонов емкостью 40 л каждый) и зданиями с постоянным пребыванием больных - не менее 25 м;

л) между корпусами с палатами, лечебно-диагностическими корпусами и площадками для мусоросборников - не менее 25 м;

м) между корпусами с палатами и открытыми спортивными сооружениями - не менее 25 м;

н) между корпусами с палатами и трансформаторной подстанцией - не менее 25 м.

При определении расстояний между зданиями необходимо учитывать требования расчетов инсоляции, освещенности и шумозащиты, а также противопожарные требования согласно ДБН 360.

2.13 В условиях реконструкции допускается размещение корпусов без отступа от красных линий при условии выполнения требований к инсоляции, естественной освещенности и шумозащиты помещений.

2.14 Территория участка лечебного учреждения со стационаром должна быть благоустроена, озеленена, иметь внутренние проезды и пешеходные дорожки с твердым покрытием. Площадь садово-парковой зоны должна составлять не менее 25 м2 на койку; количество зеленых насаждений должно быть не менее 60 % площади земельного участка санатория (комплекса санаториев).

2.15 На участках учреждений здравоохранения необходимо предусматривать стоянки для автотранспорта сотрудников и посетителей на расстоянии не менее 25 м от корпусов с палатами и не менее 15 м от других корпусов. Расчетное количество машиномест на автостоянках около лечебно-профилактических учреждений необходимо принимать согласно ДБН 360.

На территории медицинских учреждений и в подвалах зданий, кроме лечебных учреждений со стационаром, допускается устройство подземных автомобильных стоянок только для автомобилей персонала, посетителей и автомобилей специального назначения (скорой медицинской помощи и др.) согласно требованиям ВСН 01 и ДБН В.2.2-9.

2.16 Санаторно-курортные учреждения для отдыха семей с детьми в обязательном порядке обустраиваются игровыми площадками для детей из расчета 5 м2 на одного ребенка с одновременным пребыванием 30% от общего количества детей с соблюдением норм инсоляции; игровая площадка должна быть рассчитана на группу 25-30 детей. Площадка оборудуется теневыми навесами.

2.17 Состав и количество открытых сооружений для спорта, культуры и отдыха в санаторно-курортных учреждениях следует принимать согласно таблице 1.

- Таблица 1

| Наименование площадки | Количество площадок при наличии мест в санатории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 250 | 500 | 1000 |
| Для волейбола | 1 | 1 | 2 |
| Для тенниса | 1 | 1 | 2 |
| Для городков | 1 | 1 | 2 |
| Для крокета | 1 | 1 | 2 |
| Для бадминтона | 1 | 2 | 4 |
| Для настольного тенниса | 1 | 2 | 4 |
| Для гимнастики | 1 | 1 | 2 |
| Для танцев | 1 | 1 | 1 |
| Примечание 1. Состав и количество спортивных площадок и площадок для отдыха в каждом конкретном случае следует уточнять в зависимости от местных природно-климатических условий и профиля санатория, при этом общее количество не должно превышать количество, приведенное в таблице. |  |  |  |
| Примечание 2. Состав и количество спортивных площадок в комплексах санаториев следует принимать в зависимости от количества мест в комплексе санаториев, приведенных для санаториев на1000 мест. |  |  |  |

2.18 Площадь пляжа, солярия и аэрария следует принимать согласно таблице 2.

Количество мест на лечебном пляже принимается 35-40 % от количества мест в санатории (комплексе санаториев). Количество мест в солярии и аэрарии, расположенных на пляже, - в соответствии с заданием на проектирование. Количество мест в солярии и аэрарии устанавливается в зависимости от местных условий, но не более 50% от количества мест в санатории (комплексе санаториев).

Места в солярии и аэрарии, расположенные на лечебном пляже, включаются в общую норму количества мест .

- Таблица 2

| Наименование | Единица измерений | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- | --- |
| Лечебные пляжи (в том числе солярии и аэрарии) | 1 место на пляже | 5 |
| Солярии | 1 место | 4,5 |
| Аэрарии | 1 место | 3,5 |

2.19 Пляжи должны быть оборудованы фонтанчиками с питьевой водой (1 на 100 человек), уборными (унитаз на 75 человек) и кабинами для переодевания (1 на 50 человек) размером 1,4x1,4 м

2.20 Участки лечебно-профилактических учреждений со стационарами и спальными корпусами, санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станций должны быть ограждены. Высота ограды для учреждений со стационарами и санитарно-эпидемиологических станций - 1,6 м, для психиатрических больниц - не менее 2.5 м.

2.21 Устройство проходной на въезде-выезде с территории учреждений здравоохранения с соответствующим инженерно-техническим оснащением определяется заданием на проектирование

2.22 Перед главным входом в стационар, поликлинику, диспансер и родильный дом необходимо предусматривать площадки для посетителей из расчета 0,2 м2 на одну койку или посещение в смену. но не менее 50 м2.

2.23 Перед главным входом в поликлиники для детей и раздаточные молочных кухонь необходимо предусматривать площадки для детских колясок из расчета 10 м2 на 100 посещений в смену или 1000 реализуемых порций, но не менее 20 м2.

2.24 Необходимость устройства технологических подземных туннелей между лечебными корпусами и хозяйственно-вспомогательными зданиями определяется заданием на проектирование.

## 3 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1 Состав помещений учреждений здравоохранения определяется заданием на проектирование и приложениями к нему (медицинское задание и медицинская программа) в соответствии с назначением, профилем, мощностью учреждения и в соответствии со штатными нормативами.

С появлением новых методов лечения и диагностики, а также нового медицинского оборудования набор и площади помещений должны приниматься в соответствии с требованиями паспортных данных оборудования.

3.2 Перечень помещений учреждений здравоохранения, которые допускается располагать в цокольных и подвальных этажах, приведены в ДБН В.2.2-9.

3.3 Размещение мастерских, кладовых и других помещений, предназначенных для хранения или переработки горючих материалов, в подвальных и цокольных этажах зданий стационаров лечебных учреждений, а также под зрительными и актовыми залами не допускается.

3.4 Шахты и машинные отделения лифтов, вентиляционные камеры, насосные, машинные отделения холодильных установок и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, не должны примыкать к помещениям с постоянным пребыванием людей.

В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях шахты и машинные помещения лифтов необходимо размещать на расстоянии не менее 6 м от палат и лечебно-диагностических кабинетов. Расстояние может быть уменьшено в случае предусмотренных соответствующих шумозащитных мероприятий.

3.5 Процедурные рентгеновских кабинетов, помещений и кабинетов отделений лучевой терапии, в которых находятся источники ионизирующих излучений, помещения лабораторий радиоизотопной диагностики, где проводятся работы I и II класса, не допускается размещать смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для беременных и детей.

3.6 Ширина коридоров должна быть не менее:

а) палатных отделений - 2,4 м;

б) амбулаторно-поликлинических учреждений -2м;

в) амбулаторно-поликлинических учреждений при использовании их под ожидальные для посетителей и одностороннем расположении кабинетов, в операционных блоках, реанимационных и родовых отделениях - 2,8 м;

г) амбулаторно-поликлинических учреждений при использовании их под ожидальные для посетителей и двухстороннем расположении кабинетов, больниц восстановительного лечения и ортопедического профиля - 3,2 м;

д) коридоров складских помещений и жилых помещений санаторно-курортных учреждений -1,8м;

е) коридоров других групп помещений санаторно-курортных учреждений при общей длине более 10 м - 1,5 м, при длине менее 10 м - 1,25 м;

ж) всех других типов учреждений здравоохранения и их структурных подразделений - согласно СНиП 2.01.02 и ДБН В.2.2-9.

3.7 Ширина помещения должна быть не менее:

а) кабинетов врачей и жилых комнат в санаторно-курортных учреждениях - 2,4 м;

б) однокоечных палат - 2,9 м;

в) малых операционных, перевязочных, процедурных с урологическим креслом, кабинетов гинекологических, ортопедических - 3,2 м;

г) процедурных рентгенофлюорографических, рентгенотерапевтических, рентгенодиагностичес-ких кабинетов со столами для просвечивания и снимков, кабинетов дистанционной и внутри-полостной аппаратной лучевой терапии устанавливается в зависимости от размеров оборудования и необходимой ширины проходов;

д) операционных, реанимационных и родовых- 5 м.

3.8 Глубина палат и лечебно-диагностических помещений при естественном освещении их с одной стороны должна быть не более 6м.

Глубина помещений гинекологических и урологических процедурных и кабинетов с гинекологическим креслом, перевязочных, офтальмологических кабинетов, операционных - не менее 5 м, родовых палат - не менее 8 м, наркозных - не менее 3,5 м.

Отношение глубины к ширине палат и лечебно-диагностических помещений должно быть не более 2.

3.9 Размеры палат на две и более коек (кроме палат радиологических отделений) необходимо определять исходя из следующих условий:

а) размещение коек параллельно стенам с окнами;

б) расстояние от коек до стен с окнами должно быть не менее 0,9 м;

в) расстояние между торцами коек и между торцами коек и стеной отделений больниц восстановительного лечения должно быть не менее 1,6 м, а в палатах прочих отделений - не менее 1,3 м;

г) расстояние между длинными сторонами рядом стоящих коек должно быть не менее 0,8 м, в палатах восстановительного лечения - не менее 1,2 м.

3.10 Размеры кабин уборных для больных стационара и посетителей поликлиник должны быть 1.1x1,6 м при обязательном открывании дверей наружу. Размеры кабин уборных для больных ортопедических, нейрохирургических отделений предусматриваются в соответствии с ВСН 62, а также ДБН В.2.2-9.

3.11 Размеры кабин уборных для персонала и душевых кабин необходимо предусматривать в  соответствии ДБН В.2.2-9.

3.12 Количество санитарных приборов для больных в стационарах необходимо принимать из расчета: один прибор на 15 человек в мужских уборных и на 10 человек в женских, кроме отделений с палатами, имеющими приближенные санитарные узлы.

Количество санитарных приборов для пациентов амбулаторно-поликлинических учреждений необходимо принимать из расчета один прибор на 50 человек в мужских уборных и на 30 - в женских. Количество писсуаров в мужских уборных должно быть равно количеству унитазов.

3.13 Количество санитарных приборов - унитазов и писсуаров для персонала — необходимо принимать в зависимости от количества лиц, которые пользуются уборной в наибольшую по численности смену из расчета 50 чел. на 1 санитарный прибор в мужской уборной и 30 чел. в женской.

В мужских уборных количество писсуаров должно приравниваться количеству унитазов (напольных чаш), а при непарном суммарном количестве санитарных приборов - на один больше. При количестве мужского персонала 15 и менее писсуары в уборных предусматривать не нужно.

3.14 Ширина дверей в палатах, изоляторах, тамбурах и шлюзах боксов, полубоксах, предродовых, родовых, процедурных, перевязочных, операционных, наркозных, а также в ванных комнатах, в уборных для больных и клизменных в больницах (отделениях) восстановительного лечения должна быть не менее 1,1 м; в уборных и душах при палатах - не менее 0,7 м; в кабинетах врачей, лабораторных помещениях, уборных для больных палатных отделений и остальных помещениях - не менее 0,9 м; в процедурных рентгенодиагностических кабинетов, кабинетах лучевой терапии и радиоизотопной диагностики, на путях эвакуации больных - 1,2 м; в барозалах — 1,4 м.

### Количество этажей (высота) зданий, высота этажей

3.15 Этажность зданий следует принимать:

а) лечебно-профилактические учреждения (за исключением санаториев) - высотой от уровня планировочной отметки земли до пола верхнего этажа не более 26,5 м, в сейсмических районах - в соответствии с требованиями ДБН 360;

б) санатории - не более девяти этажей;

в) здания лагерей (летних детских оздоровительных и оздоровительных для старшеклассников) -не более двух этажей, здания оздоровительных лагерей круглогодичного использования I и II степеней огнестойкости - не более трех этажей;

г) здания детских оздоровительных лагерей и санаториев IV-V степеней огнестойкости - только одноэтажными;

д) остальные учреждения здравоохранения - в соответствии ДБН В.2.2-9.

При градостроительном обосновании и согласовании с органами Государственного пожарного надзора допускается превышение этажности.

3.16 Палатные отделения детских стационаров необходимо размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет без матерей и детские психиатрические отделения (палаты) - не выше второго этажа.

Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет без матерей не выше пятого этажа при условии устройства противодымной защиты путей эвакуации (коридоров) и устройства в здании (корпусе) незадымляемых лестничных клеток.

3.17 Высоту помещений зданий учреждений здравоохранения от пола до потолка необходимо принимать не менее 3 м. Высота помещений (кабинетов) с нестандартным технологическим оборудованием устанавливается в зависимости от размеров оборудования. В условиях реконструкции высота помещений (кабинетов) определяется соответственно их функциональному назначению при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований, но не менее 2,5 м.

Высота залов лечебно-плавательных бассейнов с количеством пациентов 10 и более принимается не менее 4,2 м.

Высоту вестибюлей, конференц-залов, фойе, аудиторий и др. необходимо устанавливать в соответствии с функциональными требованиями.

### Отделка помещений

3.18 Отделку помещений учреждений здравоохранения необходимо проектировать с учетом требований ДБН В.2.2-9.

3.19 Внутренняя отделка помещений должна быть выполнена в соответствии с их функциональным назначением. Поверхность стен, перегородок и потолков помещений, связанных с медико-технологическим процессом, должна быть гладкой, допускающей влажную уборку и их дезинфекцию.

3.20 Отделка стен и потолков помещений длительного пребывания больных и персонала должна быть матовой. Полы должны обладать теплозащитными и теплоизоляционными свойствами.

3.21 В вестибюлях, холлах, коридорах необходимо устраивать полы, устойчивые к механическому воздействию.

3.22 В помещениях с влажным режимом, а также подвергающихся текущей дезинфекции (операционные, перевязочные, родовые, предоперационные, наркозные, процедурные и др. аналогичные помещения, а также ванные, душевые, клизменные, помещения для хранения и разборки грязного белья и др.) стены необходимо облицовывать глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на полную высоту. Для покрытия полов надлежит применять водонепроницаемые материалы.

Потолки в помещениях с влажным режимом должны окрашиваться водостойкими красками.

3.23 Полы операционных, наркозных, предоперационных и других специализированных помещений операционного отделения должны быть покрыты водонепроницаемым материалом, легко очищаемым и допускающим частое мытье дезинфицирующими растворами, удобным для транспортировки больных, материалов и оборудования.

Полы в операционных, наркозных, родовых и других аналогичных помещениях должны быть безискровые, антистатические.

Цвет облицовки стен операционных необходимо предусматривать серо-зеленым или зелено-голубым, поверхность потолков в операционных должна быть матовой.

3.24 В местах установки санитарно-технических приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможностью увлажнения стен и перегородок, необходимо предусматривать отделку стен и перегородок влагостойкими материалами на высоту 1,6 м и ширину, равную ширине приборов и оборудования плюс 20 см с каждой стороны.

3.25 Отделка помещений, связанных с работой с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, рентгеновских кабинетов, кабинетов электросветолечения, зубоврачебных, офтальмологических кабинетов, клинических и биохимических лабораторий и других функциональных помещений, специфика работы которых требует специальных условий, должна быть выполнена в соответствии с требованиями к этим помещениям, изложенными в соответствующих санитарных правилах. Отделка стен, перегородок и полов рентгеновских кабинетов и кабинетов электросветолечения керамическими плитками не допускается.

3.26 Отделка помещений хранения в аптечных складах должна быть гладкой и соответствовать возможности проведения влажной уборки. Для стен высота такой отделки должна составлять не менее 2 м. Полы складских помещений должны иметь покрытие, не образующее пыли, стойкое к воздействию средств механизации и влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств.

3.27 Установка подвесных потолков в помещениях, требующих особого санитарно-гигиенического режима, должна соответствовать требованиям к ограждающим конструкциям такого типа помещений.

Конструкция и материалы подвесных потолков этих помещений должны обеспечивать возможность проведения их уборки, очистки и дезинфекции.

3.28 В отделке зданий необходимо применять материалы, разрешенные органами Государственного санитарно-эпидемилогического и пожарного надзора.

## 4 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть не ниже III степени огнестойкости.

4.2 Здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинические учреждения на 90 посещений в смену можно проектировать IV, V степеней огнестойкости с рублеными или брусчатыми стенами.

4.3 Помещение лечебных, амбулаторно-поликлинических учреждений и аптек (кроме помещений медицинского персонала общественных зданий и сооружений и аптечных киосков) при размещении их в зданиях иного назначения должны быть отделены от остальных помещений противопожарными стенами 1-го типа и иметь самостоятельные выходы наружу.

4.4 Число мест в жилых корпусах санаториев I и  II степеней огнестойкости не должно превышать 1000; III степени огнестойкости - 150; IIIа, IIIб, IV и V степеней огнестойкости - 50.

4.5 Жилые помещения в зданиях санаториев должны быть отделены противопожарными стенами от помещений столовой с пищеблоком и помещений культурно-массового назначения (с эстрадой и киноаппаратной).

4.6 Жилые комнаты, предназначенные для отдыха семей с детьми, следует размещать в отдельных зданиях или отдельных частях зданий высотой не более шести этажей, имеющих отдельную лестничную клетку (вторая лестничная клетка - общая для корпуса). При этом спальные комнаты должны иметь лоджии или балконы.

4.7 В детских оздоровительных лагерях жилые помещения следует объединять в отдельные группы по 40 мест, имеющие самостоятельные эвакуационные выходы. Один из выходов может быть, объединен с лестничной клеткой. Жилые помещения детских оздоровительных лагерей в отдельных зданиях или отдельных частях зданий должны быть не более чем на 160 мест.

4.8 Под и над жилыми помещениями и помещениями культурно-массового назначения кладовые хранения и другие пожароопасные помещения располагагь не допускается.

4.9 Хранение взрывопожароопасных материалов (жидкостей более 100 кг), а также рентге-новских пленок более 100 кг следует предусматривать в отдельных зданиях не ниже II степени огнестойкости, размещаемых на расстоянии 15 м от других сооружений.

Допускается размещение архивохранилища рентгеновской пленки менее 300 кг в лечебных зданиях с отделением его от помещений иного назначения противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

4.10 Требования к путям эвакуации учреждений здравоохранения должны соответствовать положениям ДБН В.2.2-9.

4.11 Расстояние путей эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений учреждений здравоохранения (кроме уборных, умывальных, душевых и других вспомогательных помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 3.

Приведенные в табл. 3 расстояния необходимо принимать для зданий стационаров в лечебных учреждениях по гр.5. Для остальных учреждений здравоохранения плотность потока людей в коридоре определяется по проекту.

- Таблица З

| Степень огнестойкости здания | Расстояние в м при плотности людского потока при эвакуации,1) чел./м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 2 | св.2 до 3 | св. З до 4 | св.4 до 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами |  |  |  |  |
| I-III | 60 | 50 | 40 | 35 |
| IIIб, IV | 40 | 35 | 30 | 25 |
| IIIа, IVа, V | 30 | 25 | 20 | 15 |
| Б Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл |  |  |  |  |
| I-III | 30 | 25 | 20 | 15 |
| III6, IV | 20 | 15 | 15 | 10 |
| IIIа, IVа, V | 15 | 10 | 10 | 5 |
| 1) Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации |  |  |  |  |

## 5 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 При проектировании учреждений здравоохранения необходимо руководствоваться общими санитарно-гигиеническими требованиями, изложенными в ДБН В.2.2-9, ДБН 360, ДБН Б.2.4-1, СанПиН 5179, СанПиН 3077, ДержСанПиН 239, СанПиН 1757, СанПиН 2152, СанПиН 2605.

5.2 При наличии источников шума расстояние к лечебному сооружению, звукоизоляцию окон и др. следует определять расчетом с целью выполнения требований СанПиН 3077.

Необходимо также учитывать требования ДержСанПиН 239 по защите от неионизирующих излучений.

5.3 Все строительные материалы, которые впервые используются при отделке помещений, а также оборудование должны иметь положительное гигиеническое заключение органов и учреждений Государственного санитарно-эпидемического надзора.

### Освещение и инсоляция

5.4 Общие требования по освещенности и инсоляции зданий и помещений следует принимать по ДБН В.2.2-9; СНиП II-4 и СН 2605.

5.5 Допускается проектировать без естественного освещения: помещения, размещение которых допускается в подвальных этажах согласно ДБН В,2.2-9, а также актовые залы, конференц-залы, лекционные аудитории и кулуары, помещения массажных и бань сухого жара, помещения для стоянки машин, буфетные, наркозные, предоперационные, аппаратные, клизменные, горшечные, гигиенические ванны, весовые, термостатные, микробиологические боксы, санитарные пропускники, комнаты управления (пультовые) рентгендиагностических кабинетов, комнаты персонала палатных отделений, кабины для приготовления бария, помещения для хранения крови и кровезаменителей (банк крови), помещения для хранения наркотических средств, помещения для сцеживания грудного молока, материальные и инструментально-материальные, столовые для больных и другие помещения, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием больных и персонала, при условии обеспечения нормативных требований к вентиляции и искусственному освещению, а также в соответствии с заданием на проектирование, операционные, процедурные рентгено-диагностических кабинетов.

По согласованию с органами Госсанэпидемнадзора в конкретных проектных решениях допускается расширять список помещений без естественного освещения.

5.6 Процедурные кабинетов магнитно-резонансной томографии необходимо проектировать без естественного освещения.

5.7 Ориентацию окон операционных, реанимационных залов необходимо принимать на север, северо-восток и северо-запад, палат туберкулезных и инфекционных больных - на юг, юго-восток и запад. Допускается северо-восточная и северо-западная ориентация не более 10% общего количества коек туберкулезных и инфекционных отделений. Окна остальных помещений учреждений здравоохранения ориентируются независимо от сторон света.

5.8 Размещение и ориентация групповых (игровых) в домах ребенка должны обеспечивать инсоляцию согласно ДБН 360.

5.9 При ориентации помещений необходимо предусматривать планировочные и инженерные решения, исключающие неблагоприятные воздействия ориентации (устройство эркеров и др.).

5.10 В зданиях, проектируемых для строительства в IIIБ, IIIВ и IVВ климатических зонах, световые проемы помещений с постоянным пребыванием людей и помещений, где по технологическим и гигиеническим требованиям не допускается проникновение солнечных лучей или перегрев помещения, при ориентации проемов в пределах 130-315°, а IIВ климатических зон 200-290° проемы должны быть оборудованы солнцезащитой.

Защита от солнца и перегрева может быть обеспечена объемно-планировочным решением здания. В одно-двухэтажных зданиях солнцезащиту допускается обеспечивать средствами озеленения.

### Мусоро-, пылеуборка

5.11 Удаление мусора, отходов и пылеуборку необходимо проектировать с учетом требований ДБН В.2.2-9.

5.12 Централизованную или комбинированную систему вакуумной пылеуборки необходимо предусматривать в стационарах лечебных учреждений в соответствии с заданием на проектирование, исходя из технико-экономической целесообразности. В остальных случаях необходимо предусматривать пылеуборку помещений бытовыми пылесосами или вручную (влажная уборка).

5.13 Средства удаления мусора и отходов в лечебно-профилактических учреждениях должны быть увязаны с системой вывоза мусора из населенного пункта.

5.14 Необходимость устройства мусоропроводов в учреждениях здравоохранения устанавливают заданием на проектирование при наличии обоснования. Независимо от наличия мусоропроводов необходимо предусматривать мусоросборную камеру или хозяйственную площадку с твердым покрытием.

5.15 Ствол мусоропровода с приемным клапаном для загрузки мусора должен выходить в помещение мусоропровода, отделенного от коридора дверью.

5.16 В хозяйственной зоне лечебно-профилактических учреждений, размещаемых в населенных пунктах, не имеющих служб централизованного сбора мусора и специфических отходов (послеоперационных, патолого-анатомических и др.), необходимо предусматривать мусоросжигательные печи.

## 6 ЛИФТЫ

6.1 Учреждения здравоохранения должны быть оборудованы пассажирскими, грузовыми и лифтами для лечебно-профилактических учреждений (больничными).

При проектировании лифтов необходимо соблюдать требования ДБН В.2.2-9 (п.3.11).

6.2 Количество лифтов необходимо устанавливать из расчета согласно "Методике расчета вертикального транспорта для жилых и общественных зданий" с учетом санитарных требований и видов зданий и сооружений учреждений здравоохранения.

Для обсервационных отделений акушерских корпусов необходимо предусматривать отдельные лифты.

## 7 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Медицинские газы, трубопроводы вакуумной сети и сжатого воздуха

7.1 Снабжение кислородом, закисью азота, углекислым газом, сжатым воздухом и обеспечение вакуумом потребителей в стационарах и поликлиниках лечебно-профилактических учреждений необходимо предусматривать централизованным.

7.2 Источником кислорода может быть центральный кислородный пункт (газообразный кислород) или кислородно-газификационная станция (жидкий кислород).

7.3 Подача кислорода должна осуществляться централизованно, с установкой баллонов (не более 10) в пристройках из негорючих материалов или из центрального кислородного пункта (когда количество баллонов более 10), оборудованных средствами механизации.

7.4 Подводку кислорода необходимо предусматривать в: операционные, перевязочные наркозные, реанимационные залы, барозалы, послеоперационные палаты, палаты интенсивной терапии, процедурные кабинетов ангиографии и эндоскопии, кабинеты лапароскопии, бронхоскопии, спирографии, велоэргометрии, определения основного обмена, палаты кардиологических и ожоговых отделений, ванные залы, родовые, предродовые, палаты недоношенных детей, манипуляционные для новорожденных, палаты для новорожденных, послеродовые палаты физиологического и обсервационного отделений - не менее 30% коек, палаты гинекологического отделения - не менее 25 % коек, палаты отделения патологии беременности.- не менее 50 % коек, палаты на 1 и 2 койки всех отделений, кроме психиатрических - не менее 25 % коек; в детских больницах: в палаты грудных и новорожденных - не менее 40% кроваток, в остальные палаты - не менее 15 % кроваток.

7.5 Подводку закиси азота необходимо предусматривать в операционные, наркозные, реанимационные залы, предродовые, родовые, послеоперационные палаты, палаты интенсивной терапии, палаты ожоговых отделений.

- 7.6 Подводку углекислого газа необходимо предусматривать в ванные залы и лечебные кабинеты стоматологических отделений.

7.7 Подводку трубопроводов вакуумной сети необходимо предусматривать в операционные, наркозные, реанимационные залы, родовые, перевязочные, палаты интенсивной терапии и ожогового отделения, палаты новорожденных и недоношенных детей, послеоперационные палаты, манипуляционные для новорожденных.

7.8 Подводку трубопроводов сжатого воздуха необходимо предусматривать в ванные залы, лечебные кабинеты стоматологических отделений, зуботехнические лаборатории, к оборудованию в прачечных.

7.9 Для подачи кислорода, закиси азота, углекислого газа, вакуума предусматриваются трубы из меди или нержавеющей стали. Для подачи сжатого воздуха в лечебные кабинеты предусматриваются трубы из нержавеющей стали; в зуботехнические лаборатории, прачечные, ванные залы - трубы стальные бесшовные.

7.10 Трубопроводы медицинских газов необходимо прокладывать открыто. Допускается скрытая прокладка трубопроводов при условии обеспечения доступа к ним.

7.11 Не допускается прокладка трубопроводов кислорода в подвалах, подпольях, каналах, а также под зданиями и сооружениями.

### Водоснабжение и канализация

7.12 Здания и сооружения учреждений здравоохранения необходимо оснащать системами хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, горячего водоснабжения, канализации и

водостоков.

7.13 Качество воды, которая подается на хозяйственно-питьевые нужды, должно отвечать требованиям ГОСТ 2874.

7.14 Нормы расхода воды на внутреннее и наружное пожаротушения необходимо принимать по СНиП 2.04.01 и СНиП 2.04.02.

Нормы расхода воды на технологические нужды патолого-анатомического корпуса, СЭС, лабораторных корпусов клиник, научно-исследовательских институтов необходимо принимать, как для химических и физических лабораторий согласно приложению 3 СНиП 2.04.01.

7.15 Проектирование пищеблоков, прачечных, гаражей и других сооружений вспомогательного назначения, входящих в комплексы учреждений здравоохранения, необходимо выполнять в соответствии с ДБН по видам зданий и сооружений.

7.16 Стояки систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и внутренних водостоков необходимо выполнять скрыто в специальных коммуникационных шахтах или пристенных коробах, имеющих на каждом этаже перекрытие и двери со стороны коридора. Открыто прокладывать стояки и подводку к санитарным приборам допускается в санузлах, санкомнатах, ванных помещениях и кладовых уборочного инвентаря.

7.17 В местах пересечения труб холодного и горячего водоснабжения, канализации и внутренних водостоков с перекрытиями, перегородками и стенами зданий инфекционных больниц (отделений) и вивариев необходимо предусматривать футляр с уплотнением битумизированной прядью.

7.18 В умывальных, уборных и других помещениях психиатрических больниц, в которых больные находятся без наблюдения обслуживающего персонала, трубопроводы и запорная арматура должны быть недоступны для больных.

7.19 Помещения личной гигиены женщин должны быть оборудованы душем, умывальником и полотенцесушителем.

7.20 Поливочные краны с подводкой холодной и горячей воды диаметром 15 мм и трапы диаметром 50 мм необходимо предусматривать в предоперационных, подготовительных при родовых, ваннах, уборных, оборудованных тремя и более унитазами, клизменных, душевых (при гардеробах), боксах и полубоксах инфекционных отделений, в помещениях для мытья и сушки клеенок, хранения уборочного инвентаря, буфетных, в помещениях, обслуживающих радиоизотопные отделения с открытыми источниками, в помещениях лечебных бассейнов, а также в помещениях, где предусматривается мокрая уборка; поливочные краны с подводкой холодной и горячей воды диаметром труб 15 мм и трапы диаметром 100 мм необходимо предусматривать в мусоросборных камерах, производственных помещениях молочных кухонь, пищеблоков, душевых на три сетки и более, в помещениях кафедры водолечения и мойки мармитных тележек.

7.21 В помещениях, оборудованных ванной или душем, за исключением санпропускников, необходимо предусматривать полотенцесушители.

7.22 Отвод производственных сточных вод из помещений для грязевых процедур, грязевой кухни помещений мойки и сушки простыней, холстов, брезентов и из помещений для хранения и регенерации лечебной грязи должен осуществляться через специальные трапы (без гидравлического затвора) в сборный грязеотстойник, оборудованный гидравлическим затвором.

7.23 Сточные воды перед сбросом, в зависимости от вида и степени загрязнения, подлежат соответствующей очистке и обеззараживанию.

7.24 Сточные воды от инфекционных и туберкулезных больниц (отделений), кроме сточных вод от пищеблоков и прачечных, перед сбросом в городскую (поселковую) канализацию должны быть обеззаражены.

7.25 Дезактивация сточных вод от радиологических корпусов (отделений) производится согласно технологическому заданию.

7.26 Установка насосов хозяйственно-питьевого водопотребления в больничных корпусах не допускается.

7.27 Водолечебная кафедра должна быть обеспечена подачей холодной и горячей воды с постоянным расходом и напором согласно технологическому заданию.

7.28 Водообмен в ваннах лечебных бассейнов необходимо предусматривать: объемом до 60 м3 -непрерывным протоком свежей воды; объемом более 60 м3 - с рециркуляцией.

7.29 Лечебные бассейны на морской или минеральной   воде устраиваются только на протоке.

7.30 Вода, поступающая в лечебные бассейны, должна быть обеззаражена.

### Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

7.31 При проектировании систем теплоснабжения больниц, родильных домов, диспансеров со стационаром, детских молочных кухонь необходимо предусматривать два ввода тепла от независимых источников. При необходимости надо предусматривать резервную котельную.

7.32 При отсутствии централизованного теплоснабжения необходимо предусматривать собственную отопительную котельную с учетом категории надежности отпуска тепла потребителям.

При тепловой мощности котельных, работающих на природном газе до 3,75 Мвт (3,2 Гкал/г) с температурой воды не более 115°С, допускается размещение "крышных" котелен на плоской кровле или в чердачных помещениях.

7.33 При проектировании котельных необходимо руководствоваться СНиП 11-35 и Рекомендациями на проектирование крышных встроенных и пристроенных котельных установок по установке бытовых теплогенераторов, работающих на природном газе.

7.34 В палатных корпусах и отделениях с постоянным пребыванием больных, операционных блоках не допускается перерыва в подаче теплоты.

7.35 Мощность источника резервного теплоснабжения необходимо определять из расчета полного покрытия нагрузок на отопление, кондиционирование воздуха и горячего водоснабжения для палатных отделений, операционных, отделений реанимации и интенсивной терапии. Для остальных потребителей предусматривается расход теплоты только на дежурное отопление.

7.36 Прокладка трубопроводов перегретой воды и пара по рабочим помещениям учреждений здравоохранения и путям массовой эвакуации запрещена, за исключением помещений инженерно-технического назначения.

7.37 Расчетные температуры воздуха в помещениях принимаются по приложению Д.

7.38 Теплоносителем систем центрального водяного отопления необходимо принимать воду температурой не более:

а) 85°С - для зданий больниц (кроме психиатрических), диспансеров со стационаром и родильных домов;

б) 95 °С - для зданий психиатрических больниц и других учреждений здравоохранения.

7.39 В системах водяного отопления предусматриваются отопительные приборы с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку.

Допускается применение стальных конвекторов в вестибюлях, лестничных клетках и в коридорах, кроме коридоров палатных отделений, операционных, реанимационных, родильных, отделений и отделений интенсивной терапии.

7.40 В операционных, предоперационных, реанимационных залах, наркозных, родильных, в палатах интенсивной терапии, в помещениях психиатрических отделений, в стерильных ожоговых палатах, палатах для недоношенных и травмированных детей, помещениях приготовления и классификации крови, электросветолечения, приготовления лекарств в асептических условиях необходимо принимать бетонные отопительные панели.

7.41 В помещениях, к которым предъявляются требования по обеспечению асептических условий, необходимо выполнять скрытую прокладку трубопроводов.

7.42 При пересечении трубопроводами и воздуховодами перекрытий, перегородок и стен необходимо выполнять уплотнения отверстий.

7.43 В зданиях учреждений здравоохранения необходимо предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением (или смешанную естественную вытяжную вентиляцию с механической приточной), обеспечивающую воздушно-тепловой баланс помещений и отделений.

7.44 Вентиляция в зданиях должна исключать перетоки воздушных масс из "грязных" зон (помещений) в "чистые".

7.45 Кратность воздухообмена необходимо принимать по приложению Д. Для аптечных складов следует учитывать требования по хранению отдельных видов продукции.

7.46 В отделениях с естественной вытяжной вентиляцией воздух необходимо подавать в коридоры, шлюзы, отделяющие палатные секции и отделения от лифтовых холлов.

7.47 Для помещений с одинаковыми санитарно-гигиеническими требованиями допускается прокладка воздуховодов с вертикальными коллекторами.

Воздуховоды систем вентиляции (кондиционирования) после бактериологических фильтров выполняются из нержавеющей стали.

7.48 Воздуховоды проточно-вытяжной вентиляции лечебно-профилактических учреждений необходимо выполнять класса "П" (плотные).

7.49 Кондиционирование воздуха обязательно для операционных, наркозных, предродовых, родовых, послеоперационных палат, реанимационных палат и залов, палат интенсивной терапии, ожоговых стерильных отделений, палат новорожденных, недоношенных и травмированных детей, неонатальных отделений, стерильных зон вивариев для животных, свободных от патогенной флоры (СПФ), а также для помещений с технологическим оборудованием, работа которого требует особых микроклиматических условий.

В палатах новорожденных, которые полностью оборудуются кювезами, технологическими установками лечения микроклиматом, кондиционирование воздуха предусматривать не следует.

7.50 Расчетную температуру воздуха в кондиционируемом помещении следует принимать в соответствии с приложением Д как для холодного, так и для теплого периода года, при этом относительная влажность воздуха должна быть в пределах 55-60%.

7.51 Относительная влажность воздуха в холодный период в палатах с механической приточно-вытяжной вентиляцией принимается 30-50%.

Относительная влажность приточного воздуха, подаваемого в коридор и шлюзы, не нормируется.

7.52 Увлажнение воздуха в помещениях с нормативной относительной влажностью должно осуществляться парогенераторными устройствами.

7.53 Допускается увлажнение горячей или водопроводной водой, соответствующей ГОСТ 2874, с обязательным автоматическим опорожнением воды из увлажнительных установок при неработающей вентиляции.

7.54 Наружный воздух, подаваемый системами приточной вентиляции, надлежит очищать в фильтрах. Воздух, подаваемый в операционные, наркозные, предродовые, родовые, послеоперационные, реанимационные палаты и залы, палаты интенсивной терапии, ожоговые стерильные отделения, палаты недоношенных и травмированных детей, а также в виварии для животных (СПФ), необходимо дополнительно очищать в бактерицидных фильтрах.

Не допускается установка масляных фильтров для 1 ступени очистки воздуха.

7.55 Воздух, удаляемый из радиологических отделений с открытыми источниками излучения, микробиологических отделений с патогенными материалами, виварием СПФ, необходимо очищать в фильтрах.

7.56 Самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции необходимо предусматривать для помещений: операционных блоков (отдельно для асептических и септических блоков), реанимационных залов и палат интенсивной терапии (отдельно для поступающих в больницы с улицы и из отделений больниц), родовых - отдельно для физиологического и обсервационного отделений, палат в акушерских отделениях (родильных домов) - отдельно для физиологического и обсервационного отделений, палат новорожденных, недоношенных и травмированных детей каждого отделения (отдельно для физиологического и обсервационного отделений), рентгеновских и радиологических отделений, лабораторий, грязелечения, водолечения, сероводородных ванн, радоновых ванн, санитарных узлов, холодильных камер, аптек, а также для помещений, требующих самостоятельной приточно-вытяжной вентиляции, определяемых технологической частью проекта.

7.57 В помещениях с приточно-вытяжной механической вентиляцией с кратностью воздухообмена приточного воздуха более 2 в час необходимо подавать воздух непосредственно в помещения. В остальных случаях допускается подача воздуха из коридоров через неплотности примыкания дверей.

7.58 Рециркуляция воздуха и утилизация теплоты вытяжных установок в учреждениях здравоохранения не допускается. Для вспомогательных зданий нелечебного профиля (прачечные, служба приготовления еды и др.) рециркуляцию воздуха и утилизацию теплоты вытяжных установок необходимо выполнять в соответствии с действующими нормами.

7.59 Воздух подается в верхнюю зону и удаляется из верхней зоны помещения.

Из операционных, наркозных, реанимационных, родовых, рентгенкабинетов и радиологических процедурных удаление воздуха необходимо осуществлять из двух зон: 40 % - из верхней зоны и 60 % из нижней зоны.

7.60 Вентиляция блоков микробиологических, биохимических лабораторий и аптек должна обеспечивать по отношению к примыкающим помещениям:

а) для стерильных боксов с непатогенными материалами и аптек - подпор воздуха;

б) для боксов с патогенными материалами - разрежение воздуха.

7.61 В инфекционных больницах (отделениях) для каждою этажа, палатной секции и других примыкающих помещений подачу воздуха необходимо осуществлять самостоятельными системами приточной вентиляции с механическим побуждением.

Подача приточного воздуха в секции, состоящие из боксов и полубоксов, должна производиться только в коридоры этих секций.

Для отделения одноименных инфекций, состоящем из нескольких секций, допускается предусматривать одну приточную установку .

7.62 От каждого бокса, полубокса и палаты необходимо предусматривать вытяжную вентиляцию самостоятельными каналами и шахтами.

### Газоснабжение

7.63 Системы газоснабжения учреждений здравоохранения необходимо проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08.

7.64 Установка газового оборудования для лечебных и учреждений здравоохранения предусматривается для следующих служб, расположенных в отдельных зданиях (сооружениях): приготовления еды, центральных заготовочных, молочных кухонь, аптек, зуботехнических лабораторий, клинико-диагностических и патолого-анатомических лабораторий, а также для котельных и печей для сжигания специфических отходов.

Для нужд теплоснабжения помещений аптек, амбулаторий, стоматологических кабинетов, фельдшерско-акушерских пунктов, молочных кухонь, встроенных в жилые дома или пристроенных к ним, разрешается установка газового отапливаемого оборудования при условии размещения его в отдельном помещении.

7.65 Не допускается установка газового оборудования непосредственно в больницах или лечебно-поликлинических учреждениях.

7.66 Для обеспечения газом пламенного фотометра, бытовых газовых плит в учреждениях здравоохранения, расположенных в жилых домах, разрешается применение внешних пристенных шкафных установок на 2 баллона сжиженного газа емкостью 50 л или использование баллонов сжиженного газа емкостью не более 5 л.

7.67 Помещения, в которых устанавливается газовое оборудование (в том числе и для отопления), должны отвечать требованиям СНиП 2.04.08

### Электроснабжение и электрооборудование

7.68 Электроснабжение и электрооборудование учреждений здравоохранения необходимо проектировать в соответствии с ПУЭ, ДБН В.2.2-9, ДБН 360, СНиП II-4, ВСН 59 и с учетом дополнительных требований настоящего раздела.

7.69 По степени обеспечения надежности электроснабжения к первой категории относятся электроприемники:

а) операционного блока, родильного отделения, отделений анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии, отделений гемодиализа, артериовенографии;

б) помещений оперативной части (диспетчерских приема вызовов и направления бригад, радиопостов, справочных), станций (подстанций) скорой и неотложной медицинской помощи;

в) противопожарных устройств и охранной сигнализации, эвакуационного освещения и больничных лифтов.

Остальные электроприемники относятся ко второй и к третьей категории согласно ПУЭ. Категория надежности энергоснабжения может быть уточнена заданием на проектирование.

7.70 Размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций (ТП) в лечебно-диагностических и палатных корпусах не допускается.

7.71 Освещение помещений учреждений здравоохранения необходимо осуществлять люминесцентными лампами и лампами накаливания. При проектировании люминесцентного освещения в помещениях операционных, процедурных, перевязочных, послеоперационных, наркозных, реанимационных, препараторских, исследования биопсийного материала, в кабинетах врачей-лаборантов, хирургов, стоматологов, травматологов, педиатров, дерматовенерологов, инфекционистов, терапевтов, гинекологов, смотровых, фильтров, в кабинетах функциональной диагностики, в палатах для взрослых, палатах для новорожденных, детского отделения, боксах, полубоксах, палатах интенсивной терапии необходимо предусматривать только светильники и источники света, виды и типы которых согласованы с Минздравом Украины для применения в этих помещениях.

Предусматриваемые для установки люминесцентные светильники должны быть укомплектованы пускорегулирующими аппаратами с особо сниженным уровнем шума.

7.72 Светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, должны быть со сплошными (закрытыми) рассеивателями.

7.73 Для местного освещения у каждой койки (кроме палат детских и психиатрических отделений, послеоперационных, реанимационных, палат интенсивной терапии), а также в кабинетах врачей у кушеток должна быть предусмотрена установка настенного светильника.

7.74 В каждой палате необходимо предусматривать установку светильника ночного освещения на высоте 0,3 м от пола. В палатах детских и психоневрологических отделений указанные светильники должны устанавливаться над дверным проемом.

7.75 Светильники ночного освещения должны быть присоединены к сети аварийного освещения напряжением 220 В.

Управление ночным освещением всех палат секции необходимо предусматривать одним выключателем с поста дежурной медицинской сестры.

7.76 Выключатели общего и ночного освещения палат для психических больных предусматриваются в помещениях для обслуживающего персонала или коридорах в специальных нишах с запирающимися дверцами.

7.77 Аварийное освещение для продолжения работ предусматривается в перевязочных, манипуляционных процедурных, на постах дежурных медсестер, в приемных отделениях, лабораториях срочного анализа, в операционных блоках, реанимационных, родовых, ассистентских, аптеках, на пожпостах; в помещениях оперативной части, помещении комплектации и хранения чемоданов выездных бригад, аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи.

7.78 Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено в коридорах, по основным проходам, лестничным клеткам.

Световые указатели "Выход" необходимо предусматривать у входов в лестничные клетки, выходов с первого этажа и подвалов, используемых под служебные помещения.

7.79 Выключатели неэкранированных бактерицидных ламп устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и должны быть сблокированы со световым сигналом: "Не входить".

7.80 Питание электромедицинской аппаратуры операционных, родовых, палат интенсивной терапии и реанимации, кабинетов ангиографии должно осуществляться через быстродействующие устройства защиты от аварийного тока утечки.

7.81 В помещениях операционных, реанимационных, родовых должно быть установлено по два электрощитка (с двух сторон) на каждый операционный стол (с комплектом двухполюсных и трехполюсных розеток с заземляющим контактом).

В послеоперационных палатах и палатах интенсивной терапии для каждой койки устанавливается по одному электрощитку.

7.82 В каждом помещении для электросветолечения или в группе таких помещений, обслуживаемых одним постом медицинской сестры, должен быть установлен распределительный групповой щиток (с аппаратом управления на вводе и контролем напряжения на каждой фазе).

В каждом процедурном кабинете должен быть установлен кабинный (процедурный) щиток.

7.83 В палатах (кроме детских и психиатрических отделений) необходимо предусматривать установку по одной штепсельной розетке сети освещения и розетке с заземляющим контактом на каждую койку.

В детских отделениях указанные розетки устанавливаются в защитном исполнении, в психиатрических - в специальных запирающихся нишах.

7.84 Питающие линии к силовым распределительным щитам, от которых запитывается электромедицинская аппаратура, должны быть пятипроводные.

7.85 Питание каждого стационарного рентгеновского аппарата, томографа, распределительных щитов злектросветолечения должно быть самостоятельным, начиная от вводно-распределительного устройства здания.

7.86 В лечебно-диагностических и палатных корпусах необходимо предусматривать три вида заземления (зануления):

а) защитное зануление для всего электрооборудования;

б) повторное заземление нулевого провода на вводе в здание;

в) рабочее заземление для высокочувствительной    медицинской аппаратуры.

7.87 В операционных, реанимационных, предродовых, родовых, палатах интенсивной терапии, послеоперационных палатах, кабинетах ангиографии, рентгенодиагностических кабинетах и кабинетах функциональной диагностики, барокамерах должна быть предусмотрена шина защитного заземления (выравнивания потенциалов).

### Связь и сигнализация

7.88 В зданиях учреждений здравоохранения необходимо предусматривать устройство городской и местной (внутренней) телефонной связи, проводного радиовещания, телевидения, оперативной связи, электрочасофикации, вызывной и оповестительной сигнализации и другие устройства связи и сигнализации в соответствии с заданием на проектирование.

7.89 Аппараты городской телефонной связи предусматриваются в кабинетах административного и медицинского персонала.

В вестибюлях, а также на этажах палатных отделений (кроме психиатрических и инфекционных) необходимо предусматривать телефоны-автоматы.

В палатах, боксах и полубоксах для инфекционных больных, а также в послеродовых палатах должны устанавливаться штепсельные розетки для переносных телефонных аппаратов.

Необходимость и объем дополнительных телефонных устройств определяется заданием на проектирование.

7.90 Местная телефонная связь с установкой собственной АТС определяется заданием на проектирование.

7.91 Кабинеты руководителей медицинских учреждений и их заместителей должны быть обеспечены прямой оперативной связью с кабинетами руководителей подчиненных им служб.

7.92 Станции (подстанции) скорой и неотложной медицинской помощи должны быть обеспечены прямой оперативной связью с подстанциями скорой и неотложной медицинской помощи, больницами, пожарными частями, службами охраны, милицией, аварийной газа.

Диспетчеры - эвакуаторы должны быть обеспечены радиосвязью с санитарными транспортными средствами, находящимися на линии.

Помещения оперативной части, комнаты отдыха персонала выездных бригад, комнаты выездных линейных и специализированных бригад и комнаты шоферов станций (подстанций) скорой и неотложной медицинской помощи должны быть обеспечены прямой громкоговорящей связью.

7.93 Прямая оперативная громкоговорящая связь должна предусматриваться в рентгеновских отделениях (связь между пультовой и больным в процедурной), в лаборатории изотопной диагностики (связь с зонами), в операционных отделениях (связь с экспресс-лабораторией, гистологом, диспетчерской операционного блока), на постах медицинских сестер отделений интенсивной терапии и реанимации.

7.94 Лечебные и процедурные кабинеты лечебно-диагностических отделений стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений оборудуются световой сигнализацией для оповещения пациентов об освобождении кабинетов.

7.95  На  станциях (подстанциях) скорой  и неотложной  медицинской  помощи  необходимо предусматривать системы контроля за выездом и въездом санитарного автотранспорта. Вид контроля определяется заданием на проектирование.

7.96 В палатных отделениях (кроме психиатрических, детских, реанимационных и послеоперационных должно предусматриваться двустороннее сигнально-переговорное приспособление, которое обеспечивает вызов дежурной медсестры к больному. Тип системы (приспособления) определяется заданием на проектирование.

7.97 В учреждениях здравоохранения необходимо предусматривать приборы времени и систему внутренней часификации.

Вторичные электрочасы необходимо предусматривать в вестибюлях, холлах, коридорах, на постах дежурных медсестер, операционных, предоперационных, перевязочных, процедурных, а также в других помещениях, где показания времени являются функционально необходимыми.

7.98 В лечебно-профилактических учреждениях необходимо предусматривать распределительную сеть городского радиотрансляционного вещания.

Индивидуальные приемники (громкоговорители) трехпрограммного вещания устанавливаются в помещениях постоянного пребывания персонала.

В палатах (кроме отделений реанимации и интенсивной терапии, детских и психиатрических) для каждого больного рекомендуется головной телефон и групповая трехпрограммная радиотрансляционная сеть.

7.99 В конференц-залах на 150 и более мест предусматривается звукоусиление.

7.100 В больницах и родильных домах необходимо предусматривать систему внутреннего радиовещания для больных в соответствии с заданием на проектирование.

7.101 Системой оповещения о пожаре медицинского персонала должны быть оборудованы здания лечебно-профилактических учреждений. Оповещение о пожаре необходимо предусматривать в кабинетах и помещениях административного и медицинского персонала. Централизованная система оповещения о пожаре должна быть речевой, полуавтоматической. Оборудование оповещения о пожаре необходимо устанавливать в помещении дежурного технического персонала с круглосуточным дежурством.

7.102 В учреждениях здравоохранения необходимо предусматривать антенно-фидерные устройства или системы кабельного телевидения для подключения телевизионных приемников и приема телевизионных программ.

Указанные устройства должны предусматриваться в помещениях дневного пребывания больных (кроме психиатрических и инфекционных отделений), в рекреациях, в холлах-ожидальных, а также в других помещениях в соответствии с заданием на проектирование.

7.103 Телевизионные системы дистанционного визуального наблюдения за больными предусматриваются в палатах таких отделений: анестезиологии и реанимации, ожоговых, инфекционных, детских, интенсивной терапии, радиологических и послеоперационных.

7.104 В инфекционных больницах и родильных домах предусматривается видеотелефонная связь.

Необходимость и объем видеотелефонной связи определяется заданием на проектирование.

7.105 Автоматическая пожарная сигнализация должна устраиваться во всех зданиях и сооружениях учреждений здравоохранения согласно приложению А. При проектировании автоматической пожарной сигнализации учреждений здравоохранения необходимо руководствоваться требованиями ДБН В.2.5-13 .и приложением Е.

Необходимость устройства автоматических установок пожаротушения определяется действующими нормативными документами.

7.106 В учреждениях здравоохранения необходимо предусматривать автоматическую охранную сигнализацию в соответствии с перечнем зданий и помещений учреждений и предприятий Министерства здравоохранения, оснащаемых автоматической охранной сигнализацией (приложение Ж).

7.107 Приемные устройства автоматических систем пожарной и охранной сигнализации необходимо размещать в помещении диспетчерского пункта инженерного оборудования или в помещении дежурного технического персонала с круглосуточным дежурством.

7.108 При организации в лечебно-профилактическом учреждении информационно-вычислительного центра необходимо предусматривать для связи ПЭВМ локальную  вычислительную сеть.

Тип локальной сети, аппаратное и программное сетевое обеспечение определяются заданием на проектирование.

## 8 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

### СТАЦИОНАРЫ БОЛЬНИЦ И ДИСПАНСЕРОВ, РОДИЛЬНЫЕ ДОМА

#### Приемные отделения

8.1 Приемные отделения больных должны быть отдельными для детского, родильного (гинекологического в роддоме), инфекционного, дермато-венерологического, туберкулезного, психиатрического (психосоматического) отделений.

8.2 Приемные отделения прочих отделений необходимо проектировать общими и размещать в главном корпусе больницы или в корпусе с наибольшим количеством коек.

8.3 Расчетное количество больных, поступающих в приемные отделения в течение суток, необходимо принимать в зависимости от количества коек в больнице или соответствующем отделении:

2% - в   больницах    туберкулезных,    психиатрических, восстановительного лечения; 15% - в больницах скорой медицинской помощи, родильных домах (акушерских отделениях); 10% - в остальных больницах (отделениях).

8.4 Количество потоков больных необходимо принимать:

1 поток на 800 коек - в больницах туберкулезных и восстановительного лечения; 1 поток на 600 коек - в психиатрических больницах; 1 поток на 150 коек - в больницах скорой медицинской помощи; 1 поток на 250 коек - в остальных больницах, отделениях.

8.5 На каждый поток (кроме инфекционных, детских и акушерских) необходимо предусматривать одну смотровую и один санитарный пропускник. Санитарный пропускник для больных при отсутствии отапливаемых переходов должен проектироваться в каждом палатном корпусе.

8.6 Для приема инфекционных больных необходимо предусматривать приемно-смотровые боксы, количество которых определяется в зависимости от количества коек в отделении: до 60 коек - 2 бокса: от 61 до 100 коек - 3 бокса; свыше 100 коек - 3 бокса + 1 бокс на каждые 50 коек сверх 100.

Входы, лестничные клетки и лифты в инфекционных отделениях (больницах) должны быть раздельными для приема и выписки больных.

8.7 В детских неинфекционных больницах (отделениях) прием осуществляется через приемно-смотровые боксы. Количество приемно-смотровых боксов необходимо принимать в зависимости от профиля отделений (терапия - 2%, хирургия - 4%) и количества коек в отделениях (больнице).

В составе приемного отделения для детей необходимо также организовывать изоляционно-диагностические боксы в количестве до 5% от числа коек в детской больнице (отделении).

Данные койки не входят в коечный фонд больницы и определяются заданием на проектирование.

8.8 При организации в структуре детских больниц отделений патологии новорожденных, отделений для недоношенных новорожденных, а также региональных (областных, городских) отделений интенсивной терапии новорожденных в составе приемного отделения необходимо предусматривать обособленные приемно-смотровые боксы.

8.9 В акушерских стационарах группы приемных помещений (смотровые и помещения санитарной обработки родильниц, беременных и рожениц) необходимо предусматривать общими для физиологического отделения и отделения патологии беременности и отдельно для обсервационного, гинекологического отделений.

Прием беременных, рожениц и родильниц в акушерских отделениях предусматривается через фильтр с выходом на два изолированных потока: первый - для физиологического отделения и отделения патологии беременности, второй - для обсервационного отделения.

Пути движения больных этих отделений, включая лестничные клетки и лифты, должны быть изолированы друг от друга.

8.10 В составе приемного отделения для взрослых неинфекционных больных необходимо предусматривать изоляционно-диагностические палаты, количество которых устанавливается заданием на проектирование.

8.11 При отсутствии в структуре больницы инфекционного отделения (корпуса) в составе приемного отделения предусматривается изоляционно-диагностический бокс на 1-2 койки, необходимость которого определяется заданием на проектирование.

8.12 При наличии в составе больницы (стационара) соответствующего профиля палатных отделений при приемном отделении заданием на проектирование могут быть предусмотрены специализированные боксы: в акушерских отделениях (родильных домах) - родовой бокс; в инфекционных и многопрофильных больницах - рентгеновский, операционный, реанимационный боксы. Площади специализированных боксов принимать по таблице 4.

8.13 Для оказания экстренной круглосуточной травматологической помощи в больницах, имеющих в своем составе ортопедо-травматологические отделения, предусматриваются травмпункты. Их площадь принимать по таблице 4.

8.14 Площадь помещений приемных отделений принимать по приложению К, таблица К.1.

- Таблица 4

| Наименование помещений |  | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- | --- |
| Рентгеновский бокс |  |  |
| Внешний тамбур при входе в бокс |  | 2 |
| Внутренний шлюз при входе в бокс из отделения |  | 2 |
| Ожидальня (с внешним входом) |  | 10 |
| Уборная при ожидальне |  | 3 |
| Процедурная 1) |  | 48 |
| Комната управления |  | 10 |
| Фотолаборатория |  | 10 |
| Комната врача |  | 10 |
| Кабина для приготовления бария |  | 4 |
| Операционный бокс |  |  |
| Внешний тамбур при входе в бокс |  | 2 |
| Внутренний шлюз при входе в бокс из отделения |  | 2 |
| Ожидальня (с внешним входом) |  | 10 |
| Уборная при ожидальне |  | 3 |
| Предоперационная |  | 15 |
| Стерилизационная |  | 6 |
| Операционная |  | 36 |
| Перевязочная |  | 22 |
| Санитарный пропускник для персонала |  | 5 |
| Реанимационный бокс |  |  |
| Внешний тамбур при входе в бокс |  | 2 |
| Внутренний шлюз при входе в бокс из отделения |  | 2 |
| Предреанимационная |  | 18 |
| Реанимационный зал |  | 36 |
| Палата интенсивной терапии |  | 13 на 1 койку |
| Родовой бокс |  |  |
| Внешний тамбур при входе в бокс |  | 2 |
| Внутренний шлюз при входе в бокс |  | 2 |
| Помещение санитарной обработки рожениц |  | 12 |
| Родовая на 1 койку с туалетом для новорожденного |  | 30 |
| Подготовительная персонала с душем |  | 4 |
| Травматологический пункт |  |  |
| Вестибюль-гардеробная | 1 ,2 на каждого посетителя, но не менее 18 |  |
| Уборная | 3 |  |
| Смотровая врача-травматолога | 18 |  |
| Гипсовая | 22 |  |
| Перевязочная асептическая | 22 |  |
| Перевязочная септическая | 22 |  |
| Комната для хранения и приготовления гипса | 10 |  |
| Предоперационная | 12 |  |
| Малая операционная | 22 |  |
| Стерилизационная | 10 |  |
| Комната временного пребывания больных (на 2 кушетки) | 12 |  |
| Уборная на 1 унитаз с умывальником для больных | 3 |  |
| Кабинет заведующего травмпунктом | 12 |  |
| Комната для переодевания больных | 8 |  |
| Комната хранения анестезиологической аппаратуры | 12 |  |
| Комната персонала | 10 |  |
| Уборная для персонала на 1 унитаз с умывальником | 3 |  |
| Рентгенкабинет | по соответствующему разделу |  |
| 1) Площадь определяется заданием на проектирование |  |  |

#### Помещения выписки

8.15 Помещения для выписки необходимо предусматривать в каждом корпусе стационара.

8.16 Количество кабин для переодевания в помещениях выписки необходимо принимать: одну кабину на 100 коек в стационаре, но не менее двух кабин.

8.17 Площадь помещений выписки принимать по приложению К, таблица К.2.

#### Палатные отделения

8.18 Набор помещений палатных отделений зависит от профиля заболеваний и возраста больных, обслуживаемых в отделении.

Основными типами палатных отделений являются:

а) неинфекционные отделения (для взрослых и детей);

б) инфекционные отделения;

в) акушерские отделения.

В многопрофильных больницах детские отделения мощностью 60 и более коек рекомендуется размещать в отдельных зданиях.

Инфекционные и туберкулезные отделения необходимо размещать в отдельных зданиях.

8.19 Палатные отделения состоят из палатных секций и общих помещений отделений. К общим помещениям также относятся лечебно-диагностические и специализированные кабинеты.

Состав специализированных кабинетов и лечебно-диагностических помещений определяется заданием на проектирование.

Площадь специализированных кабинетов врачей и лечебно-диагностических помещений принимать по приложению К.

8.20 Палатная секция должна быть непроходной. При входе в нее необходимо предусматривать шлюз глубиной не менее 2,5 м.

8.21 Количество коек в палатных секциях определяется заданием на проектирование и должно быть не менее 20 и не более 30.

Количество коек в инфекционных и психиатрических отделениях определяется заданием на проектирование.

8.22 Площадь на 1 койку в палатах от 2 и более коек необходимо принимать по таблице 5.

- Таблица 5

| Наименование отделения | Площадь на 1 койку (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Инфекционные и туберкулезные для взрослых | 7,5 |
| Инфекционные и туберкулезные для детей: |  |
| а) без мест для матерей; | 6,5 |
| б) с дневным пребыванием матерей; | 8 |
| в) с круглосуточным пребыванием матерей | 10 |
| Ортопедо-травматологические, нейрохирургические (в том числе |  |
| восстановительного лечения), ожоговые, радиологические: |  |
| а) для взрослых и в палатах для детей с дневным пребыванием матерей; | 10 |
| б) для детей с круглосуточным пребыванием матерей | 13 |
| Интенсивной терапии, послеоперационные: | 13 |
| - для новорожденных и детей до 1 года | 10 |
| Детские неинфекционные: |  |
| а) без мест для матерей; | 6 |
| б) с дневным пребыванием матерей; | 7,5 |
| в) с круглосуточным пребыванием матерей | 9,5 |
| Для новорожденных | 6 |
| Психоневрологические и наркологические: |  |
| а) общего типа; | 6 |
| б) инсулиновые и надзорные | 7 |
| Психиатрические для детей: |  |
| а) общего типа; | 5 |
| б) надзорные | 6 |
| Прочие | 7 |

8.23 Вместимость палат необходимо принимать не более чем на 2 койки. Увеличение вместимости палат обосновывается заданием на проектирование.

Количество палат на 1 койку рекомендуется принимать в обсервационном акушерском отделении, отделении патологии беременности, а также в гематологическом, ожоговом. нейрохирургическом и урологическом отделениях для взрослых и для детей не менее 15%, в прочих отделениях - не менее 7% количества коек в отделении.

8.24 Палаты для взрослых, детские палаты, в том числе с пребыванием матерей и акушерские палаты необходимо предусматривать со шлюзом, уборной и душевой.

8.25 Количество коек на неотапливаемых верандах рекомендуется принимать 75% от количества коек в отделениях туберкулезных и восстановительного лечения, 100% - в отделениях костного туберкулеза, в прочих отделениях - 70% от количества коек в отделении. Количество коек на отапливаемых верандах рекомендуется принимать 50% от количества коек в отделении, в детских отделениях восстановительного лечения - 75%.

Необходимость устройства неотапливаемых и отапливаемых веранд и количество коек определяется заданием на проектирование.

8.26 Количество мест в столовых рекомендуется принимать в больницах (отделениях) туберкулезных, психиатрических, восстановительного лечения, кожно-венерологических, а также послеродовых физиологических и патологии беременности равным 80%, в остальных больницах (отделениях) - 60 % от количества коек в отделении.

В детских отделениях столовую необходимо предусматривать только для детей старше 3 лет (с учетом 50% совместно пребывающих с детьми матерей).

#### Неинфекционные отделения

8.27 Палатные отделения для неинфекционных больных подразделяются на отделения терапевтических, хирургических профилей и специализированные. К последним относятся офтальмологические, психиатрические, наркологические, дермато-венерологические и др.

8.28 В каждой палатной секции для детей необходимо предусматривать по 2 полубокса (на 1 или 2 койки), не входящих в количество плановых коек.

8.29 Количество мест для совместного круглосуточного пребывания матерей в палатах с больными детьми необходимо предусматривать:

для детей до 3 лет - 100% коек,

для детей старше 3 лет - не менее 50% коек.

Количество мест для дневного пребывания матерей с детьми и мест для размещения матерей определяется заданием на проектирование.

8.30 Между палатами для детей в возрасте до 7 лет (без матерей), а также в стенах и перегородках,  отделяющих палаты от коридоров, необходимо предусматривать остекленные проемы.

8.31 В составе детских больниц по заданию на проектирование необходимо организовывать структурные отделения патологии новорожденных, отделения для недоношенных новорожденных и региональные (областные, городские) отделения интенсивной терапии новорожденных.

Отделения необходимо размещать изолированно от других групп помещений больницы.

8.32 Для остекления окон стационаров психиатрических и наркологических учреждений не допускается применение легко бьющегося стекла, а двери необходимо оборудовать специальными запорами.

8.33 В отделениях офтальмологии, ортопедо-травматологических и восстановительного лечения ортопедического и неврологического профилей необходимо предусматривать устройство поручней в палатах, лечебных кабинетах и коридорах.

8.34 Площадь помещений неинфекционных палатных отделений принимать по приложению К, таблица К.З.

#### Инфекционные отделения (больницы)

8.35 Инфекционные отделения (больницы) состоят из: боксов, полубоксов, боксированных палат.

8.36 Процентное соотношение коек в боксах, полубоксах и боксированных палатах инфекционных отделений (больниц) приведено в таблице 6.

- Таблица 6

| Количество коек в отделении (больнице) | Боксы |  | Полубоксы |  | Боксированные палаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 койку | на 2 койки | на 1 койку | на 2 койки |  |
| До 15 коек | 100 | - | - | - | - |
| От 16 до 30 коек | 50 | 50 | - | - | - |
| От 31 до 60 коек | 25 | 25 | 15 | 35 | - |
| От 61 до 100 коек | 15 | 25 | 4 | 16 | 40 |
| Более 100 коек: |  |  |  |  |  |
| а) для взрослых | 4 | 8 | 6 | 12 | 70 |
| б) для детей | 10 | 10 | 15 | 25 | 40 |

8.37 Количество коек в боксах, полубоксах и боксированных палатах должно быть не более 2.

8.38 В боксах и полубоксах инфекционных отделений необходимо предусматривать остекленные проемы из шлюзов в палаты, а также передаточные шкафы для доставки в палату пищи, лекарственных средств и белья.

8.39 Площадь помещений инфекционных отделений принимать по приложению К, таблица К.З.

#### Акушерские отделения

8.40 Акушерские отделения необходимо проектировать изолированно от других отделений и помещений больницы.

8.41 При расположении акушерского отделения в составе многопрофильной больницы лечебно-диагностические и вспомогательные службы могут быть общими.

8.42 Акушерский стационар состоит из помещений:

а) родильного физиологического отделения,

б) послеродового физиологического отделения,

в) отделения патологии беременности,

г) обсервационного отделения (родильного и послеродового).

8.43 Соотношение коек в послеродовом физиологическом, патологии беременности и обсервационном отделениях необходимо принимать по заданию на проектирование, учитывая местные условия. Ориентировочное распределение коек в акушерском отделении приведено в таблице 7.

- Таблица 7

| Наименование отделения, палаты | Количество коек |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Отделение патологии беременности | 30% расчетного количества коек акушерских отделений больниц (родильных домов) |
| Родовое физиологическое отделение: |  |
| а) индивидуальные родовые палаты с туалетом для новорожденного или | 20% расчетного количества коек послеродового физиологического отделения, но не менее 2 коек |
| б) родовые палаты (залы) на 1 и 2 койки с туалетом для новорожденного | 8% расчетного количества коек послеродового физиологического отделения, но не менее 2 коек |

- Окончание табл. 7

| Наименование отделения, палаты | Количество коек |
| --- | --- |
| дородовые палаты | 12% расчетного количества коек послеродового физиологического отделения, но не менее 2 коек |
| в) палаты интенсивной терапии | 4% расчетного количества коек послеродового физиологического отделения и отделения патологии беременности |
| г) послеоперационные палаты | 1 койка в акушерских отделениях больниц (родильных домах) с расчетной вместимостью до 100 коек включительно, 2 койки при расчетной вместимости более 100 коек |
| Послеродовое физиологическое отделение для рожениц и новорожденных: | 30-40% расчетного количества коек акушерских отделений больниц (родильных домов) |
| а) послеродовые палаты для совместного нахождения рожениц и новорожденных | 70-80% расчетного количества коек в после-родовых палатах отделения |
| б) послеродовые палаты для отдельного нахождения рожениц и новорожденных | 20-30% расчетного количества коек в послеродовых палатах отделения |
| в) послеродовые палаты (резервные) | 10% расчетного количества коек в послеродовых палатах отделения |
| г) палаты для новорожденных | 20-30% расчетного количества коек в послеродовых палатах отделения |
| д) палаты для новорожденных (резервные) | 10% расчетного количества коек отделения (секции) новорожденных |
| Обсервационное отделение | 30-40% расчетного количества коек акушерских отделений больниц (родильных домов) |
| а) индивидуальная родовая палата с туалетом для новорожденного или б) родовая палата на 1 койку с туалетом для новорожденного | Не менее 10-15% расчетного количества послеродовых коек в обсервационном отделении |
|  | 4-5% расчетного количества послеродовых коек в обсервационном отделении |
| дородовая палата на 1 койку | 6-10% расчетного количества послеродовых коек в обсервационном отделении |
| в) родовой бокс | 5% расчетного количества коек обсервационного отделения, но не менее одной (при приемномотделении) |
| г) послеродовые палаты для совместного пребывания рожениц и новорожденных | 40% расчетного количества коек в послеродовых палатах отделения |
| д) послеродовые палаты для отдельного нахождения рожениц и новорожденных | 60% расчетного количества коек в послеродовыхпалатах отделения |
| е) палаты для новорожденных | То же |
| ж) послеродовые палаты(резервные) | 30% расчетного количества коек в послеродовых палатах отделенияв послеродовых |
| з) палаты для новорожденных (резервные) | 30% расчетного количества коек отделения (секции) новорожденных |
| Примечание 1. Расчетное количество коек (100%) приравнивается сумме коек отделения патологии беременности, послеродовых физиологического и обсервационного отделений. |  |
| Примечание 2. Резервные койки в послеродовых физиологическом и обсервационном отделениях не входят в расчетное количество коек родового отделения. |  |

8.44 Проектирование индивидуальных родовых палат в родовом физиологическом и обсервационном отделениях определяется заданием на проектирование.

8.45 В послеродовых физиологическом и обсервационном отделениях необходимо предусматривать совместное пребывание новорожденных в палатах с родильницами.

8.46 В физиологическом и обсервационном послеродовых отделениях организуются структурные подразделения неонатального ухода и лечения новорожденных (с раздельным содержанием родильниц и новорожденных).

8.47 В областных (городских) родильных домах, а также в акушерских стационарах при наличии не менее 80 коек новорожденных необходимо организовывать структурные отделения интенсивной терапии новорожденных.

8.48 Для проведения санитарной обработки помещений количество коек в отделении интенсивной терапии должно быть на 50 % больше расчетного.

8.49 Отделения неонатального ухода и лечения новорожденных и отделения интенсивной терапии новорожденных должны быть изолированы от других отделений и служб акушерского стационара.

8.50 Обсервационное отделение необходимо размещать изолированно от остальных отделений.

8.51 Планировочные решения родовых и послеродовых отделений должны обеспечивать цикличность их работы для возможности проведения санитарной обработки.

8.52 Планировочные решения акушерского отделения должны предусматривать возможность:

а) строгой изоляции путей движения беременных, рожениц и родильниц физиологического отделения и отделения патологии беременности от путей движения рожениц и родильниц обсервационного отделения;

б) транспортировки беременных из отделения патологии беременности в родовое физиологическое или в обсервационное отделение, выходы в парковую зону, а родильниц из физиологического в обсервационное отделение через его приемное отделение.

8.53 При размещении родильниц и новорожденных в приближенных палатах в перегородках между палатами устраиваются остекленные проемы.

8.54 Количество коек в отсеках для новорожденных в отделениях неонатального ухода и лечения определяется заданием на проектирование. В отсеке перед входами в палаты предусматривается помещение шириной 2 м с постами дежурных медицинских сестер.

8.55 В перегородках между палатами для новорожденных и постом дежурной медицинской сестры необходимо предусматривать остекленные проемы.

8.56 Площадь помещений родильных, послеродовых, отделений патологии беременности и отделений неонатального ухода и лечения принимать по приложению К, таблицы К.4 и К. 5.

#### Операционные блоки

8.57 Операционные блоки проектируют изолированными от всех групп помещений больницы и имеющими удобные связи с помещениями отделений анестезиологии - реанимации, палатными отделениями хирургического профиля, приемным отделением.

8.58 В операционном блоке должны быть два изолированных непроходных отделения: асептическое и септическое с самостоятельным набором вспомогательных помещений.

В специализированных оперблоках (нейрохирургия, кардиология и др.) могут быть только асептические отделения.

8.59 Количество операционных в оперблоке зависит от структуры, величины и профиля хирургических отделений и определяется в каждом конкретном случае заданием на проектирование. В общепрофильных оперблоках количество операционных рекомендуется принимать: 1 операционная на 30 коек хирургического профиля и на 25 коек в больницах скорой медицинской помощи.

8.60 Операционные необходимо проектировать на 1 операционный стол.

Количество операционных столов и типы операционных в специализированном операционном блоке зависят от типа и мощности структурных подразделений больничных учреждений и определяются заданием на проектирование.

Количество операционных в септическом отделении операционного блока необходимо принимать в зависимости от местных условий. В операционных блоках общепрофильных больниц примерное соотношение септических и асептических операционных должно быть 1:3, но не менее одной септической операционной на оперблок.

8.61 Для создания условий асептики при проведении операций в операционном блоке должно осуществляться четкое зонирование с выделением зон: стерильной, строгого режима, ограниченного режима, общебольничного режима.

При входе в операционный блок необходимо предусмотреть шлюз для поступления больного и санитарный пропускник для персонала. Проход персонала из операционного блока и вход в уборную необходимо предусматривать только через раздевальную санитарного пропускника.

8.62 Количество коек в послеоперационных палатах необходимо предусматривать по норме -две койки на одну операционную.

8.63 Площадь помещений операционного блока принимать по приложению К, таблица К.6.

#### Отделение анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии

8.64 Отделения анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии необходимо предусматривать в соответствии с заданием на проектирование в многопрофильных больницах, больницах скорой медицинской помощи.

Отделения интенсивной терапии новорожденных необходимо предусматривать в соответствии с заданием на проектирование в акушерских стационарах (родильных домах) и областных (городских) детских больницах.

В состав отделения интенсивной терапии новорожденных областной (городской) детской больницы включаются помещения выездной неонатальной бригады неотложной помощи и интенсивной терапии.

8.65 Количество коек в отделении общего профиля должно быть не более 15, узкоспециализирован-ного - 6.

8.66 Отделения анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии должны состоять из двух подразделений: для больных, поступающих из палатных отделений больницы, и для больных, поступающих в больницу помимо приемного отделения (по скорой помощи).

Последнее предусматривается в составе приемного отделения.

8.67 Отделения не должны быть проходными. Вход персонала в зону лечебных и вспомогательных помещений должен предусматриваться только через санитарный пропускник.

8.68 Вместимость палат интенсивной терапии для детей не должна превышать трех коек.

8.69 При проектировании отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии послеоперационные палаты необходимо включать в состав отделения.

8.70 Площадь помещений отделения анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии, также площадь помещений региональных (областных, городских) отделений интенсивной терапии новорожденных принимается по приложению К. таблица К.7.

#### Дезинфекционные отделения

8.71 Дезинфекционное отделение является обязательным структурным элементом больницы.

8.72 Дезинфекционное отделение необходимо располагать в стационаре или в хозяйственной  зоне лечебно-профилактического учреждения.

8.73 Отделение должно быть непроходным. Все помещения дезинфекционного отделения должны быть разделены на две зоны: "грязную", где работают с инфицированными вещами, и "чистую", где ведутся работы с дезинфицированными вещами. Вход в чистую зону возможен только через санитарный пропускник.

8.74 Количество   устанавливаемых   дезинфекционных    камер определяется расчетом.

8.75 Площадь помещений дезинфекционного отделения принимать по приложению К, таблица К.8.

#### Прачечная

8.76 Стирка белья лечебно-профилактических учреждений должна проводиться в прачечных населенных пунктов. В лечебно-профилактических учреждениях, имеющих акушерские, инфекционные и педиатрические (для детей до 1 года) койки, необходимо предусматривать больничные прачечные.

8.77 Производительность прачечной необходимо принимать из расчета стирки: 2,3 кг сухого белья в сутки на 1 койку в стационаре; 0,4 кг сухого белья на 1 посещение в день в амбулаторно - поликлиническом учреждении; 1 кг сухого белья в сутки на каждого проживающего в пансионате, посетителя дневного стационара, а также мать, совместно пребывающую с ребенком; 4 кг сухого белья в сутки на 1 новорожденного или ребенка до 1 года.

8.78 При наличии в составе лечебно-профилактического учреждения инфекционных коек необходимо предусматривать самостоятельные входы для приема инфицированного и неинфицированного белья и цех для дезинфекции белья из инфекционного отделения.

8.79 В прачечных многопрофильных больниц необходимо организовывать технологические линии для обработки белья инфекционных отделений и отделений новорожденных и грудных детей.

8.80 Больничные прачечные необходимо проектировать согласно требованиям настоящих норм с учетом норм на проектирование предприятий бытового обслуживания населения.

8.81 Площадь помещений прачечных и помещений приема и дезинфекции инфицированного белья принимать по приложению К (таблица К.9 и К. 10) соответственно.

#### Служба приготовления пищи

8.82 Службу приготовления пищи в лечебно-профилактическом учреждении не допускается блокировать с инфекционными, патолого-анатомическими и дезинфекционными отделениями.

8.83 Помещение выдачи пищи необходимо проектировать единым для всех отделений лечебно-профилактического учреждения, кроме инфекционных, для которых необходимо предусматривать самостоятельное помещение выдачи с отдельным наружным выходом.

8.84 При службах приготовления пищи допускается проектирование столовых, буфетов, кафе для персонала и дополнительного платного питания больных.

8.85 Столовые санаторно-курортных учреждений необходимо проектировать в составе каждого санатория из расчета обеспечения едой больных в одну смену.

Обеденные залы необходимо принимать мощностью не более 250 мест.

8.86 Площадь обеденного зала (без раздаточной) принимать по таблице 8.

- Таблица 8

| Название учреждения | Площадь (не менее), м2, на 1 место |
| --- | --- |
| Площадь обеденного зала: |  |
| в детских оздоровительных лагерях (летних) и лагерях для старшеклассников оздоровительных | 1,0 |
| в санаторных и детских оздоровительных лагерях | 1,4 |
| в санаториях, санаториях-профилакториях: |  |
| - при самообслуживании | 1,8 (включая раздаточную линию) |
| - при обслуживании официантами | 1,4 |
| Примечание. Площадь залов специализированных предприятй общественного питания принимается в соответствии с заданием на проектирование. |  |

8.87 Службу приготовления пищи необходимо проектировать с учетом норм на проектирование предприятий общественного питания.

8.88 Состав и площади помещений службы приготовления пищи определяются заданием на проектирование и зависят от количества обслуживаемых коек и формы производства (на сырье или полуфабрикатах).

8.89 Площадь помещений службы приготовления пищи на сырье следует принимать по приложению К, таблица К. 11.

#### Помещения клинических кафедр

8.90 При проектировании клинических учреждений в состав лечебно-профилактических учреждений необходимо включать помещения для организации работы клинических кафедр.

Площадь помещений для всех клинических кафедр необходимо принимать по приложению К, таблица К. 12.

8.91 Состав и набор помещений для каждой конкретной кафедры необходимо определять заданием на проектирование в зависимости от профиля кафедры и факультета, количества студентов и преподавателей, учебных нагрузок, методов преподавания и направления научных исследований.

8.92 При проектировании учебных помещений клинических кафедр необходимо руководствоваться ДБН В.2.2-3.

8.93 Основную часть помещений кафедры необходимо планировочно объединять в кафедральном блоке, приближенном к профильным отделениям стационара.

Помещения, связанные с деятельностью преподавателей и студентов в лечебном процессе, необходимо располагать в соответствующих подразделениях лечебного учреждения.

#### Служебные и бытовые помещения

8.94 Перечень и площадь служебных и бытовых помещений больниц определяется заданием на проектирование.

8.95 Число посетителей стационара принимается равным 70% от количества коек.

8.96 Количество мест в гардеробной уличной одежды персонала принимается равным 60% списочного состава.

8.97 Количество шкафов в гардеробной для домашней и рабочей одежды необходимо принимать равным 100% списочного состава персонала.

8.98 Количество душевых кабин необходимо принимать из расчета 1 душевая кабина на 10 человек в инфекционных и туберкулезных отделениях, в остальных отделениях - 1 душевая кабина на 15 человек, работающих в наибольшей смене.

8.99 Вестибюль-гардеробную для выхода больных в парк необходимо предусматривать на 80% больных в туберкулезных больницах и на 30% больных в остальных больницах.

8.100 В составе служебно-бытовых помещений при вестибюле посетителей рекомендуется предусматривать торговые киоски, пункты межгородской телефонной связи, кафетерий для посетителей, больных и персонала.

8.101 Площадь служебных и бытовых помещений принимать по приложению К, таблица К.13.

### ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ И АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

#### Специализированные лечебно-диагностические подразделения (помещения)

8.102 Специализированные помещения, используемые для больных стационара, а также для консультативного приема больных поликлинического отделения, необходимо проектировать централизованно.

Отдельные кабинеты и лечебные помещения (см. 8.18) могут быть включены в состав палатных отделений стационара, что определяется заданием на проектирование.

8.103 Площадь специализированных кабинетов врачей-специалистов, процедурных, перевязочных и малых операционных, а также специализированных лечебно-диагностических помещений принимать по приложению Л, таблицы Л.1, Л.2.

#### Отделение гемодиализа

8.104 Отделение гемодиализа (искусственной почки) необходимо предусматривать для оказания медицинской помощи стационарным и амбулаторным больным с хронической почечной недостаточностью и стационарным больным с острым нарушением функций почек в соответствии с заданием на проектирование.

8.105 Пропускную способность отделений необходимо принимать из расчета 1 больной на диализное место в 1 смену.

8.106 В отделениях хронического гемодиализа необходимо предусматривать палаты из расчета 2 койки на 1 диализное место.

8.107 Отделение гемодиализа должно быть непроходным. В отделениях для хронического гемодиализа необходимо разделять потоки поступления стационарных и амбулаторных больных.

8.108 Помещения для острого гемодиализа необходимо размещать в непосредственной близости от отделения анестезиологии - реанимации или в его составе.

8.109 В больницах скорой медицинской помощи помещения для острого гемодиализа размещаются в составе приемного отделения или в составе отделения реанимации и интенсивной терапии для поступающих помимо приемного отделения или в непосредственной близости от них.

Помещения острого гемодиализа могут входить в состав токсикологических отделений больниц скорой медицинской помощи.

8.110 Помещение для проведения гемодиализа в инфекционных больницах необходимо проектировать смежно с реанимационными боксами для больных.

8.111 Площадь помещений отделения гемодиализа принимать по приложению Л, таблица Л.3.

#### Отделение функциональной диагностики и эндоскопии

8.112 Отделение функциональной диагностики и эндоскопии (кабинеты) организуются в многопрофильных и специализированных больницах, диспансерах, поликлиниках, специализированных лечебно-диагностических корпусах.

8.113 Состав помещений отделения функциональной диагностики и эндоскопии определяется заданием на проектирование.

8.114 При размещении поликлиники (диспансера) в отдельно стоящем от стационара здании необходимо предусматривать отделения функциональной диагностики и эндоскопии раздельные для поликлиники и для стационара.

8.115 В поликлинике эндоскопическое отделение должно иметь в своей структуре полный набор кабинетов и помещений за исключением эндоскопической операционной.

8.116 В зависимости от применяемой аппаратуры необходимо в каждом конкретном случае предусматривать мероприятия по экранированию диагностических кабинетов.

8.117 Площади помещений отделения функциональной диагностики и эндоскопических кабинетов принимать по приложению Л, таблицы Л.4, Л.5.

#### Отделение гипербарической оксигенации

8.118 Включение отделений гипербарической оксигенации в состав больниц, поликлиник и диспансеров определяется заданием на проектирование.

8.119 Отделения гипербарической оксигенации необходимо организовывать не менее чем на две одноместные барокамеры и не более чем на 8. Максимальное количество барозалов в отделении -четыре.

8.120 Допускается частичная децентрализация отделения с включением помещений для проведения гипербарической оксигенации в состав отделений анестезиологии и реанимации, а также детских, акушерских, инфекционных отделений. При этом необходимо предусматривать только барозалы (мероприятия по подготовке больных к сеансу проводятся в палатах).

8.121 Необходимо обеспечивать удобную связь отделения с палатными отделениями, операционным блоком, отделением анестезиологии и реанимации.

8.122 В одном барозале необходимо устанавливать не более двух одноместных барокамер для взрослых. В барозалах для детей допускается размещение 4-х барокамер.

8.123 При проектировании помещений для гипербарической оксигенации необходимо соблюдать требования, изложенные в ОСТ 42-21-2.

8.124 Площадь помещений отделения гипербарической оксигенации принимать по приложению Л, таблица Л.6.

#### Радиологические отделения

8.125 Радиологические отделения (отделения лучевой терапии и лаборатории радиоизотопной диагностики) необходимо размещать в отдельном здании или изолированной части лечебно-профилактического учреждения.

8.126 Радиологические отделения не должны размещаться в жилых зданиях и детских учреждениях.

8.127 При проектировании радиологических отделений необходимо учитывать требования НРБУ и ОСП 72/87.

8.128 Площадь помещений радиологических отделений и лабораторий радиоизотопной диагностики принимать по приложению Л, таблицы Л.7, Л.8.

#### Рентгеновские отделения

8.129 Количество рентгенодиагностических кабинетов в рентгеновском отделении необходимо определять расчетом в соответствии с профилем, мощностью и штатами лечебно-профилактического учреждения.

8.130 Допускается объединять в одном отделении рентгендиагностические кабинеты стационара и поликлиники, за исключением кабинетов инфекционных, туберкулезных отделений, а также акушерских стационаров с числом коек более 100. Размещать отделение необходимо на стыке стационара и поликлиники. При этом входы в рентгеновское отделение для больных стационара и поликлиники должны быть раздельными. Рентгеновское отделение не должно быть проходным.

8.131 Ограждающие конструкции процедурных рентгенодиагностических кабинетов, компьютерной томографии и рентгеноперационных должны иметь стационарную защиту от ионизирующего излучения. Расчет защиты необходимо выполнять в соответствии с действующими нормами.

8.132 Площадь помещений рентгеновских отделений (кабинетов) принимать по приложению Л, таблица Л .9

#### Отделение восстановительного лечения

8.133 Отделение восстановительного лечения должно предусматриваться общим для больных стационара и для посетителей поликлиники (поликлинического отделения).

В отделении восстановительного лечения по заданию на проектирование могут быть предусмотрены кабинеты нетрадиционных методов лечения (кабинеты искусственного микроклимата, мануальной терапии, фитотерапии и др.).

8.134 Расчетное количество процедур, необходимое для определения площади помещений в отделении восстановительного лечения, рекомендуется принимать:

а) для физиотерапевтических процедур (электросветолечение, теплолечение, водогрязелечение -исключая бассейны и ванны для лечения движением в воде) - 0.7 процедуры на 1 койку стационара, для поликлиники (поликлинического отделения) - 0,5 процедур на I посещение кабинета врача;

б) для массажа, лечебной физкультуры (в том числе бассейны и ванны для лечения движением в воде), трудо- и механотерапия - 0,5 процедуры на 1 койку стационара, 0,3 процедуры на 1 посещение кабинета врача поликлинического отделения.

Расчетное количество процедур в специализированных больницах и амбулаторных учреждениях, а также роддомах и клиниках определяется заданием на проектирование.

8.135 Количество процедур в санаторно-курортных учреждениях в каждом санатории (комплексе) предусматривается в зависимости от местных природно-климатических условий и при соответственном медико-санитарном и технико-экономическом обосновании.

8.136 Ориентировочное распределение (в процентах) расчетного количества процедур по видам лечения принимать по таблице 9.

- Таблица 9

| Виды процедур | ## Процент |
| --- | --- |
| В отделении физиотерапии |  |
| Электролечение | 40 |
| Светолечение | 25 |
| Теплолечение | 10 |
| Водолечение | 15 |
| Грязелечение | 10 |
| В отделении лечебной физкультуры |  |
| Массаж | 25 |
| Лечебная физкультура | 45 |
| Физические упражнения на воде | 20 |
| Механотерапия | 10 |
| Примечание. Допускается перераспределение процедур по видам лечения. |  |

8.137 Ориентировочное количество процедур в наибольшую смену на 1 процедурное место (кушетку, ванну и т.д.) принимать по  таблице 10.

- Таблица 10

| Лечебные процедуры | Единица измерения | Количество процедур в смену на единицу измерения |
| --- | --- | --- |
| Электросветолечение (кроме процедур электросна), светолечение | кушетка | 12 |
| Ингаляционное лечение | место | 12 |
| Субаквальные ванны | ванна | 5 |
| Контрастные ванны | ванна | 10 |
| Остальные ванны | ванна | 12 |
| Душевая кафедра | комплект на 4 душа | 25 |
| Подводный душ-массаж | ванна | 10 |
| Укутывание | кушетка | 6 |
| Грязелечение | кушетка | 10 |
| Массаж | кушетка | 12 |
| Физические упражнения в бассейнах | 1 место | 5 |
| Бассейн для горизонтального вытяжения | 1 место | 8 |
| Бассейн для вертикального вытяжения | 1 место | 6 |
| Занятия лечебной физической культурой в залах, механотерапия | 1 место | 5 |

8.138 Ориентировочное количество посетителей, одновременно находящихся в отделении восстановительного лечения для определения площади ожидален и вестибюлей, принимать по таблице 11.

- Таблица 11

| Наименование помещений, оборудования | Численность посетителей |  |
| --- | --- | --- |
|  | в ожидальне | в вестибюле-гардеробе |
| Кабинет врача-физиотерапевта, врача лечебной физической культуры | 4 | 5 |
| Кушетка электросветолечения | 1 | 2 |
| Кушетка тепло-, грязелечения, массажа, место ингаляционного лечения, ванна | 1 | 3 |
| Душевая | 2 | 6 |
| Одно место в зале ЛФК, бассейнах, кабинетах механотерапии | 1 | 2 |
| Душевой зал | 4 | 8 |
| Примечание. В детских поликлиниках число посетителей необходимо увеличивать на 75%, в |  |  |
| консультативных поликлиниках - уменьшать на 100%. |  |  |

8.139 Площадь помещений физиотерапии и лечебной физкультуры (ЛФК), трудотерапии, лечебно-трудовых мастерских и специальных цехов приведена в приложении Л, таблицы Л. 10, Л.11,

- Л.12.Л.13.

8.140 Площадь помещений для климатолечения (веранда, балкон, терраса) в санаторно-курортных учреждениях необходимо предусматривать из расчета 0,6 м2 на 1 место в санатории.

#### Клинико-диагностические лаборатории

8.141 Клинико-диагностические лаборатории должны быть непроходными.

8.142 В амбулаторно-поликлинических учреждениях помещения приема анализов и взятие проб крови размещаются при вестибюльной группе помещений.

8.143 Помещения для микробиологических исследований и лаборатория исследования на СПИД должны быть изолированными от остальных помещений лаборатории. Входы в микробиологическую группу и в лабораторию СПИД для посетителей и поступление материала для исследования должны быть организованы снаружи.

8.144 Мощность и состав помещений клинико-диагностических лабораторий необходимо определять заданием на проектирование с учетом применяемой аппаратуры и оборудования.

8.145 Площадь помещений клинико-диагностических лабораторий принимать по приложению Л, таблица Л. 14.

#### Отделение переливания крови

8.146 Отделение переливания крови организовывают в лечебно-профилактическом учреждении по заданию  на проектирование.

8.147 Отделение переливания крови необходимо проектировать непроходным с самостоятельным транспортным узлом.

- 8. 148 Площадь помещений отделения принимать  по приложению Л, таблица Л.15.

#### Центральные стерилизационные отделения

8.149 Центральное  стерелизационное отделение является обязательным  структурным элементом лечебно-профилактического учреждения и располагается в удобной связи с операционным блоком и общебольничными транспортными коммуникациями.

Не следует размещать над и под палатами

  - Центральное стерелизационное отделение  проектируют непроходным.

  - Все помещения центрального стерилизационного отделения должны быть разделены на две зоны: стерильную и нестерильную.

Вход в помещения стерильной зоны допускается только   через санитарный пропускник.

8.152 Количество автоклавов, устанавливаемых в помещении стерилизационной центрального стерилизационного отделения, определяется расчетом.

8.153 Набор и площади центральных стерилизационных зависят от мощности лечебного учреждения и определяются заданием на проектирование.

Площадь помещений центрального стерилизационного отделения для больниц, родильных домов и амбулаторно-поликлинических учреждений принимать по приложению Л, таблица Л. 16.

#### Патолого-анатомические отделения

8.154 Организация патолого-анатомического отделения в лечебно-профилактическом учреждении определяется заданием на проектирование.

8.155 Патолого-анатомические отделения размещают изолированно от других отделений больничного комплекса. Проезды к патолого-анатомическому отделению и стоянки похоронных машин не должны быть видны из окон палатных отделений и парковой зоны.

8.156 Помещения для вскрытия инфицированных трупов должны быть изолированы и иметь отдельный вход снаружи. Вход персонала в инфекционную группу помещений возможен только через санитарный пропускник.

8.157 Площадь помещений патолого-анатомического отделения определяется количеством штатных должностей врачей-патологоанатомов.

8.158 По заданию на проектирование в составе патолого-анатомического отделения может быть предусмотрена лаборатория консервации органов и тканей.

8.159 Площадь патолого-анатомического отделения принимать по приложению Л, таблица Л. 17.

### АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.160 Амбулаторно-поликлинические учреждения необходимо размещать в отдельно стоящих зданиях, сблокированными со зданиями стационаров, в одном объеме со стационаром или встроенными в здания общественного и жилого назначения. Лечебно-диагностические помещения, корпуса и блоки необходимо предусматривать общими, но с раздельными входами для стационарных и амбулаторных больных.

8.161 Количество посещений амбулаторно-поликлинического учреждения в наибольшую смену принимается 60 % от общего количества посещений в день.

8.162 Мощность, структуру и состав амбулаторно-поликлинических учреждений необходимо определять заданием на проектирование и требованиями ДБН 360.

8.163 В структуру поликлиники могут входить акушерско-гинекологические отделения, женские консультации, детские отделения, стоматологические отделения и др.

При наличии в составе поликлиники женской консультации и детского отделения их помещения проектируются обособленными от поликлиники, а детское отделение - с самостоятельным входом .

8.164 Отделения неотложной помощи, травматологический пункт, инфекционный кабинет, отделения переливания крови предусматривают с самостоятельными наружными входами.

8.165 При включении в структуру поликлиник специализированных отделений (дермато-венеро-логического, фтизиатрического, акушерско-гинекологического, психиатрического, наркологического, а также отделения профилактики, дневного стационара, зубопротезной лаборатории) необходимо предусматривать для каждого из этих отделений непроходные изолированные зоны.

8.166 В состав поликлиники может включаться дневной стационар. В его составе необходимо организовывать: палаты с постом дежурной медсестры, кабинет врача, процедурную, санитарно-гигиенические помещения, помещения дневного пребывания больных и приема пищи, кладовые для чистого и грязного белья.

8.167 При областных консультативных поликлиниках и поликлинических отделениях республиканских и областных больниц необходимо предусматривать пансионаты. Помещения пансионатов необходимо разрабатывать по нормам проектирования общежитии, в их состав включаются также помещения медицинского назначения (пост медсестры, процедурная, клизменная).

8.168 Расчет площади ожидальных и вестибюлей-гардеробных осуществляется с учетом таблицы 12.

- Таблица 12

| Наименование кабинета | Расчетное число посетителей на одно помещение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в поликлиниках для взрослых |  | в поликлиниках для детей с учетом сопровождающих |  |
|  | вестибюль | ожидальная | вестибюль | ожидальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Терапевта и приема подростков | 5 | 4 | - | - |
| Педиатра | - | - | 9 | 7 |
| Невропатолога, акушера-гинеколога, уролога, онколога, хирургической стоматологии, гематолога, эндокринолога, фтизиатра | 5 | 4 | 9 | 7 |
| Травматолога-ортопеда | 7 | 6 | 9 | 7 |
| Офтальмолога, дермато-венеролога, оториноларинголога | 8 | 7 | 14 | 12 |
| Хирурга | 9 | 8 | 16 | 14 |
| Терапевтической стоматологии | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Кардиолога-ревматолога | 4 | 3 | 7 | 5 |
| Психиатра (нарколога) | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Ортопедической стоматологии | 2 | 1 | - | - |
| Ортодонта | - | - | 4 | 2 |
| Логопеда | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Отделения физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, механотерапии | По табл.11 |  |  |  |
| Отделения функциональной диагностики | По приложению соответствующего раздела |  |  |  |
| Рентгенодиагностический | 5 | 4 | 9 | 7 |
| Процедурная | 8 | 7 | 14 | 12 |
| Примечание. В консультативных поликлиниках для взрослых число посетителей необходимо уменьшать на 100% . |  |  |  |  |

#### Поликлиники для взрослых

8.169 Площадь помещений поликлиник для взрослых и кабинета врача общей практики.(семейного врача) приведены в приложении М, таблицы М.1 и М.2.

8.170 Состав помещений кабинетов, которые функционируют за пределами ЛПУ ( кабинет врача общей практики -семейного врача и др.), определяется заданием на проектирование, а их площади -по приложению М (табл. М1, М.2, М.4 и М.5) соответственно назначению кабинета.

#### Поликлиники для детей

8.171 Поликлиника для детей может быть самостоятельной или объединенной с детской больницей.

8.172 Мощность, структура и состав помещений поликлиники для детей определяется заданием на проектирование.

8.173 При вестибюльной группе детского амбулаторно-поликлинического учреждения (отделения) необходимо организовывать приемно-смотровые боксы для приема детей, подозреваемых на острые инфекционные заболевания.

8.174 Площадь помещений поликлиники для детей принимать по приложению М. таблица М.4.

#### Женские консультации

8.175 Женские консультации могут размещаться в отдельном здании, в составе поликлиники или быть сблокированными со зданием роддома (родильным стационаром).

При организации женских консультаций, встроенных в жилые дома, входы в них должны быть отделены от входов в жилую часть здания.

8.176 Женская консультация, входящая в состав родильного дома или поликлиники, может иметь единые: рентгеновский кабинет, клинико-диагностическую лабораторию, физиотерапевтический кабинет, кабинеты функциональной диагностики.

8.177 При размещении женской консультации в поликлинике вестибюль-гардеробная, справочная, аптечный киоск и регистратура могут быть общими.

8.178 В состав женской консультации может быть   включен дневной стационар.

8.179 Кабинет для детей и подростков организовывают отдельно от других кабинетов специализированного акушерско-гинекологического приема в изолированной непроходной зоне.

8.180 Мощность, состав и площадь помещений женских консультаций определяется заданием на проектирование.

8.181 Расчет  площади ожидальных и вестибюлей-гардеробных осуществляют с учетом таблицы 13.

8.182 Площадь помещений женской консультации принимать по приложению М, таблица М.5.

- Таблица 13

| Наименование кабинетов | Расчетное число посетителей на 1 помещение |  |
| --- | --- | --- |
|  | ожидальные | вестибюль-гардеробная |
| Процедурная внутривенных вливаний и процедурная внутримышечных инъекций | 7 | 8 |
| Кабинеты акушера-гинеколога, эндокринолога, терапевта, юрисконсульта, фоноэлектро- кардиографии | 4 | 5 |
| Процедурный кабинет з гинекологическим креслом | 7 | 8 |
| Кабинет врача-стоматолога | 2 | 3 |
| Операционная с предоперационной | 2 | 3 |
| Комната временного пребывания после операции | - | 2 |
| Комната для учебы по присмотру за новорожденными (на 7 чел.) | - | 7 |
| Кабинет для физиопсихопрофилактической подготовки беременных для родов (на 7 чел.) | - | 7 |
| Кабинет ультразвукового сканирования, кардиомониторного наблюдения | 1 | 2 |
| Кабинет медико-генетического наблюдения | 2 | 3 |
| Кабинет взятия крови | 10 | 10 |

#### Специализированные амбулаторно-поликлинические учреждения

8.183 Специализированные амбулаторно-поликлинические учреждения (консультативные поликлиники, диспансеры, стоматологические поликлиники, поликлиники нетрадиционных методов лечения и др.) предусматриваются заданием на проектирование.

8.184 Поликлиники нетрадиционных методов лечения могут проектироваться как самостоятельные учреждения, так и в виде отделений в составе амбулаторно-профилактических учреждений.

8.185 Состав помещений специализированных учреждений (вестибюльная группа и общие помещения, кабинеты врачебного приема, лечебно-диагностические отделения - кабинеты) принимается по соответствующим разделам настоящих норм.

#### Амбулатории

8.186 Амбулатории могут быть отдельно стоящими или располагаться в одном здании с больницей. В последнем случае отделение восстановительного лечения, отделение функциональной диагностики, лаборатория, стерилизационная, служебно-бытовые помещения могут быть общими для двух подразделений. Не допускается пересечение потоков больных стационара и посетителей амбулатории.

8.187 Диагностические подразделения, отделение восстановительного лечения, кабинеты стоматолога и хирурга могут быть общими для взрослого и детского отделений при условии организации их работы с поочередным использованием.

8.188 Площадь амбулаторий принимать по приложению М, таблица М.6.

#### Фельдшерско-акушерские пункты

8.189 В состав фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов могут включаться палаты для оказания экстренной медицинской помощи.

8.190 При фельдшерско-акушерском пункте (далее - ФАП) необходимо предусматривать комнату экстренного приема родов с комнатой временного пребывания родильницы с новорожденным и комнату временного пребывания больного (при кабинете фельдшера).

8.191 При ФАПах размещают аптечный пункт по продаже готовых лекарственных форм и предметов санитарии и гигиены.

8.192 В комнату временного пребывания больного и изолятор необходимо предусматривать отдельные входы.

8.193 Площадь помещений фельдшерско-акушерских пунктов принимать по приложению М, таблица М.7.

#### Здравпункты

8.194 Врачебные и фельдшерские здравпункты необходимо проектировать в составе промышленных предприятий и общественных учреждений в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04 с набором помещений в соответствии с заданием на проектирование.

### СТАНЦИИ (ПОДСТАНЦИИ) СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

8.195 В крупных городах и районных центрах в составе станции скорой медицинской помощи организуются подстанции с расчетом обеспечения 15-минутной транспортной доступности.

8.196 Количество выездов на станции (подстанции) скорой медицинской помощи необходимо принимать из расчета 4 тыс. в год на 10 тысяч проживающего в городе населения.

8.197 Количество автомашин, обслуживающих станцию (подстанцию) скорой медицинской помощи, определяется в соответствии с ДБН 360.

8.198 Станции (подстанции) скорой медицинской помощи необходимо размещать в отдельно стоящем здании.

Допускается устройство подземной стоянки для автомашин скорой помощи.

8.199 Мощность и структура станции (подстанции) скорой медицинской помощи определяется заданием на проектирование

8.200 Площадь помещений станции (подстанции) скорой медицинской помощи принимать по приложению Н.

### СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

8.201 Станции переливания крови (СПК) необходимо размещать в отдельно стоящем здании.

8.202 Запрещается использовать при реконструкции под станции переливания крови корпуса инфекционных больниц, ГЭС, судебно-медицинских и патолого-анатомических отделений и размещать в помещении СПК учреждения, функционально не связанные с ее работой.

8.203 Номенклатура выпускаемых препаратов, мощность и структура станции переливания крови определяются заданием на проектирование.

8.204 Помещения станции переливания крови по функциональному назначению необходимо разделять на две группы: лабораторную и фракционирования крови. Помещения группы фракционирования крови необходимо размещать в изолированной части здания и проектировать по нормам промышленных предприятий.

8.205 Виварий необходимо размещать в отдельно стоящем здании или изолировать в его торце.

8.206 Площадь станций переливания крови принимать, по приложению П.

#### МОЛОЧНЫЕ КУХНИ И РАЗДАТОЧНЫЕ ПУНКТЫ МОЛОЧНЫХ КУХОНЬ

8.207 Мощность и структура молочных кухонь и их раздаточных пунктов определяется заданием на проектирование с учетом потребности в детском питании и численности обслуживаемого детского населения и требований ДБН 360.

8.208 Молочные кухни необходимо размещать в отдельно стоящем здании. Размещение их в жилых зданиях и комплексах бытового обслуживания согласовывается с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Допускается объединение в одном здании молочной кухни и раздаточного пункта.

8.209 Площадь помещений молочных кухонь и раздаточных пунктов принимать по приложению Р.

### САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ

8.210 Санаторно-курортные учреждения необходимо проектировать в соответствии с ДБН 360. ДБН В.2.2-9, ДержСаНиП 172, ДержСаНиП 173 с учетом дополнительных требований данного раздела.

8.211 Мощность и структура санаторно-курортных учреждений к которым относятся санатории, комплексы санаториев, профилактории, определяются  заданием на проектирование в зависимости от местных природно-климатических условий и соответствующих медико-санитарных и технико-экономических обоснований.

8.212 Помещения зданий санаториев делятся на следующие функциональные группы:

а) приемно-вестибюльную;

б) жилые помещения;

в) помещения лечебно-диагностического отделения;

г) помещения культуры и отдыха;

д) помещения столовой;

е) административные помещения;

ж) хозяйственные помещения.

Все помещения санаториев необходимо блокировать. Группа жилых помещений должна быть изолирована от помещений других групп.

8.213 Площадь помещений приемно-вестибюльной группы в санаториях (комплексе) необходимо принимать по приложению С.

8.214 Количество жилых комнат разной вместимости определяется заданием на проектирование. Жилые комнаты (палаты) с необходимыми дополнительными помещениями необходимо группировать в секции по 50 мест в каждой.

Все помещения, входящие в состав одной секции, необходимо размещать на одном этаже.

8.215 Жилые комнаты, предназначенные для отдыха семей с детьми, необходимо размещать в отдельных зданиях или изолированных частях здания.

8.216 В каждом санатории вместимостью до 500 мест необходимо предусмотреть в изоляторе одну палату на одну койку и одну на две; вместимостью до 1000 мест - две палаты на одну койку и две на две.

8.217 Жилые комнаты в санаториях для IIIБ, IIIВ и IVВ климатических зон должны иметь лоджии или балконы; для IIВ климатической зоны - соответственно заданию на проектирование.

8.218 При каждой палате необходимо предусмотреть переднюю и санитарный узел с умывальником, унитазом и душем, оборудованные стационарной сеткой и сеткой на гибком шланге. Ширина передней должна быть не менее 1,05 м

8.219 Площадь помещений спальной секции необходимо принимать по приложению С.

8.220 Площадь жилых комнат в санаториях, санаториях-профилакториях и учреждениях отдыха на одно место необходимо принимать по таблице 14. Площадь жилой комнаты должна быть не менее 9 м2.

- Таблица 14

| Наименование учреждения | Площадь (не менее) , м2, на 1 место |
| --- | --- |
| Санатории, санатории-профилактории, а также учреждения отдыха для взрослых (или семей вместе с детьми) - круглогодичного функционирования; - сезонного (летнего) функционирования | 6,0 4,5 |
| Оздоровительные лагеря для старшеклассников | 4,0 |
| Санаторные детские лагеря | 4,5 |

8.221 Помещения лечебно-диагностического отделения санатория должны быть сблокированы с корпусом, где размещены жилые помещения, или соединены с ними теплым переходом.

Набор помещений этой группы необходимо принимать в соответствии с заданием на проектирование в зависимости от профиля санатория и по приложению Л.

8.222 Площадь помещений культуры и отдыха в санаториях необходимо принимать по приложению С.

8.223 Состав и площадь котельных, прачечных, гаражей, а также овощехранилищ, теплиц и складских помещений, которые обслуживают санаторий, определяются по приложению Л и заданием на проектирование.

## 9  САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

### Санитарно-эпидемиологические станции

9.1 Мощность и структура санитарно-эпидемиологических станций определяется заданием на проектирование и ДБН 360 с учетом функционального назначения учреждения, численности обслуживаемого населения, централизации лабораторной и дезинфекционной служб.

9.2 Помещения радиологических подразделений необходимо проектировать в соответствии с санитарными нормами и правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений.

9.3 В бактериологических, вирусологических лабораториях и лабораториях особо опасных инфекций должен соблюдаться особый режим работы по обеспечению требований гигиены и эпидемиологии при работе с патогенной микрофлорой.

Исследования по особо опасным инфекциям, вирусологии, санитарной бактериологии, капельным инфекциям проводятся в боксах с предбоксами.

9.4 Отделы особо опасных инфекций необходимо размещать изолированно, с отдельным транспортным узлом.

9.5 В лаборатории отдела особо опасных инфекций должны предусматриваться обособленные одна от другой "чистая" и "заразная" зоны. В "заразной" зоне необходимо предусматривать "заразный'" блок, который должен иметь сообщение с остальными помещениями "заразной" зоны только через кабины для переодевания спецодежды.

В составе "заразной" зоны необходимо предусматривать автоклавную.

9.6 Вход персонала в ''чистую зону" лаборатории отдела особо опасных инфекций (общий с входом в помещения оперативной группы) должен осуществляться только через санитарный пропускник.

9.7 "Заразный" блок лаборатории особо опасных инфекций должен иметь обособленные входы в комнаты приема материала, удаления отработанного материала и спецодежды персонала.

9.8 Уборные для сотрудников оперативного отделения отдела особо опасных инфекций и для сотрудников его лаборатории должны предусматриваться раздельными.с.42

9.9 Вход в бактериологические (вирусологические) отделения бактериологических лабораторий необходимо предусматривать только через санпропускник, а прием материала для исследований -через отдельный вход.

9.10 Термальные комнаты, холодильные камеры, боксы для заражения эмбрионов, боксы для исследования на стерильность не должны иметь окон.

9.11 При необходимости термальные и холодильные камеры могут заменяться помещениями, в которых будут размещены термостаты и холодильники.

9.12 Помещения камер для хранения	биологических, лечебно-профилактических и
диагностических препаратов с регулируемым температурным режимом необходимо разделять на
отсеки с устройством общего тамбура.

9.13 Дезинфекционные отделы или отделения санитарно-эпидемиологических станций необходимо размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках.

9.14 Помещения дезотделения для приема инфицированных вещей и белья, выдачи белья и
вещей, а также помещения отделов (отделений) профилактической дезинфекции	для
приготовления дератизационных приманок должны иметь отдельные входы снаружи.

9.15 Загрузочные помещения дезинфекционных камер ("грязные") должны иметь сообщение с разгрузочными помещениями камер ("чистые") через санпропускники.

9.16 Склады дезинфекционных материалов не допускается размещать в основных зданиях санитарно-эпидемиологических станций.

9.17 В структуру санитарно-эпидемиологической станции по заданию на проектирование может быть включен гараж-стоянка для специального автотранспорта, складские помещения и виварий.

9.18 Площади помещений санитарно-эпидемиологических станций принимать по приложению Т. Пощади дезинфекционных отделов и отделений санитарно-эпидемиологических станций при включении их в состав учреждения принимают по приложению Т, раздел "Дезинфекционные станции"

### Дезинфекционные станции

9.19 При проектировании дезинфекционных станций необходимо руководствоваться
требованиями настоящих норм, включая требования к дезинфекционным отделениям лечебно-
профилактических учреждений и санитарно-эпидемиологическим станциям, а также
требованиями главы ДБН В.2.2-9.

9.20 Мощность и структура дезинфекционных станций определяется заданием на проектирование с учетом потребности в комплексе дезинфекционных, дератизационных и дезинсектицидных мероприятий и количества населения, обслуживаемого станцией,

9.21 В структуре станции должны предусматриваться гараж-стоянка для специального автотранспорта и складские помещения.

9.22 Площадь помещений дезинфекционных станций принимать по приложению Т.

## 10 УЧРЕЖДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

10.1 Учреждения судебно-медицинской экспертизы являются самостоятельными и организуются в крупных городах и областных центрах.

10.2 Учреждения судебно-медицинской экспертизы необходимо размещать в отдельно стоящем здании или блокировать со зданием патолого-анатомического корпуса.

10.3 Помещения инфекционной группы судебно-медицинской экспертизы должны быть изолированными от других помещений, но могут быть общими с аналогичными помещениями патолого-анатомического отделения.

10.4 Проезды к зданию судебно-медицинской экспертизы, входы в ритуальное и помещение для приема трупов и стоянки похоронных машин не должны быть видны из окон палатных отделений и жилых домов.

10.5 Площадь помещений учреждений судебно-медицинской экспертизы определяется по количеству штатных врачей-экспертов.

10.6 Площадь помещений учреждений судебно-медицинской экспертизы принимать по приложению У.ДБНВ.2.2-10-2001 с.43

## 11 АПТЕЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

### Аптеки

11.1. Аптеки размещают в отдельно стоящем здании или встраивают в общественные и жилые дома.

11.2 В случае размещения аптеки в общественных или жилых домах ее необходимо размещать на первом этаже.

11.3 Помещения для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей необходимо проектировать в соответствии с п.п.4.4.

11.4 В аптеках необходимо предусматривать возможность подъезда и разгрузки автотранспорта.

11.5 Площади помещений аптек приведены в приложении Ф, таблица Ф.1.

### Аптеки больничные

11.6 Проектирование больничных аптек в лечебно-профилактических учреждениях определяется заданием на проектирование. При вместимости стационара до 200 коек необходимо предусматривать аптечный распределительный пункт.

Для обслуживания нескольких лечебно-профилактических учреждений предусматриваются межбольничные аптеки.

11.7 Больничная аптека может располагаться как в отдельно стоящем здании, так и в здании стационара или поликлиники. В случае размещения в здании стационара она должна иметь самостоятельный вход и быть отделена от помещений иного назначения противопожарными перегородками 1-го типа.

11.8 К больничным аптекам необходимо предусматривать возможность подъезда автомашин.

11.9 Площадь помещений больничных и межбольничных аптек принимать по приложению Ф, таблица Ф.2.

### Аптечные киоски

11.10 Аптечные киоски размещаются в отделенных помещениях (не менее 8 м2) без выделения торгового зала только в капитальных сооружениях: на заводах, фабриках, вокзалах, аэропортах.

11.11 Аптечные киоски могут размещаться на первых этажах жилых и общественных зданий при наличии отдельного входа, подвода инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, теплоснабжение), наличия вентиляции и обеспечения площади помещений не менее 21 м2, в т.ч. -8м2- зона размещения оборудования рабочих мест персонала; 10м2- зона обслуживания населения; 3 м2 - уборная.

11.13 В аптечных киосках организовывается одно рабочее место, отделенное от покупателей двойным стеклом с проемом для отпуска медикаментов.

### Аптечные пункты

11.14 Аптечные пункты располагаются в отделенных помещениях с выделением или без выделения торгового зала в капитальных зданиях при лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях (медицинских центрах, больницах, амбулаторно-поликлинических учреждениях,, медико-санитарных частях и др.)

11.15 Организацию рабочего места работника принимать в соответствии с п. 11.13.

11.16 Площадь аптечного пункта должна составлять не менее 18м2  .

### Аптечные склады

11.17 Аптечные склады размещаются в отдельно стоящих специально устроенных зданиях.

11.18 Допустимо размещение аптечных складов в общественных зданиях, а также во вспомогательных зданиях промышленных предприятий при условии устройства погрузочно-разгрузочной площадки для подъезда машин (рампа с навесом) вне фронта окон помещений с постоянным пребыванием людей. Высота рампы должна соответствовать уровню днища кузова грузового автомобиля, ширина 2 м. По согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора при соблюдении санитарных требований по уровню шума возможно иное размещение погрузочно-разгрузочной площадки.

11.19 При размещении аптечных складов на цокольном этаже следует руководствоваться требованиями ДБН В.2.2-9. Размещение в подвальных этажах возможно при отсутствии там коммуникаций и при соблюдении действующих санитарно-гигиенических требований и норм противопожарной безопасности.

11.20 В структуру аптечного склада входят помещения хранения лечебных средств, бытовые и вспомогрлельные помещения.

11.21 Площадь помещений хранения в аптечном складе должна составлять не менее 30 м2. Набор помещений и условий хранения в них определяется заданием на проектирование в соответствии с перечнем хранящихся лечебных средств.

11.22 Аптечные склады должны иметь минимальный набор бытовых и вспомогательных помещений: комната персонала (0,75 м2 на одного работника, но не меньше 8 м2), уборная (по расчету, но не меньше 2 м2), помещение хранения предметов уборки (4 м2) или шкаф в зависимости от мощности учреждения.

В зависимости от мощности склада в состав помещений могут включаться административные помещения в соответствии со СНиП 2.09.04.

## Приложение  А

## (справочное)

## ПЕРЕЧЕНЬ

## видов зданий и сооружений учреждений здравоохранения

1 Лечебно-профилактические учреждения.

1.2 Лечебные учреждения:

-   больницы  многопрофильные  (страны,  областные,  городские,  центральные  городские, центральные районные, районные, участковые);

-больницы    специализированные    (инфекционные,    психиатрические,    скорой    помощи, кардиологические, эндокринологические и др.).

1.3 Диспансеры:

-    со стационаром;

-   без стационара.

1.4 Амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники, консультативные поликлиники, амбулатории, диагностические центры, здравпункты).

1.5   Учреждения скорой и неотложной медицинской помощи и учреждения переливания крови (станции и подстанции скорой медицинской помощи, станции переливания крови).

1.6 Учреждения охраны материнства и детства (родильные дома, акушерские стационары, детские стационары, женские консультации, детские поликлиники).

1.7 Санаторно-курортные учреждения (профилактории, санатории, оздоровительные лагеря).

2     Санитарно-профилактические учреждения (санитарно-эпидемиологические станции, дезинфекционные станции).

3   Учреждения судебно-медицинской экспертизы (бюро).

4   Аптечные учреждения (аптеки, больничные аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски, аптечные склады)

## Приложение Б

## (справочное)

## Перечень нормативных документов, на которые приведены ссылки

ГОСТ 2874-82*	Вода питьевая. Гигиенические требования и  контроль за качеством.
ДБН 360-92*                                   	Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.

ДБН Б.2.4-1-94	Планування і забудова сільських   поселень.
ДБН В.2.2-3-96         	Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.

ДБН В.2.2-9-99                                 	Громадські будинки і споруди. Основні положення.

ДБН В.2.5-13-98                              	Пожарная автоматика зданий и сооружений.

Держ СанПіН 172-96                        	Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації

оздоровчих закладів

Держ СанПіН 173-96	Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.
ДержСанПіН 239-96	Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу

електромагнітних випромінювань.

СанПиН 1757-77	Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности

электрического поля.

СанПиН 2152-80	Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации

воздуха производственных и общественных помещений.

СанПиН 2605-82	Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и

общественных зданий и территорий жилой застройки.
СанПиН 3077-84	Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и

общественных зданий и на территории жилой застройки.
СанПиН 5179-90	Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации

больниц, родильных домов и других лечебных стационаров.
СНиП 2.01.02-85 *	Противопожарные нормы.
СНиП 2.04.01-85                                  Внутренний водопровод и канализация зданий.
СНиП 2.04.02-84                                 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
СНиП 2.04.05-91                                	Отопление, вентиляция и кондиционирование.
СНиП 2.04.07-86                                 Тепловые сети.
СНиП 2.04.08-87                                  Газоснабжение.

СНиП 2.09.04-87	Административные и бытовые здания.
СниП 2.11.01-85*/ЦНИИпромиздат	Складские здания

СНиП 11-4-79	Естественное и искусственное освещение.
СНиП 11-12-77                                  Защита от шума.
СНиП П-35-76                                    Котельные установки
СН 2605-82                                        Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и

общественных зданий и территорий жилой застройки.

ВСН 01-89/Росавтотранс      Ведомственные строительные нормы предприятий по обслуживанию
РСФСР                                         	автомобилей.

ВСН 59-88(р)                                    Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы

проектирования.
ВСН 60-88(р)	Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного

оборудования жилых и общественных зданий.

ВСН 62-91/Госкомархитектуры          Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей

инвалидов и маломобильных групп населения.

НРБУ-97	Норми радіаційної безпеки України.

ОСП 72/87	Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений.

ПУЭ	Правила устройства электроустановок (6 издание).

Правила                                          	Правила безопасности в газовом хозяйстве.

Правила                                          	Правила пожежної безпеки в Україні.

## ПРИЛОЖЕНИЕ  В

## (обязательное)

## Термины и определения

АДАПТАЦИЯ - процесс приспособления организма к новым условиям существования.

АКУШЕРСКАЯ ПОМОЩЬ - совокупность лечебно-профилактических мероприятий по родовспоможению и наблюдению за беременными женщинами, роженицами, родильницами и новорожденными.

АМБУЛАТОРИЯ - лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для оказания внебольничной медицинской помощи и имеющее до 5 врачебных должностей.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ - область клинической медицины, изучающая вопросы обезболивания и управления жизненно важными функциями организма во время хирургического вмешательства.

АПТЕКА - учреждение, в котором хранятся, приготавливаются и отпускаются медицинским учреждениям и продаются населению лекарственные средства, перевязочные материалы, предметы санитарии и ухода за больными.

АПТЕКА БОЛЬНИЧНАЯ - входит в состав больницы и обеспечивает ее лекарственными средствами и другими предметами аптечного ассортимента.

АПТЕКА МЕЖБОЛЬНИЧНАЯ - аптека, обеспечивающая лекарственными средствами и другими предметами аптечного ассортимента несколько больниц.

АПТЕЧНЫЙ КИОСК - структурное подразделение аптеки (учреждения охраны здоровья). которое осуществляет розничною реализацию готовых лекарственных средств, которые разрешены к отпуску без рецептов.

АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ - структурное подразделение аптеки (учреждения охраны здоровья), которое осуществляет розничную реализацию готовых лекарственных средств, которые разрешены к отпуску по рецептам и без рецепта, и изделий медицинского назначения.

АПТЕЧНЫЙ СКЛАД - предприятие аптечного управления, осуществляющее прием, хранение и отпуск аптечным и лечебно-профилактическим учреждениям лекарственных средств, перевязочных материалов, предметов гигиены и санитарии, медицинского оборудования, инструментария и других медицинских товаров.

БАРОЗАЛ - помещение для установки барокамер.

БАРОКАМЕРА - герметически закрывающийся аппарат, в котором может быть создано заданное повышенное или пониженное давление воздуха (газов, в том числе кислорода).

БИОПСИЯ - взятие из живого организма небольшого объема ткани для микроскопического (гистологического) исследования с диагностической целью.

БОКС - 1) специальное помещение с выходом наружу, предназначенное для изоляции инфекционных больных или лиц, у которых подозревается инфекционное заболевание. В состав бокса входит: палата, санитарный узел (уборная и ванная), шлюз между палатой и коридором и шлюз с выходом наружу. При размещении бокса на втором этаже необходимо предусмотреть пандус для ввоза больного в бокс;

2)   помещение  для   проведения   лабораторных     исследований,  требующих   поддержания   особых  условий среды, или для работы с опасными для окружающей среды материалами.

БОКС   ИЗОЛЯЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ - см. БОКС 1.

БОКС РЕАНИМАЦИОННЫЙ - отдельная группа помещений, организуемая в связи с отсутствием отделения реанимации и интенсивной терапии и предназначенная для проведения комплекса лечебных мероприятий, направленных на восстановление угасающих или только что угасших жизненно важных функций организма.

БОКС РОДОВОЙ - отдельная группа помещений, организуемая для приема родов у беременных, представляющих эпидемическую опасность для других пациентов стационара, а также при отсутствии акушерского отделения в стационаре.

БОКС СМОТРОВОЙ - бокс в приемном отделении лечебно-профилактических учреждений, имеющий раздельные вход и выход, помещения для осмотра больного и его санитарной обработки.

БОЛЕЗНИ ИНФЕКЦИОННЫЕ - (син. болезни заразные) - болезни, вызываемые микроорганизмами и их токсинами.

БОЛЕЗНИ ИНВАЗИОННЫЕ (син. болезни паразитарные) - болезни, вызываемые паразитами из числа простейших, членистоногих и червей.

БОЛЬНИЦА - лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее населению стационарную медицинскую помощь.

БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ - специализированная больница, предназначенная для лечения больных преимущественно методами физиотерапии, лечебной физкультуры, механо- и трудотерапии.

БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ - больница для детей в возрасте до 14 лет включительно.

БОЛЬНИЦА ИНФЕКЦИОННАЯ - специализированная больница для лечения инфекционных больных с соблюдением строгого противоэпидемического режима.

БОЛЬНИЦА КЛИНИЧЕСКАЯ - больница, на базе которой осуществляют свою деятельность клинические кафедры медицинских высших учебных заведений, институтов усовершенствования врачей или научно-исследовательских учреждений.

БОЛЬНИЦА МНОГОПРОФИЛЬНАЯ - больница, имеющая в своем составе разнопрофильные отделения, предназначенные для лечения больных с определенными группами болезней.

БОЛЬНИЦА ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ - специализированная больница для лечения психически больных.

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - больница, предназначенная исключительно для оказания экстренной стационарной медицинской помощи; для оказания внебольничной помощи может иметь в своей структуре станцию скорой медицинской помощи.

БОЛЬНИЦА ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ - специализированная больница, предназначенная для лечения больных туберкулезом.

БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ - учреждение, проводящее судебно-медицинские экспертизы, назначаемые судебно-следственными органами для изучения вопросов, возникших при расследовании уголовных и гражданских дел и требующих специальных медицинских знаний.

ВИВАРИЙ - помещения для содержания и разведения лабораторных животных, используемых для научных целей и биологических проб.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - комплекс требований и мероприятий, направленных на профилактику неблагоприятных воздействий физических, химических, микроклиматических и других факторов на здоровье человека.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ - уничтожение членистоногих, являющихся переносчиками инфекционных и инвазионных болезней.

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ - санитарно-эпидемиологическое учреждение, осуществляющее дезинсекцию, дезинфекцию, дератизацию, а также методическое руководство проведением этих работ.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ (син. обеззараживание) - уничтожение возбудителей инфекционных болезней в окружающей среде.

ДЕНТАЛЬНЫЙ РЕНТГЕНДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АППАРАТ – рентгендиагностический аппарат предназначенный для проведения рентгенологических исследований зубов.

ДЕРАТИЗАЦИЯ - истребление грызунов, опасных в эпидемическом отношении.

ДИАЛИЗ - метод выделения низкомолекулярных соединений из коллоидных систем и растворов с помощью диффузии сквозь полупроникающую мембрану. Используется для лечения острой и хронической почечной недостаточности в аппарате "искусственная почка" (ГЕМОДИАЛИЗ), расположенной в диализном зале.

ДИСПАНСЕР - специализированное лечебно-профилактическое учреждение, осуществляющее медицинское обслуживание, используя метод, который соединяет предупредительные и лечебные методы (диспансеризацию).

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ - структурное подразделение родильного дома, поликлиники или самостоятельное амбулаторно-поликлиническое учреждение, предназначенное для осуществления акушерско-гинекологической помощи и диспансеризации женщин во время беременности, после родов, а также с заболеваниями и аномалиями женской половой сферы.

ИН ВИВO (лат. in vivo ) - проведение диагностических исследований живого организма (пациента).

ИН ВИТРО (лат.  in vitro) - проведение диагностических исследований отдельных образцов тканей пациентов.

КАБИНЕТ - единица структурного подразделения лечебно-профилактического учреждения (помещение), в котором осуществляется определенный вид медицинской помощи.

КАРАНТИН - комплекс административных и медико-санитарных мероприятий, предупреждающих занос карантинных инфекций на определенную территорию и их распространение за пределы эпидемического очага.

КОЙКА больничная, родильная - условная расчетная единица, отражающая возможность стационара лечебно-профилактического учреждения по размещению и лечению одного больного (родильницы).

КУВЕЗ (франц. соuveusе) - аппарат для выхаживания недоношенных или больных новорожденных.

ЛАБОРАТОРИЯ – медицинское учреждение или структурное подразделение медицинского учреждения, выполняющее научные и (или) прикладные (клинико-диагностические, санитарно- эпидемиологические и др.)  исследования .

ЛАБОРАТОРИЯ ЗУБОПРОТЕЗНАЯ - специально оборудованные помещения лечебно-профилактического учреждения, предназначенные для проведения работ по изготовлению зубных протезов.

ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ - лаборатория в составе лечебно-профилактического учреждения, предназначенная для проведения общеклинических, гематологических, биохимических, микробиологических и других исследований с целью уточнения диагноза и наблюдения за течением заболеваний и контроля лечения.

ЛАБОРАТОРИЯ РАДИОИЗОТОПНАЯ - специально оборудованные помещения лечебно-профилактического учреждения, предназначенные для проведения радиоизотопных исследований.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (син. экспериментальные животные) - различные виды животных, разводимые (содержащиеся) в лабораториях, вивариях или питомниках для последующего использования в экспериментальной, клинико-диагностической деятельности.

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЛПУ) - общее название медицинских учреждений, предназначенных для оказания лечебно-профилактической помощи населению.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА - комплекс физических упражнений, выполняемых с лечебной целью.

ЛИТОТРИПСИЯ - лечение ударно-волновым методом моче- и желчекаменной болезней с использованием ультразвука .

МАММОГРАФИЯ - рентгенологическое исследование молочной железы.

МЕХАНОТЕРАПИЯ - комплекс физических упражнений, выполняемых с лечебной целью на тренажерах.

МОЛОЧНАЯ КУХНЯ - самостоятельное лечебно-профилактическое учреждение или подразделение детской больницы (поликлиники), предназначенное для снабжения молочными смесями и прикормом детей раннего возраста, проживающих на обслуживаемой территории, а также находящихся в стационарах больниц, в дошкольных детских учреждениях и санаториях.

ОПЕРАЦИОННАЯ - помещение, предназначенное и специально оборудованное для проведения хирургических операций.

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК - комплекс помещений лечебно-профилактического учреждения, специально оборудованных для проведения хирургических операций.

ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ - устройство для придания телу больного положения, требуемого для проведения хирургической операции, представляющее собой стол, оснащенный приспособлениями для фиксации этого положения.

ОПЕРБЛОК см. ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК

ОТДЕЛЕНИЕ АКУШЕРСКОЕ - подразделение стационара, предназначенное для оказания медицинской помощи женщинам и их лечения во время беременности, родов и в послеродовом периоде.

ОТДЕЛЕНИЕ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ - подразделение стационара, предназначенное для оказания медицинской помощи женщинам и их лечения во время беременности, родов и в послеродовом периоде, а также для лечения гинекологических заболеваний.

ОТДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ - структурное подразделение лечебно-профилактического учреждения, предназначенное для лечебного воздействия на больного физическими факторами  (электростатическими и электромагнитными полями, световым излучением,

аэрозолями,   водными   процедурами,   тепловым   действием),   а   также   массажем   и   лечебной физкультурой.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ - подразделение стационара, предназначенное для лечения женщин, страдающих заболеваниями и аномалиями женской половой сферы.

ОТДЕЛЕНИЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ - структурное подразделение лечебно-профилактического учреждения, предназначенное для проведения специального метода лечения кислородом с использованием кислородных барокамер .

ОТДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВАЦИОННОЕ - подразделение акушерского стационара, предназначенное для беременных, рожениц и родильниц, представляющих эпидемическую опасность для здоровых пациентов учреждения.

ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛАТНЫЕ - структурное подразделение лечебно-профилактического учреждения, предназначенное для размещения, постоянного пребывания и лечения больных.

ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ - подразделение акушерского стационара, предназначенное для женщин с отклонениями от нормально протекающей беременности.

ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ - подразделение лечебно-профилактического учреждения, предназначенное для проведения вскрытия трупов, морфологического исследования их органов и тканей, а также для морфологического исследования тканей, полученных при операциях и биопсиях.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ - структурное подразделение лечебно-профилактического учреждения, предназначенное для сбора, консервирования и частичной переработки донорской крови, хранения крови и кровезаменителей, а также проведения гемотерапии.

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ - структурное подразделение стационара, предназначенное для размещения, пребывания и лечения больных с пограничными состояниями.

ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ - структурное подразделение поликлиники, предназначенное для проведения массовых рентгенологических исследований.

ОТДЕЛЕНИЕ РОДОВОЕ - подразделение стационара, предназначенное для оказания медицинской помощи женщинам и их лечения во время беременности, родов и в послеродовой период.

ОТДЕЛЕНИЕ РОДОВОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ - подразделение акушерского стационара, предназначенное для практически здоровых беременных, рожениц и родильниц,

ОТДЕЛЕНИЕ СЕПТИЧЕСКОЙ (ГНОЙНОЙ) ХИРУРГИИ - структурное подразделение стационара, предназначенное для размещения и пребывания хирургических больных

ОТДЕЛЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ - структурное подразделение поликлиники, предназначенное для проведения лечения заболеваний зубов.

ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИЧЕСКОЕ - структурное подразделение стационара, предназначенное для размещения, пребывания и лечения  больных с патологией мочевыводящих путей.

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ - структурное подразделение лечебно-профилактического учреждения, предназначенное для исследования органов и систем человеческого тела с целью получения необходимых данных для диагностики и лечения.

ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ - структурное подразделение лечебно-профилактического учреждения предназначенное для размещения, пребывания и лечения хирургических больных.

ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТЫ) ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ - структурное подразделение лечебно-профилактического учреждения, предназначенное для визуального исследования без повреждения тканей желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей и бронхолегочного аппарата, половых и мочевыводящих органов с помощью специальной аппаратуры (эндоскопов) с целью получения необходимых данных для диагностики и лечения заболеваний вышеуказанных органов и систем.

ПАЛАТА БОКСИРОВАННАЯ - палата, в состав которой входит санитарный узел (туалет и душ),  палата, шлюз между палатой и коридором.

ПАЛАТА БОЛЬНИЧНАЯ - помещение в составе стационара лечебно-профилактического учреждения, специально оборудованное для размещения и пребывания больных и рожениц.

ПАЛАТА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ - помещение в составе палатного отделения, предназначенные для ухода и лечения тяжелых больных.

ПАЛАТА ПРЕДРОДОВАЯ - помещение в составе акушерского стационара, специально оборудованное для размещения и пребывания беременных женщин перед родами.

ПАЛАТА  ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ - помещение в составе операционного блока, размещенное вне его и предназначенное для ухода и лечения послеоперационных больных.

ПАЛАТА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РОДОВАЯ С ТУАЛЕТОМ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО -помещение в составе акушерского стационара (родовое отделение), специально оборудованное для размещения и пребывания беременных женщин перед родами и во время родов.

ПАТОЛОГИЯ БЕРЕМЕННОСТИ - неблагоприятные болезненные изменения в организме женщины и развивающегося плода в ходе беременности.

ПИЩЕБЛОК - структурное подразделение лечебно-профилактического учреждения, предназначенное для приготовления пищи; входит в состав службы приготовления пищи.

ПОДСТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - филиал станции скорой медицинской помощи, выполняющий все ее функции за исключением административных и методических.

ПОЛИКЛИНИКА - многопрофильное или специализированное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинскую помощь приходящим больным и на дому.

ПОЛУБОКСЫ - специальные помещения без выхода наружу в лечебно-профилактическом учреждении, предназначенные для изоляции инфекционных больных или лиц, у которых подозревается инфекционное заболевание. В составе полубокса предусматривается: санитарный узел (уборная и ванная), палата, шлюз между палатой и коридором.

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - комплекс требований и мероприятий, направленных на профилактику и борьбу с инфекционными заболеваниями различной этиологии.

ПРОФИЛАКТОРИЙ - лечебно-профилактическое учреждение санаторного типа.

ПРОЦЕДУРНАЯ - специализированное помещение, предназначенное для проведения лечебных манипуляций.

РАЗДАТОЧНЫЕ ПУНКТЫ МОЛОЧНЫХ КУХОНЬ - лечебно-профилактическое учреждение, специализирующееся на снабжении молочными смесями и прикормом, получаемыми из молочных кухонь, детей раннего возраста, проживающих на обслуживаемой территории; филиал молочной кухни.

РЕАНИМАЦИЯ - комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление угасающих или только что угасших жизненно важных функций организма.

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА - диагностика болезней с использованием данных рентгенологического исследования, при котором получают изображение исследуемого объекта с помощью рентгеновского излучения.

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ - лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для оказания медицинской помощи женщинам и их лечения во время беременности, родов и в послеродовом периоде; в состав Р.Д. входит стационар акушерского и гинекологического отделений и женская консультация.

РОЖЕНИЦА - женщина, у которой происходят роды

РОДИЛЬНИЦА - женщина в послеродовом периоде

РОДОВАЯ ТРАВМА - травма, полученная новорожденным в ходе родов.

РОДОВАЯ - специализированное помещение родильного отделения акушерского стационара, предназначенное для проведения родов.

САНАТОРИЙ - лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для лечения преимущественно природными факторами (климат, лечебные грязи, минеральные воды) в сочетании с диетотерапией, лечебной физкультурой, физико- и фармакотерапией при рациональном режиме лечения и отдыха.

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - лечебно-профилактические учреждения для лечения и отдыха. Чаще всего расположенные в курортной местности с природными целебными свойствами, приспособленными для лечения и отдыха.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ (СЭС) - учреждение, осуществляющее предупредительный и текущий санитарный надзор, а также организующее проведение санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий на соответствующей территории или в соответствующих ведомствах (на железнодорожном транспорте, министерстве внутренних дел и др.).

САНПРОПУСКНИК - помещение для проведения санитарной обработки больных и персонала.

СЕКЦИЯ ПАЛАТНАЯ - функционально-планировочная часть палатного отделения, в которой располагаются палаты, а также помещения, непосредственно связанные с ними.

СОЛЯРИЙ (лат. solarium - солнечный) - площадка, приспособленная для принятия солнечных ванн.

СТАЦИОНАР - структурное подразделение лечебно-профилактического учреждения (больницы, медсанчасти, диспансера), предназначенное для обследования и лечения больных в условиях круглосуточного их пребывания в данном учреждении под наблюдением медицинского персонала.

СТАЦИОНАР АКУШЕРСКИЙ - структурное подразделение больницы (акушерское отделение), предназначенное для оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным.

СТАЦИОНАР ДНЕВНОЙ - структурное подразделение лечебно-профилактического учреждения (больницы, поликлиники, медсанчасти, диспансера), предназначенное для обследования и лечения больных в условиях их пребывания в данном учреждении под наблюдением медицинского персонала в дневное время.

СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ (СПК) - лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для сбора, консервирования, хранения и переработки донорской крови, а также ее распределения по лечебно-профилактическим учреждениям.

СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для экстренного оказания внебольничной помощи населению при внезапных заболеваниях и несчастных случаях, а также для срочной транспортировки больных и рожениц в стационар.

СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ (ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) - подразделение лечебно-профилактического учреждения, осуществляющее стерилизацию перевязочною материала, белья, хирургических инструментов и др.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ - полное освобождение какого-либо вещества или предмета от микроорганизмов путем воздействия на них физическими или химическими факторами.

ТОМОГРАФИЯ - получение изображения определенного слоя объекта исследования.

ТОМОГРАФИЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ - томография путем сканирования исследуемого слоя объекта тонким пучком рентгеновского излучения с последующим построением изображения этого слоя с помощью ЭВМ.

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПУНКТ - подразделение поликлиники или стационара, предназначенное для круглосуточного оказания медицинской помощи лицам, получившим травму.

ТРУДОТЕРАПИЯ - комплекс упражнений, выполняемых с лечебной целью, в основе которых лежит выработка или восстановление трудовых навыков.

УЧРЕЖДЕНИЯ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА - группа лечебно-профилактических учреждений, к которым относятся детские стационары и амбулаторно-поликлинические учреждения, родильные дома, акушерские стационары и женские консультации.

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ (ФАП) - лечебно-профилактическое учреждение, входящее в состав медицинских учреждений сельского врачебного участка, предназначенное для оказания силами фельдшера и акушерки доврачебной медицинской помощи и родовспоможения, для осуществления патронажа беременных женщин, детей, проведения санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий .

ФИЗИОТЕРАПИЯ - область клинической медицины, изучающая лечебные свойства природных и искусственно создаваемых физических факторов и разрабатывающая способы их применения (без разрушения тканей) для лечения и профилактики болезней.

ФЛЮОРОГРАФИЯ - метод рентгенологического исследования, заключающийся в фотографировании рентгеновского изображения исследуемого объекта с просвечивающего экрана.

ФОТОМЕТРИЯ ПЛАМЕННАЯ - метод количественного элементарного анализа по атомным спектрам поглощения или излучения. Используется в лабораториях. Для работы прибора необходим подвод воспламеняющихся газов (пропан, бутан, ацетилен).

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ - разделение неоднородных смесей (суспензий, эмульсий) на составные части под воздействием центробежной силы. Осуществляется в специальных аппаратах -центрифугах.

ШЛЮЗ - специальное помещение в медицинских учреждениях, которое отделяет группу помещений для поддержания в них санитарно-эпидемиологического режима.

## Приложение Г

## (справочное)

## Таблица Г. 1 - Расчетные показатели мощности для учреждений здравоохранения

| Наименование учреждения (помещения) | Расчетные единицы мощности |
| --- | --- |
| Учреждения |  |
| Стационары | койки |
| Диспансеры со стационаром | посещения в смену и койки |
| Диспансеры без стационара | посещения в смену |
| Дом ребенка | места |
| Молочная кухня, раздаточные пункты молочных кухонь | порции в сутки |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещения в смену |
| Учреждения скорой и медицинской помощи | выезды в год |
| Станции переливания крови | заготавливаемая (перерабатываемая) кровь (литры в год) |
| Учреждения судебно-медицинской экспертизы | количество врачебных должностей |
| Аптеки | обслуживаемое население |
| Больничные и межбольничных аптеки | обслуживаемые койки |
| Аптечные склады | объем товарной продукции |
| Санитарно-профилактические учреждения | обслуживаемое население |
| Санаторно-курортные | места |
| Структурные подразделения |  |
| Отделения переливания крови | заготавливаемая (перерабатываемая) кровь (литры в год) |
| Столовая для персонала | посадочные места |
| Пищеблок больных | обслуживаемые койки |
| Патолого-анатомические отделения | количество врачебных должностей |
| Отделения восстановительного лечения | количество процедур |
| Виварий | количество животных (по видам) |

## Приложение Д

## (обязательное)

## Таблица Д. 1 - Расчетные температуры, кратности воздухообмена, категории по чистоте помещений

| Наименование помещения | т°с | Кратность воздухообмена при механической вентиляции |  |  |  | Категория по чистоте помещения |  | Кратность при естественном воздухообмене |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток |  | вытяжка |  |  |  | приток |  |  |  | вытяжка |  |  |
| Больницы, поликлиники, станции неотложной и скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палаты для взрослых больных, помещение для матерей акушерских отделений, помещение гипотермии | 20 |  | 60м3накойку |  |  | Ч |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Палаты для туберкулезных (взрослых и детей) |  |  |  |  |  | Г |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Палаты для больных гипотиреозом | 24 |  | 60 м3 на койку |  |  | Ч |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Палаты для больных тиреотоксикозом | 15 |  | 60 м3 на койку |  |  | Ч |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Операционные, послеоперационные палаты, реанимационные залы, палаты интенсивной терапии, родовые, родовые боксы, операционно-диализационные, наркозные, ожоговые палаты | 22 |  | По расчету, ноне менее десяти-кратного обмена |  |  | ОЧ |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |
| Палаты послеродовые, для детей, для детей с матерями | 22 |  | 60 м3 накойку |  |  | Ч |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Палаты для новорожденных, недоношен-ных, травмированных детей; палаты для совместного пребывания матерей и ново-рожденных | 25 |  | По расчету, ноне менее 80 м 3на кровать |  |  | ОЧ |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |
| Боксы и полубоксы, фильтр-боксы, пред-боксы | 22 |  | 2,5 подача воздуха в коридор |  | - | Г |  |  | - |  |  |  | 2,5 |  |
| Палатные секции инфекционного отделения | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предродовые, фильтры, приемно-смотро-вые боксы, смотровые, перевязочные, мани-пуляционные, предоперационные, проце-дурные, помещения для сцеживания груд-ного молока, комнаты для кормления детейв возрасте до 1 года, помещение дляпрививок | 22 |  | 1,5 |  | 2 | Ч |  |  | 1 |  |  |  | 1,5 |  |
| Манипуляционные туалетные для ново-рожденных | 25 |  | - |  | 2 | Ч |  |  | - |  |  |  | 1,5 |  |
| Манипуляционные с применением аминазина | 22 |  | 8 |  | 10 | Г |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |
| Кабинеты врачей, комнаты персонала, ком- наты отдыха для больных, пользующихся процедурами водолечения и грязелечения, кабинеты иглотерапии, помещения выпис - ки, кабинеты аудиометрии, антропометрии, диспетчерские приема вызовов и направле- ния бригад, комната заполнения докумен - тов, комната отдыха диспетчеров, врачей, фельдшеров, санитаров, шоферов, выезд ных бригад, медицинской статистики | 20 |  | Приток из коридора |  | 1 | Ч |  |  | Приток из кори-дора |  |  |  |  |  |
| Кабинеты ангиографии, процедурные рент- генодиагностических кабинетов, процедур- ные и раздевальные флюорографических кабинетов, кабинеты электросветолечения, массажная | 20 |  | 3 |  | 4 | Г |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |
| Кабинеты для раздевания при рентгено-диагностических кабинетах | 20 |  | 3 |  | - | Ч |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |
| Процедурные для рентгеновских снимков зу-бов, моечные лабораторной посуды патало-го-анатомических отделений, комнаты управ-ления рентгеновских кабинетов и радиологи-ческих отделений, фотолаборатория | 18 |  | 3 |  | 4 |  | Г |  |  | Не допускается |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Д.1

| Наименование помещения | т°с | Кратность воздухообмена при механической вентиляции |  |  | Категория по чистоте помещения | Кратность при естественном воздухообмене |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  |  | приток |  |  | вытяжка |
| Стерилизационные при операционных септических отделений | 18 | - | 3 |  | Г |  | Не допускается |  |  |
| То же асептических отделений | 18 | 3 | - |  | Ч |  | Не допускается |  |  |
| Барозал | 20÷26 | 1,5 | 2 |  | Ч |  | 1 | 1,5 |  |
| Лаборатории и помещения для проведения анализов, кабинеты (помещения) радио-телеметрических, эндокринологических и др. исследований, помещения для приема, сортировки и взятия проб для лабораторных анализов, монтажные и моечные кабинеты искусственной почки и помещения аппарата искусственного кровообращения, растворно-дозаторские лаборатории, помещения мине-рализационные, препараторские для окраски мазков, весовые, колориметрические, сре-доварки, материально-аппаратные лабора-тории, фиксационные, помещения для под-готовки перевязочных и операционных ма-териалов и белья, контроля, комплектования и упаковки инстру-ментов, приема, разборки, мытья и сушки хирургических инструментов, шприцев, игл, катетеров, процедурные для лечения нейролептиками, радиопост, диктофонный центр, помещения текущей стерилизации аппаратная | 18 | 1 | 3 |  | Б |  | 1 | 1,5 |  |
| Залы лечебной физкультуры | 18 | 50 м3 /ч на 1 чел |  |  | Г |  | 1 | 1,5 |  |
|  |  | 80% |  | 100% |  |  |  |  |  |
| Кабинеты функциональной диагностики, помещения для ректороманоскоиии | 22 | 1 |  | 3 | Г |  | - | 1,5 |  |
| Кабинеты лечебной физкультуры, механоте-рапии, зубоврачебные кабинеты, комнаты зо-ндирования, помещения для дегельмин-тизации | 20 | 2 |  | 3 | Г |  | 1 | 1,5 |  |
| Помещения (комнаты) для санитарной обработки больных, душевые, кабины личной гигиены | 25 | 3 |  | 5 | Г | - |  | 2, но не более 100 м3 /ч |  |
| Помещения субаквальных, сероводородных и других ванн (кроме радоновых), помещения подогрева парафина и озокерита, лечебные плавательные бассейны | 25 | 3 |  | 5 | Г | Не допускается |  |  |  |
| Помещения для хранения гипсовых бинтов, гипса, музеи и препараторские при них в патолого-анатомических отделениях, комп-рессорные ингаляториев, центральные бе-льевые, кладовые инфицированного белья и постельных принадлежностей, кладовые хозяйственного инвентаря, кладовые вещей больных и гладильные, инструментальные, кладовые реактивов и аппаратуры в пато-лого-анатомических отделениях для теку-щего ремонта физиотерапевтической аппа-ратуры, хранения ящиков выездных бригад, текущего запаса медикаментов, аптечная комната, кладовая месячного запаса меди-каментов, кладовая нестерильных материа-лов и белья | 18 | - |  | 1 | Г | - |  | 1 |  |
| Помещения стерилизационных-автоклав-ных центральных стерилизационных: | 18 | По расчету |  |  |  | Не допускается |  |  |  |
| а) чистое отделение |  | 100% |  | - | Ч |  |  |  |  |
| б) грязное отделение |  | - |  | 100% | Г |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Д.1

| Наименование помещения | т°с | Кратность воздухообмена при механической вентиляции |  |  | Категория по чистоте помещения | Кратность при естественном воздухообмене |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  |  | приток |  | вытяжка |
| Помещение для мытья, стерилизации и хранения суден, горшков, мытья и сушки клеенок, сортировки и временного хране-ния предметов уборки, кладовые кислот и дезинфицирующих средств, помещения мойки носилок и клеенок, помещение сушки одежды и обуви выездных бригад | 18 | - | 5 |  | Г | - | 2 |  |
| Помещения для временного хранения белья и твердых отходов, загрязненных радиоактивными веществами | 18 | - | 5 |  | Г | Не допускается |  |  |
| Регистратуры, справочные, вестибюли, гар-деробные, помещения для приема передач больным, ожидальные, кладовые теплых вещей при верандах, буфетные, столовые для больных, раздаточные с подсобным помещением в молочно-раздаточных пунктах | 18 | - | 1 |  | Г | - | 1 |  |
| Медицинские архивы | 18 | - | 0,5 |  | Г | - | 0,5 |  |
| Помещение для обработки резиновых перчаток, для мытья и стерилизации столовой и кухонной посуды при буфетных и столовых отделениях, парикмахерские для обслуживания больных , муляжные | 18 | 2 | 3 |  | Г | 1 | 2 |  |
| Хранилища радиоактивных веществ, фасовочные и моечные в радиологических отделениях, моечные в лабораториях | 18 | 5 | 6 |  | Г | Не допускается |  |  |
| Процедурные в кабинетах для статической и подвижной теле-гамма-терапии, комнаты для центрирования в кабинетах для подвижной теле-гамма-терапии, процедурные рентгенотерапии, кабинеты микроволновой терапии, кабинеты ультравысокочастотной терапии, кабинеты теплолечения, кабинеты укутывания, помещения приготовления растворов для радоновых ванн, кабинеты лечения ультразвуком | 20 | 4 | 5 |  | Г | Не допускается |  |  |
| Раздевальные и кабины для раздевания в отделениях водолечения | 23 | Приток по балансу вытяжки из залов с ванными, грязевых процедур |  |  | Ч | Не допускается |  |  |
| Помещения радоновых ванн, грязелечебные залы, душевой зал с кафедрой, кабинеты грязелечения для гинекологических процедур | 25 | 4 |  | 5 | Г | Не допускается |  |  |
| Помещение для хранения и регенерации грязи | 12 | 2 |  | 10 | Г | Не допускается |  |  |
| Помещения хранения трупов 1) | 2 | - |  | 3 | Г | - 1,5 |  |  |
| Помещения одевания трупов, выдачи трупов, кладовые похоронных принадлежностей, для обработки и подготовки к захоронению инфицированных трупов, помещения для хранения хлорной извести | 14 |  |  | 3 | Г | Не допускается |  |  |
| Помещение дезинфекционных камер: | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| а) приемные |  | Из чистого отд. |  | 3 | Г | Не допускается |  |  |
| б) грязные отделения |  | Из чистого отд. |  | 5 | Г | Не допускается |  |  |

- Продолжение таблицы  Д.1

| ## Наименование помещения | т°с | Кратность воздухообмена при механической вентиляции |  | Категория по чистоте помещения | Кратность при естественном воздухообмене |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  | приток | вытяжка |  |
| в) разгрузочные (чистые) отделения |  | 5 | Через грязн. отд. | Ч | Не допускается |  |  |
| Шлюзы при сероводородных ваннах | 25 | 3 | 4 | Ч | Не допускается |  |  |
| Кабинеты для раздевания при серово-дородных ваннах | 25 | 3 | 3 | Ч | Не допускается |  |  |
| Помещение приготовления раствора сероводородных ванн и хранения реактивов | 18 | 5 | 6 | Г | Не допускается |  |  |
| Помещения для мойки и сушки простыней, холстов, брезентов, грязевые кухни | 16 | 6 | 10 | Г | Не допускается |  |  |
| Ингалятории (процедурные) | 20 | 8 | 10 | Г | Не допускается |  |  |
| Секционные | 16 | 1 | 4 | Г | Не допускается |  |  |
| Шлюзы перед палатами для новорожденных | 22 | По расчету, но не менее 5-кратного обмена |  | Ч | Не допускается |  |  |
| Помещения выписки родильниц и облучения детей кварцевой лампой | 22 | - | 1 | Ч | - | 1 |  |
| Санузлы | 20 |  | 50 м3/ч на 1 унитаз и 20 м3/ч на 1 писсуар | Г | - | 50 м3 /ч на 1 унитаз и 20 м3/ч на 1 писсуар |  |
| Умывальные комнаты | 20 | - | 3 | Г | - | 1,5 |  |
| Клизменная | 20 | - | 5 | Г | - | 1,5 |  |
| Малые операционные | 22 | 10 | 5 | Ч | Не допускается |  |  |
| Виварий |  |  |  |  |  |  |  |
| Карантинное отделение для въезда машин с животными: |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемная с теплым тамбуром для въезда машин с животными | 16 | 1 | 1 | Г | Не допускается |  |  |
| Мойка для собак, кошек, карликовых свиней с ванной и циркуляционным душем | 22 | 3 | 5 | Г | Не допускается |  |  |
| Тепловоздушная сушка для собак и карликовых свиней | 25 | 3 | 5 | Г | Не допускается |  |  |
| Помещение для содержания лабораторных животных: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) мышей | 20÷ 22 | 10 | 12 | Г | Не допускается |  |  |
| б) хомяков | 20 | 10 | 12 | Г | Не допускается |  |  |
| в) морских свинок | 14÷ 16 | 8 | 10 | Г | Не допускается |  |  |
| г) кроликов | 5 | 8 | 10 | Г | Не допускается |  |  |
| д) собак (с выходом на выгул) | 14 | 8 | 10 | Г | Не допускается |  |  |
| с) кошек | 18 | 10 | 12 | Г | Не допускается |  |  |
| ж) баранов (с выходом на выгул) | 5 | 10 | 12 | Г | Не допускается |  |  |
| з) карликовых свиней | 18 | 10 | 12 | Г | Не допускается |  |  |
| и) петухов | 18 | 10 | 12 | Г | Не допускается |  |  |
| Помещение персонала | 18 | 1 | 1 | Ч | - |  | 1 |
| Склад клеток и инвентаря | 10 | - | 1 | Г | - |  | 1 |
| Осмотр больных животных и их дезинфекция | 20 | 8 | 10 | Г | Не допускается |  |  |
| Изолятор для крупных животных | 15 | 8 | 10 | Г | Не допускается |  |  |
| Помещения для хранения и приготовления дезсредств (с вытяжным шкафом) | 18 | По расчету |  | Г | - |  | 2 |
| Хранение кормов и подстилок | 10 | - | 1 | Г | - |  | 1 |
| ## Дезинфекционно-моечное отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка и мойка инвентаря: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) ручная мойка | 16 | 3 | 5 | Г | Не допускается |  |  |

- Продолжение таблицы Д. 1

| Наименование помещения | т°с | Кратность воздухообмена при механической вентиляции |  |  | Категория по чистоте помещения | Кратность при естественном воздухообмене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  |  | приток | вытяжка |
| б) машинная мойка: |  |  |  |  |  |  |  |
| помещение грубой очистки | 16 | 3 | 5 |  | Г | Не допускается |  |
| моечная | 16 | 5 | 6 |  | Г | Не допускается |  |
| Стерилизация и сушка инвентаря | 18 | По расчету |  |  | Ч | Не допускается |  |
| Хранение чистых клеток, стеллажей, контейнеров, кормушек, носилок, подстилок | 10 | - | 1 |  | Г |  | 1 |
| Загрузка в клетки кормов, воды, подстилок | 18 | - | 1 |  | Г | - | 1 |
| Временное хранение трупов животных | 2-4 | - | 3 |  | Г | - | 1 |
| ## Отделение содержания подопытных животных ## Блок для содержания мелких лабораторных грызунов (мышей, крыс, морских свинок) в условиях, исключающих проникновение патогенной флоры)2) Помещения барьерной зоны |  |  |  |  |  |  |  |
| Принудительный санпропускник | 25 | 3 | 5 |  | Г | Не допускается |  |
| Одевание стерильной одежды: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) чистая зона | 25 | По расчету |  |  | Ч | Не допускается |  |
| б) грязная зона | 25 | По расчету |  |  | Г | Не допускается |  |
| Стерилизационная с паровым автоклавом | 18 | По расчету |  |  | Г | Не допускается |  |
| Бактерицидный гидрошлюз: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) чистая зона | 18 | 3 |  | - | Ч | Не допускается |  |
| б) грязная зона | 18 | - |  | 3 | Г | Не допускается |  |
| Бактерицидный аэрошлюз | 18 | По расчету |  |  | Ч | Не допускается |  |
| Помещения забарьерной зоны3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение для содержания животных СВиБ и проведения экспериментов: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) для мышей | 20 ÷22 | 15 |  | 10 | ОЧ | Не допускается |  |
| б) для крыс | 18 | 15 |  | 10 | ОЧ | Не допускается |  |
| в) для морских свинок | 14÷ 16 | 15 |  | 10 | ОЧ | Не допускается |  |
| Помещение для экспериментов | 20 | 15 |  | 10 | ОЧ | Не допускается |  |
| Помещение персонала | 18 | 1 |  | 1 | ОЧ | Не допускается |  |
| Склад стерильного инвентаря, кормов,подстилок | 18 | 1 |  | 1 | ОЧ | Не допускается |  |
| Распределение и раздача кормов | 18 | 1 |  | 1 | ОЧ | Не допускается |  |
| Стерилизация воды | 18 | 1 |  | 1 | ОЧ | Не допускается |  |
| Блок для содержания лабораторных животных в обычных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для экспериментов | 18 | 1 |  | 3 | Г | 1,5 | 2 |
| Помещения хирургической секции: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) предоперационная со стерилизационной | 18 | 1 |  | 2.5 | Ч | Не допускается |  |
| б) операционная, послеоперационная, помещение интенсивного ухода за выздоравливающими животными | 20 ÷22 | По расчету |  |  | ОЧ | Не допускается |  |
| Помещения для инфицирования животных и работы с ними: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) помещения для токсикологических исследований | 18 | 1 |  | 3 | Г | 1,5 | 2 |
| б) помещения для заражения животных (манипуляционная, боксы для контрольных животных) | 18 | 5 |  | 6 | Г | Не допускается |  |
| в) персонал и специалисты | 18 | - |  | 1,5 | Ч | Не допускается |  |
| г) хранение чистых: инвентаря, кормов, подстилки | 18 |  |  | 1 | Г | Не допускается |  |
| д) сбор отходов | 10 | - |  | 10 | Г | Не допускается |  |
| Отделение ветеринарного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет врача | 18 | 1 |  | 1 | Ч | Не допускается |  |
| Секционная | 16 | 3 |  | 3 | Г | Не допускается |  |
| Лабораторная диагностика с боксом для вскрытий животных | 18 | 1 |  | 3 | Г | Не допускается |  |

- Продолжение таблицы Д. 1

| ## Наименование помещения | т°с | Кратность воздухообмена при механической вентиляции |  | Категория по чистоте помещения | Кратность при естественном воздухообмене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  | приток | вытяжка |
| Хранение медикаментов | 18 | 1 | 3 | Г | Не допускается |  |
| Блок изоляции больных животных: |  |  |  |  |  |  |
| а) помещение больных со шлюзом4) |  |  |  |  |  |  |
| б) хранение кормушек, клеток, инвентаря, подстилки и кормов | 10 | - | 1 | Г | - | 1 |
| в) персонал | 18 | 1 | 1 | Ч | - | 1 |
| г) предметы уборки с краном, трапом и сушкой | 10 | - | 10 | Г | - | 3 |
| Отделение подготовки кормов |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка овощей с моечной, подготовка зерносмесей | 16 | 3 | 4 | Г | Не допускается |  |
| Пищеварочный зал | 16 | По расчету |  | Не допускается |  |  |
| Моечная кухонной посуды | 18 | 4 | 6 | Г | Не допускается |  |
| Стерилизация кормов | 18 | 1 | 3 | Г | Не допускается |  |
| Охлаждаемая камера для пищевых продуктов | 2÷ 4 | Периодическое проветривание |  | Г | Не допускается |  |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |
| Залы обслуживания населения | 16 | 3 | 4 | Г | 1 | 1,5 |
| Рабочие помещения или изолированные рабочие зоны в зале обслуживания, экспедиционные помещения для приема и оформления заказов прикрепленного учреждения, рецептурная | 18 | 2 | 1 | Ч | 1,5 | 1 |
| Ассистентская, асептическая, дефектарская, проходной шлюз; заготовочная и фасовочная со шлюзом, закаточная и контрольно-маркировочная стерилизационная-автоклавная, стерилизационная, дистилляционная | 18 | 4 | 2 | Ч | 2 | 1 |
| Расфасовочная, контрольно-аналитический кабинет, моечная, стерилизационная растворов, дистилляционно-стерилизационное помещение, кокторий, распаковочная | 18 | 2 | 3 | Г | 1 | 1,5 |
| Помещения для приготовления лекарственных форм в асептических условиях | 18 | 4 | 2 | ОЧ | Не допускается |  |
| Помещения для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения: 6) |  |  |  |  |  |  |
| а) лекарственных веществ, готовых лекарственных препаратов в т.ч. и термолабильных и предметов медицинского назначения; перевязочных средств; пакетированных лекарственных средств растительного происхождения | 18 | 2 | 3 | Г | - | 1 |
| б) лекарственного растительного сырья | 18 | 3 | 4 | Г | 1 | 1,5 |
| в) минеральных вод, медицинской стеклянной и оборотной транспортировочной тары, очков и других предметов оптики, вспомогательных материалов, чистой посуды | 18 | - | 1 | Г | - | 1 |
| г) ядовитых препаратов и наркотиков | 18 | - | 3 | Г | - | 1,5 |
| Легковоспламеняющихся и горючих жидкостей | 18 | - | 8 | Г | - | 1 |
| Дезинфицирующих средств и кислот, дезинфекционная со шлюзом | 18 | - | 5 | Г | - | 1,5 |
| Аптечный киоск (пункт) | 18 | - | 1 | Г | - | 1 |
| Электрощитовая | 15 | - | 1 | Г | - | 1 |

- Продолжение таблицы Д. 1

| ## Наименование помещения | т°с | Кратность воздухообмена при механической вентиляции |  | Категория по чистоте помещения | Кратность при естественном воздухообмене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  | приток | вытяжка |
| Санитарно- эпидемиологические станции (СЭС) |  |  |  |  |  |  |
| Радиологическая группа |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторное помещение | 18 | 3 | 5 | Г | Не допускается |  |
| Бактериологическая группа. Помещение врачей и лаборантов, комнаты для занятий. | 18 | - | 1.5 | Ч | Не допускается |  |
| Помещение для серологических исследований, посевные, помещения для экспресс-диагностики | 18 | 5 | 6 | Г | Не допускается |  |
| Боксы | 18 | 6 | 5 | Ч | Не допускается |  |
| Предбоксы | 18 | - | 10 | Г | Не допускается |  |
| Помещения энтомологии, для гельминтологических исследований, средоварные | 18 | 5 | 6 | Г | Не допускается |  |
| Моечные: |  |  |  |  |  |  |
| а) без моечной машины | 18 | 5 | 6 | Г | Не допускается |  |
| б) с моечной машиной | 18 | 3 | 5 | Г | Не допускается |  |
| Стерилизационные автоклавные | 18 | - | 3 | Г | Не допускается |  |
| Термальные комнаты | По технологическим требованиям |  |  |  |  |  |
| Комнаты для приема, регистрации, сортировки и выдачи результатов анализов | 18 | - | 3 | Г | Не допускается |  |
| Вирусологическое отделение и лаборатория отделения особо опасных инфекций |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для идентификации респираторных, энтеральных вирусов, для приготовления культуры тканей: |  |  |  |  |  |  |
| а) рабочие комнаты врачей и лаборантов | 18 | 5 | 6 | Г | Не допускается |  |
| б) боксы | 18 | 5 | 6 | Г | Не допускается |  |
| в) предбоксы | 18 | 6 | 5 | Ч | Не допускается |  |
| г) боксы | 18 | 6 | 5 | Ч | Не допускается |  |
| д) предбоксы для приготовления культуры тканей | 18 | - | 10 | Г | Не допускается |  |
| Помещения для идентификации арбовирусов: |  |  |  |  |  |  |
| а) рабочие комнаты врачей и лаборантов | 18 | 5 | 6 | Г | Не допускается |  |
| б) боксы | 18 | 5 | 6 | Г | Не допускается |  |
| в) предбоксы | 18 | - | 10 | Г | Не допускается |  |
| Комнаты для проведения бактериологических исследований, комнаты для обработки ловушек и приготовления приманок, вскрывочные | 18 | 3 | 6 | Г | Не допускается |  |
| Комнаты для заражения грызунов биопробная) | 18 | 8 | 10 | Г | Не допускается |  |
| Коридоры | 18 | По балансу отделения |  | Ч | Не допускается |  |
| Молочно-раздаточные пункты |  |  |  |  |  |  |
| Раздаточная | 16 | 2 | 2 | ч | 1 |  |
| Холодильная камера (для готовой продукции) | 2 | Периодическое проветривание |  |  |  |  |
| Помещение приема и хранения посуды от населения | 12 | - | 1 | Г | - | 1 |
| Касса | 18 | - | 1 | Ч | - | 1 |
| Кладовая дезинфицирующих растворов и уборочного инвентаря | 16 | - | 5 | Г | - | 5 |
| Сауна |  |  |  |  |  |  |
| Ожидальная | 18 | - | 3 | Ч | - | 1 |
| Коридор | 18 | - | 2 | Ч | - | 1 |
| Раздевалка | 22 | - | 3 | Ч | - | 1 |
| Душевая | 22 | - | 8 | Г |  | 5 |
| Парная 5) | 100/ 80 (85/ 80) |  |  | Г |  | 3 |
| Комната отдыха | 26 | - | 3 | Ч | - | 1 |
| Комната для массажа | 25 | - | 4 | Г | - | 2 |
| Солярий | 23 | - | 3 | Ч | - | 1,5 |

- Окончание таблицы Д. 1

| ## Наименование помещения | т°с | Кратность воздухообмена при механической вентиляции |  | Категория по чистоте помещения | Кратность при естественном воздухообмене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  | приток | вытяжка |
| Уборная | 22 | - | 50 м3/ч на 1 унитаз | Г | - | 50м3/ч на 1 унитаз |
| Санаторно-курортные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Вестибюльная группа | В соответствии со СНиП 2.08.02 |  |  |  |  |  |
| Почта, сберкасса, транспортное агентство |  |  |  |  |  |  |
| Пункт приема вещей в химчистку, белья - в прачечную, обуви - в ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Камера хранения |  |  |  |  |  |  |
| Парикмахерская (рабочих мест) |  |  |  |  |  |  |
| Спальные помещения (секция) |  |  |  |  |  |  |
| Спальные комнаты (палаты) | 18 | - | 1 | Ч | - | 1 |
| Гостиная | 18 | - | 2 | Ч | - | 2 |
| Помещения культурно-массового назначения |  |  |  |  |  |  |
| Комната для игры в настольный теннис | 18 | - | 1,5 | Г | — | 1,5 |
| Кружковые комнаты | 18 | - | 1,5 | Г | — | 1,5 |
| Библиотека: |  |  |  |  |  |  |
| а) помещение для выдачи книг | 18 | 2 | 1,5 | Б | 2 | 1,5 |
| б) читальный зал | 18 | по расчету, но не менее 20 м3/ч окружающего воздуха на 1 чит. место |  | Б | 2 | 1,5 |
| в) книгохранилище | 18 | 1 | 1 | Б | 1 | 1 |
| Комната культурно-массового работника | 18 | 1,5 | - | Б | - | 1,5 |
| 1)Естественная вентиляция допускается только для помещений временного хранения трупов. 2)Естественная вентиляция для вивариев, свободных от возбудителей инфекционных болезней (СВиБ), не допускается. 3) Предусматривается подача стерильного воздуха. 4) Смотри данные помещений для содержания лабораторных животных. 5) В числителе указаны верхний предел температуры, в знаменателе - нижний. В скобках даны значения температур для детей. 6) Распространяется на аптечные склады по температурному режиму; кратность воздухообмена принимать для распакованных товаров в соответствии с приложением Д, табл. Д. 1, а в других случаях -согласно СниП 2.11.01. |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 1. Температуру воздуха в коридорах необходимо принимать равной температуре воздуха наиболее чистого помещения с целью предотвращения перетоков воздуха за счет разности гравитационных сил. Примечание 2. При определении температурного режима помещений (отделений), изолированных от других помещений (отделений) шлюзами, температуру воздуха во всех помещениях с общим коридором необходимо принимать равной температуре наиболее чистого из них (для патолого-анатомических отделений - наиболее грязного). Примечание 3. Коридоры в зданиях с механической вентиляцией вне стерильных отделений необходимо рассматривать, как помещения "чистые" с подачей в них воздуха по балансу примыкающих к нему помещений, но не менее однократного воздухообмена. Примечание 4. В вивариях приток воздуха в помещение осуществляется в верхнюю зону, а вытяжка - 2/3 из нижней зоны и 1/3 из верхней. Скорости выпуска воздуха из приточных отверстий должны устанавливаться заданием и создавать подвижность воздуха у клеток 0,1 -0,3 м в секунду. Примечание 5. К "особо чистым" помещениям (категория ОЧ) относятся помещения с особыми требованиями по обеспечению стерильности среды в них. К "чистым" помещениям (категория Ч) относятся помещения, в которых отсутствуют: выделения резких запахов, паров, влаги, приводящие к увеличению относительной влажности сверх допустимой тепловыделения, которые создают тепловое напряжение, вызывающее необходимость устройства местных отсосов или интенсивного воздухообмена (более 2 кратностей), вредных веществ в концентрациях сверх ПДК, микробных загрязнений, способных вызвать вспышки внутрибольничных эпидемий. К "грязным помещениям'' (категория Г) относятся помещения, в которых может присутствовать хотя бы одна из нежелательных вредностей, недопустимых для категорий "Ч" и "ОЧ". Примечание 6. В ассистентских комнатах аптек, размещаемых в IV климатической зоне, необходимо предусматривать кондиционирование воздуха. |  |  |  |  |  |  |

## Приложение Е

## (обязательное)

## Таблица Е.1 - Перечень помещений учреждений здравоохранения,

## оборудуемых автоматической пожарной сигнализацией

| Наименование помещений |  |  | Автоматический пожарный извещатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Лечебно-профилактические учреждения |  |  |  |
| 1.1 Стационары больниц и диспансеров, родильные дома |  |  |  |
| Помещения приема и выписки |  |  |  |
| Вестибюль-ожидальная |  |  | дымовой |
| Гардероб для посетителей |  |  | дымовой |
| Гардероб для персонала |  |  | дымовой |
| Регистратура и справочная |  |  | дымовой |
| Помещение временного хранения вещей больных |  |  | тепловой |
| Смотровые |  |  | тепловой |
| Процедурные |  |  | тепловой |
| Перевязочные |  |  | тепловой |
| Гипсовая перевязочная |  |  | тепловой |
| Помещение хранения гипса и гипсовых бинтов |  |  | тепловой |
| Комната персонала |  |  | тепловой |
| Кабина для переодевания |  |  | тепловой |
| Буфетная |  |  | тепловой |
| Столовая |  |  | тепловой |
| Палатные отделения, врачебные кабинеты |  |  |  |
| Палаты для больных |  |  | тепловой |
| Тамбур |  |  | тепловой |
| Пост дежурной медсестры |  |  | дымовой |
| Кабинеты врачей |  |  | дымовой или тепловой |
| Помещения хранения предметов уборки |  |  | тепловой |
| Помещения сортировки и временного хранения грязного белья |  |  | тепловой |
| Кладовая чистого белья |  |  | тепловой |
| Помещение дневного пребывания больных |  |  | дымовой |
| Комната для игр детей |  |  | дымовой |
| Веранда |  |  | дымовой |
| Классные помещения для детей |  |  | дымовой |
| Кабинет заведующего |  |  | дымовой или тепловой |
| Комната старшей медсестры |  |  | тепловой |
| Комната сестры-хозяйки |  |  | тепловой |
| Помещение для хранения переносной аппаратуры |  |  | тепловой |
| Помещение для хранения каталок |  |  | тепловой |
| Кабинет стоматолога |  |  | дымовой или тепловой |
| Кабинет оториноларинголога |  |  | дымовой или тепловой |
| Кабинет нейрохирургии |  |  | дымовой или тепловой |
| Операционные блоки, отделения анестезиологии и реанимации |  |  |  |
| Операционные |  | тепловой |  |
| Предоперационные |  | тепловой |  |
| Стерилизационные |  | тепловой |  |
| Наркозные |  | тепловой |  |
| Помещение для хранения крови |  | тепловой |  |
| Инструментально-материальная |  | тепловой |  |
| Помещение аппарата искусственного кровообращения |  | тепловой |  |
| Комната сестер-анестезиологов |  | тепловой |  |
| Кабинет хирургов | дымовой или тепловой |  |  |
| Помещение пламенного фотометра | тепловой |  |  |
| Кабинет психоэмоциональной разгрузки персонала | тепловой |  |  |
| Помещение дезинфекции | тепловой |  |  |
| Реанимационный зал | тепловой |  |  |
| Предреанимационная | тепловой |  |  |
| Палаты интенсивной терапии | тепловой |  |  |
| Помещение приготовления растворов для внутривенного вливания | тепловой |  |  |

- Продолжение таблицы Е. 1

| Наименование помещения | Автоматический пожарный извещатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабинеты врачей анестезиологов-реаниматоров | тепловой |  |  |
| Комната центрального пульта мониторной системы круглосуточного слежения за состоянием больных | дымовой |  |  |
| 1.2 Лечебно-диагностические и вспомогательные подразделениястационарных и амбулаторно-поликлинических учреждений |  |  |  |
| Отделения гемодиализа, функциональной диагностики,гипербарической оксигенации, восстановительного лечения, радиологические |  |  |  |
| Помещение гемосорбции |  | тепловой |  |
| Барозалы |  | тепловой |  |
| Операционные- диализные |  | тепловой |  |
| Монтажные |  | тепловой |  |
| Склад солей |  | тепловой |  |
| Кладовая растворов |  | тепловой |  |
| Кабинет электролечения |  | тепловой |  |
| Кабинет светолечения |  | тепловой |  |
| Кабинет теплолечения |  | тепловой |  |
| Кабинет тепловидения |  | тепловой |  |
| Помещение диагностики |  | тепловой |  |
| Кабинет адаптации больных |  | тепловой |  |
| Помещение хранения жидкого азота |  | тепловой |  |
| Архив |  | дымовой |  |
| Кабинет гастроскопии |  | тепловой |  |
| Кабинеты колоноскопии и ректоскопии |  | тепловой |  |
| Кабинет лапароскопии |  | тепловой |  |
| Кабинет цистоскопии |  | тепловой |  |
| Кабинет автоматизированной обработки ЭКГ |  | тепловой |  |
| Кабинет эхокардиографии |  | тепловой |  |
| Кабинет освоения новых методов |  | тепловой |  |
| Кабинет массажа |  | тепловой |  |
| Зал лечебной физкультуры |  | тепловой |  |
| Кабинет трудотерапии |  | тепловой |  |
| Кабинет механотерапии |  | тепловой |  |
| Кабинет врача-физиотерапевта |  | тепловой |  |
| Помещение для приема радионуклидов |  | тепловой |  |
| Хранилище радиофармацетических препаратов |  | дымовой |  |
| Генераторная |  | дымовой |  |
| Кабинет сцинтиграфии |  | дымовой |  |
| Кабинет сканирования |  | дымовой |  |
| Хранилище-криогенная |  | дымовой |  |
| Фасовочная |  | тепловой |  |
| Кабинет радиометрии |  | тепловой |  |
| Радиохимическая |  |  | тепловой |
| Центрифужная |  |  | тепловой |
| Помещение для выдержки радиоактивных отходов и загрязненного радиоактивными отходами белья |  |  | тепловой |
| Помещение установки для подготовки воды |  |  | тепловой |
| Растворная-деминерализационная |  |  | тепловой |
| Кабинет мегавольтной терапии |  |  | тепловой |
| Кабинет дистанционной гамма-терапии |  |  | тепловой |
| Кабинет дальнедистационной рентгенотерапии |  |  | тепловой |
| Кабинет короткодистанционной и контактной рентгенотерапии |  |  | тепловой |
| Кабинет планирования лучевой терапии |  |  | тепловой |
| Рентгеновские отделения |  |  |  |
| Процедурные |  |  | дымовой |
| Комната управления |  |  | дымовой |
| Рентгеноперационная |  |  | дымовой |
| Предоперационная |  |  | дымовой |
| Стерилизационная |  |  | дымовой |
| помещения временного хранения рентгенпленки |  |  | дымовой |

- Продолжение таблицы Е. 1

| Наименование помещении |  |  |  | Автоматический пожарный извещатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генераторная |  |  |  | дымовой |
| Компьютерная |  |  |  | дымовой |
| Кабины для раздевания |  |  |  | тепловой |
| Кабины для приготовления бария |  |  |  | тепловой |
| Фотолаборатория |  |  |  | тепловой |
| Комната просмотра снимков |  |  |  | тепловой |
| Лаборатории |  |  |  |  |
| Помещение регистрации и выдачи анализов |  |  | тепловой |  |
| Помещение для взятия проб крови |  |  | тепловой |  |
| Помещение с кабинами для дуоденального зондирования |  |  | тепловой |  |
| Лаборантская |  |  | тепловой |  |
| Микроскопическая |  |  | тепловой |  |
| Весовая |  |  | тепловой |  |
| Помещения с реакторами по производству гамма-глобулина |  |  | тепловой |  |
| Помещение для получения альбулина |  |  | тепловой |  |
| Помещение фибринолизина и протеина |  |  | тепловой |  |
| Помещение для получения спиртовых растворов, и ректификационного спирта |  |  | тепловой |  |
| Помещение питательных сред |  |  | тепловой |  |
| Термостатная |  |  | тепловой |  |
| Дистилляционная |  |  | тепловой |  |
| Помещение фильтрации осадков |  |  | тепловой |  |
| Помещение растворения осадков |  |  | тепловой |  |
| Помещение термостатов |  |  | тепловой |  |
| Помещение проверки ампул на герметичность |  |  | тепловой |  |
| Помещение контроля сухих препаратов |  |  | тепловой |  |
| Кабинеты серологических исследований |  |  | тепловой |  |
| Препараторская |  |  | тепловой |  |
| Полимеризационная |  |  | тепловой |  |
| Помещение керамики и металлокерамики |  |  | тепловой |  |
| Помещение хранения реактивов |  |  | тепловой |  |
| Помещение хранения ядовитых веществ |  |  | тепловой |  |
| Помещение для хранения кислот и щелочей |  |  | тепловой |  |
| Помещение для дезинфекционных средств и предметов уборки |  |  | тепловой |  |
| Комната контроля качества |  |  | тепловой |  |
| Помещение для хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ |  |  | дымовой |  |
| Бокс с предбоксом |  |  | тепловой |  |
| Кабинет для исследования вирусного гепатита |  |  | тепловой |  |
| Автоклавная |  |  | тепловой |  |
| Средоварочная |  |  | тепловой |  |
| Централизованные стерилизационные отделения |  |  |  |  |
| Помещение приема и хранения нестерильных материалов, белья, хирургических инструментов, игл и др. |  | тепловой |  |  |
| Помещение ремонта и заточки хирургических инструментов |  | тепловой |  |  |
| Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья |  | тепловой |  |  |
| Помещение обработки резиновых перчаток |  | тепловой |  |  |
| Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов, шприцев, игл, катетеров |  | тепловой |  |  |
| Кладовая упаковочных материалов и тары |  | тепловой |  |  |
| Склад стерильных материалов |  | тепловой |  |  |
| Стерилизационная |  | тепловой |  |  |
| Служебно-бытовые помещения |  |  |  |  |
| Канцелярия | дымовой или тепловой |  |  |  |
| Бухгалтерия | дымовой |  |  |  |
| Касса | тепловой |  |  |  |
| Комната общественных организаций | тепловой |  |  |  |
| Помещение для занятий | тепловой |  |  |  |
| Буфет | тепловой |  |  |  |
| Зал с раздаточной | тепловой |  |  |  |
| Помещение пожарного поста | дымовой |  |  |  |
| Медицинский архив | дымовой |  |  |  |
| Медицинская библиотека | дымовой |  |  |  |
| Коридор | дымовой |  |  |  |

- Продолжение таблицы Е. 1

| ## Наименование помещения |  | Автоматический пожарный извещатель |
| --- | --- | --- |
| Комната отдыха |  | дымовой |
| Фойе |  | дымовой |
| Конференц-зал |  | дымовой |
| Помещение АТС |  | дымовой |
| Киноаппаратная |  | дымовой |
| Радиоузел |  | дымовой |
| Машинное отделение лифтов |  | дымовой |
| Диспетчерская |  | дымовой |
| Электрощитовая |  | дымовой |
| Слесарная мастерская |  | тепловой |
| Электромеханическая мастерская |  | тепловой |
| Мастерская электронного оборудования |  | дымовой |
| Вычислительный центр |  |  |
| Зал ПЭВМ |  | дымовой |
| Помещение сервисной аппаратуры |  | дымовой |
| Помещение для хранения ЗИП и КИП |  | дымовой |
| Склад материалов | дымовой |  |
| Кабинет начальника ВЦ | дымовой |  |
| Комната инженеров-электронщиков | дымовой |  |
| Комната программистов | дымовой |  |
| Служба приготовления пищи |  |  |
| Раздаточная | тепловой |  |
| Буфетная | тепловой |  |
| Помещение персонала | тепловой |  |
| Помещение зав. производством | тепловой |  |
| Кондитерский цех | тепловой |  |
| Экспедиция | тепловой |  |
| Кладовая суточного запаса продуктов | тепловой |  |
| Кладовая сухих продуктов | тепловой |  |
| Помещение для хранения и резки хлеба | тепловой |  |
| Комната диетврача или диетсестры | тепловой |  |
| Кладовая для чистого (грязного) белья | тепловой |  |
| Помещение хранения и мытья мармитных тележек | тепловой |  |
| Обеденный зал | дымовой |  |
| ## Виварий |  |  |
| Помещения для содержания лабораторных и инфицированных животных | тепловой |  |
| Карантинные | тепловой |  |
| Помещения для сжигания трупов | тепловой |  |
| Раздаточная кормокухни | тепловой |  |
| Помещение приема животных | тепловой |  |
| Склад чистых подстилок | тепловой |  |
| ## Прачечная |  |  |
| Помещения приема, сортировки, хранения белья | тепловой |  |
| Сушильно-гладильный цех | тепловой |  |
| Цех разборки, починки, упаковки и хранения белья | тепловой |  |
| Кладовая моющих средств | тепловой |  |
| Компрессорная | тепловой |  |
| 1.3 Станции скорой медицинской помощи |  |  |
| Диспетчерская приема вызовов и направления бригад | дымовой |  |
| Помещение радиопоста | дымовой |  |
| Комната заполнения документов | тепловой |  |
| Помещение хранения имущества выездных бригад | тепловой |  |
| Аптечная комната с кладовой месячного запаса медикаментов | тепловой |  |
| Помещение для сушки одежды персонала выездных бригад | тепловой |  |
| Комната отдыха шоферов | тепловой |  |
| Помещение для занятий с персоналом | тепловой |  |
| Комната технического персонала | тепловой |  |

- Продолжение таблицы Е. 1

| Наименование помещения |  | Автоматический пожарный извещатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 Станция переливания крови, отделение переливания крови |  |  |  |
| Помещение для упаковки взятой крови |  |  | тепловой |
| Помещение для маркировки плазмы |  |  | тепловой |
| Бокс с предбоксом для отделения плазмы крови |  |  | тепловой |
| Помещение для термической деформации систем |  |  | тепловой |
| Помещение для хранения крови |  |  | тепловой |
| Помещение для хранения плазмы в холодильниках |  |  | тепловой |
| Помещение для долгосрочного хранения замороженных эритроцитов и других клеток |  |  | тепловой |
| Помещение для получения фибриногена и криопреципитата |  |  | тепловой |
| Монтажная |  |  | тепловой |
| 1.5 Молочные кухни |  |  |  |
| Помещение приема, фильтрации, временного хранения молока |  |  | тепловой |
| Помещение пастеризации, разлива в бутылочки и стерилизации молока |  |  | тепловой |
| Помещение приготовления молочных смесей |  |  | тепловой |
| Остывочная |  |  | тепловой |
| Помещение приготовления молочнокислых продуктов, смесей и творога |  |  | тепловой |
| Помещение приготовления киселей и витаминных напитков |  |  | тепловой |
| 1.6 Санаторно-курортные учреждения |  |  |  |
| Вестибюльная группа |  |  |  |
| Вестибюль с гардеробной | дымовой |  |  |
| Помещение регистратуры | дымовой |  |  |
| Почта, сберегательная касса, транспортное агентство | дымовой |  |  |
| Пункт приема вещей в химчистку, белья - в прачечную, обуви - в ремонт | тепловой |  |  |
| Камера хранения | тепловой |  |  |
| Парикмахерская (рабочих мест) | тепловой |  |  |
| Жилые помещения (секция) |  |  |  |
| Жилые комнаты (палаты) на одно место в составе жилой комнаты, санузла и прихожей | тепловой |  |  |
| Жилые комнаты (палаты) на два места в составе жилой комнаты, санузла и прихожей | тепловой |  |  |
| Кабинет врача (заведующего отделением) | дымовой или тепловой |  |  |
| Комната медицинских сестер (процедурная) | тепловой |  |  |
| Гостиная | дымовой |  |  |
| Комната персонала со встроенными шкафами для белья и предметов уборки | тепловой |  |  |
| Помещение для чистки и глажки одежды | тепловой |  |  |
| Уборная общего пользования (с умывальником в шлюзе) | тепловой |  |  |
| Вспомогательные помещения группы жилых помещений |  |  |  |
| Инъекционная со стерилизационной 3) | тепловой |  |  |
| Клизменная 4) |  |  |  |
| Комната сестры-хозяйки | тепловой |  |  |
| Кладовая чистого белья | тепловой |  |  |
| Кладовая грязного белья | тепловой |  |  |
| Помещения культуры и отдыха 5) |  |  |  |
| Комната для игр в настольный теннис | тепловой |  |  |
| Гостиная | дымовой |  |  |
| Кружковые комнаты | тепловой |  |  |
| Библиотека: |  |  |  |
| а) помещения для выдачи книг | дымовой |  |  |
| б) читальный зал | дымовой |  |  |
| в) книгохранилище | дымовой |  |  |
| Комната культурно-массового работника | тепловой |  |  |
| 2. Санитарно-профилактические учреждения, санитарно-эпидемиологические станции, дезинфекционные отделения |  |  |  |
| Помещение приема, сортировки и выдачи вещей | тепловой |  |  |
| Кладовая инфицированных вещей | тепловой |  |  |

- Окончание таблицы Е. 1

| Наименование помещения | Автоматический пожарный извещатель |
| --- | --- |
| Кладовая дезинфицированных вещей | тепловой |
| Помещение дезинфекционных камер | тепловой |
| Кладовая дезсредств, хлорного известняка | тепловой |
| Помещение для исследования питьевой и воды водоемов | тепловой |
| Помещение для исследования сточных вод | тепловой |
| Помещение для исследования атмосферных загрязнений и воздушной среды | тепловой |
| Помещение для подготовки, отбора проб и химического анализа почвы | тепловой |
| Сероводородная | тепловой |
| Помещение для исследования шума и вибрации | тепловой |
| Затравочная ингаляционная | тепловой |
| Помещение для энтомологических исследований | тепловой |
| Помещение для идентификации респираторных вирусов | тепловой |
| Помещение для идентификации энтеральных вирусов | тепловой |
| Помещение для идентификации арбовирусов | тепловой |
| Зоопаразитологическая | тепловой |
| Заразный блок | тепловой |
| Комната для эвакуаторов и инструкторов-дезинфекторов | тепловой |
| Цех приготовления дератизационных средств | тепловой |
| Помещение фасовки и хранения сухих ратицидов | тепловой |
| 3 Учреждения судебно-медицинской экспертизы, патолого-анатомические отделения |  |
| Помещение для хранения трупов | тепловой |
| Помещение для холодильной установки | тепловой |
| Секционная | тепловой |
| Предсекционная | тепловой |
| Фиксационная | тепловой |
| Комната для одевания трупов | тепловой |
| Кладовая похоронных принадлежностей | тепловой |
| Архив для хранения влажного аутопсийного материала, влажного биопсийного материала, блоков биопсии | дымовой |
| Траурный зал с магнитофонной | дымовой |
| Музей для хранения демонстрационного материала | дымовой |
| 4 Аптечные учреждения, аптеки больничные |  |
| Информационная | тепловой |
| Экспедиционная | тепловой |
| Рецептурная | тепловой |
| Аналитическая | тепловой |
| Фасовочная | тепловой |
| Заготовочная концентратов и полуфабрикатов | тепловой |
| Кокторий | тепловой |
| Помещения хранения: |  |
| готовых лекарственных препаратов | тепловой |
| ядовитых и наркотических препаратов | тепловой |
| лекарственных веществ сухих | тепловой |
| лекарственных веществ жидких | тепловой |
| лекарственных веществ термолабильных | тепловой |
| лекарственных веществ растительного происхождения | тепловой |
| дезинфицирующих средств и кислот | тепловой |
| перевязочных средств, мединструментария, предметов сани-тарии, гигиены | тепловой |
| Торговый зал | дымовой |
| Помещение хранения горючих, легковоспламеняющихся жидкостей, лекарственных средств на спиртах, маслах и других ЛВЖ и ГЖ | дымовой |
| Примечание 1. Выбор извещателей для помещений, не указанных в приложении и подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией, осуществляется проектной организацией в соответствии с приложением К ДБН В.2.5.13. Примечание 2. В кабинетах врачей, оснащенных персональными компьютерами, устанавливаются дымовые извещатели. |  |

## Приложение  Ж

## (рекомендованное)

## Таблица Ж. 1 - Перечень помещений учреждений здравоохранения, которые оборудуются средствами автоматической охранной сигнализации

| Наименование помещения | Примечания |
| --- | --- |
| 1 Помещения в зданиях учреждений и предприятий всех назначений |  |
| Кассы и другие помещения, в которых хранятся денежные средства | два рубежа |
| Помещение хранения драгоценных металлов | два рубежа |
| Бухгалтерия |  |
| Помещения I, II, III отделов (управлений) |  |
| Помещение хранения военно-учетных документов, документов учета кадров и документов по этому делу |  |
| Помещение множительной техники (машбюро, ротаторные, типографские и др.) |  |
| Архивы |  |
| Вычислительный центр |  |
| Телефонная станция и узел связи |  |
| Телетайпная, факсимильная |  |
| Радиоузел |  |
| Охранно-пожарный пост |  |
| Киноаппаратная |  |
| Библиотеки |  |
| Фотолаборатория |  |
| Бюро пропусков |  |
| Кабинеты и приемные руководителя учреждения (предприятия) и его заместителей |  |
| Рабочие комнаты для работы с документами секретными и для служебного пользования (ДСП) с постоянным или временным хранением этих документов |  |
| Помещения постоянно действующих и временных выставок и демонстрационных залов и стендов, на которых экспонируются уникальные и высокоценные медицинские приборы и оборудование |  |
| Помещения для хранения музыкальных инструментов, звукопреобразующей техники, кинофотоаппаратуры, реквизитных и других материальных ценностей |  |
| Помещения с оборудованием для синхронного перевода |  |
| 2 Лечебно-профилактические учреждения |  |
| 2.1 Помещения в зданиях всех типов лечебно-профилактических учреждений |  |
| Помещение закрытых регистрационных и хранения мед. документов |  |
| Помещение приемки, хранения и выдачи медикаментов |  |
| Помещение производства спиртовых растворов и ректификации спирта |  |
| Помещение хранения и выдачи биопрепаратов и прививочных материалов |  |
| Помещение для хранения крови и плазмы |  |
| Процедурные дистанционной и внутриполостной гамма-терапии, помещения с радиоизотопными установками |  |
| Помещения : |  |
| а) рентгенкабинетов |  |
| б) компьютерной томографии |  |
| в) хранения рентгеноснимков и других пленочных материалов |  |
| г) хранения изотопов и других радиоактивных материалов | два рубежа |
| Помещение дляработы с изотопами и другими радиоактивными материалами | два рубежа |
| Лаборатории и помещения с высокоценным оборудованием |  |
| Помещения (кладовые) для хранения наркотических лекарственных средств и наркотических веществ (текущего порядка, с одно-, двухсуточным использованием) | два рубежа |
| Помещения (кладовые) для хранения вредных веществ (текущего порядка) |  |
| Виварии, помещения содержания лабораторных животных |  |
| Помещение для хранения драгоценных металлов (текущего порядка) | два рубежа |
| Помещение хранения инфекционного материала |  |
| Комната старшей медсестры |  |
| 2.2 Станции скорой медицинской помощи |  |
| Аптечная комната с кладовой месячного запаса медикаментов |  |
| 2.3 Станции переливания крови, отделение переливания крови |  |
| Помещение для хранения крови |  |

- Продолжение таблицы Ж. 1

| Наименование помещения | Примечания |
| --- | --- |
| Помещение для хранения плазмы в холодильниках |  |
| Помещения для долговременного хранения замороженных эритроцитов и других клеток |  |
| 2.4 Санаторно-курортные учреждения |  |
| Вестибюльная группа |  |
| Вестибюль с гардеробной |  |
| Помещение регистратуры |  |
| Почта, сберегательная касса, транспортное агентство | два рубежа |
| Пункт приема вещей в химчистку, белья - в прачечную, обуви - в ремонт |  |
| Камера хранения |  |
| Парикмахерская (рабочих мест) |  |
| Жилые помещения (секция) |  |
| Жилые комнаты (палаты) на одно место в составе жилой комнаты, санузла и прихожей |  |
| Жилые комнаты (палаты) на два места в составе жилой комнаты, санузла и прихожей |  |
| Кабинет врача (заведующего отделением) |  |
| Комната медицинских сестер (процедурная) |  |
| Помещения культуры и отдыха |  |
| Кружковые комнаты |  |
| Библиотека: |  |
| а) помещения для выдачи книг |  |
| б) читальный зал |  |
| в) книгохранилище |  |
| Комната культурно-массового работника |  |
| 3 Санитарно-профилактические учреждения, санитарно-эпидемиологические станции. |  |
| Помещения отделов (отделений) особо опасных инфекций | два рубежа |
| Помещения фасовки и хранения сухих ратицидов |  |
| 4 Учреждения судебно-медицинской экспертизы, патолого-анатомические отделения |  |
| Архив (музей) для хранения влажного аутопсийного материала, влажного биопсийного материала, блоков биопсии |  |
| Архив хранения документов и вещественных доказательств |  |
| ## 5 Аптечные учреждения, аптеки больничные |  |
| Информационная |  |
| Экспедиционная |  |
| Рецептурная |  |
| Аналитическая |  |
| Фасовочная |  |
| Кокторий |  |
| Торговый зал |  |
| Помещения: |  |
| заготовки концентратов и полуфабрикатов |  |
| хранения готовых лекарственных препаратов |  |
| хранения ядовитых и наркотических препаратов |  |
| хранения лекарственных веществ |  |
| хранения дезинфекционных средств и кислот |  |
| хранения горючих, легковоспламеняющихся веществ, лекарственных средств и спирта, масел и других ЛВЖ и ГЖ |  |
| Помещения столовых и буфетных с кассовыми аппаратами и хранением материальных ценностей |  |
| Помещения (кладовые) хранения высокоценных продуктов |  |
| 6 Складские помещения |  |
| Помещения для хранения: |  |
| вредных веществ |  |
| наркотических лекарственных средств, наркотических веществ и спиртов | два рубежа |
| легковоспламеняющихся и горючих веществ, а также веществ, которые активизируют горение |  |
| радиоактивных отходов и изотопов | два рубежа |
| драгоценных металлов | два рубежа |
| оборудования и имущества гражданской обороны (ГО) |  |

- Окончание таблицы Ж. 1

| Наименование помещения | Примечания |
| --- | --- |
| готовой продукции |  |
| медикаментов |  |
| стерильных материалов |  |
| сырья и лекарственных растений |  |
| комплектующих изделий |  |
| инструмента, приборов, медицинского оборудования |  |
| материальных ценностей |  |
| оружия и боеприпасов | два рубежа |
| 7 Охраняемые здания и сооружения |  |
| Склады хранения рентгеноснимков и других пленочных материалов |  |
| 8 Организация охранной сигнализации по периметру объектов, площадок |  |
| Склады материальных ценностей и лекарственных средств, которые размещаются отдельно |  |
| Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей |  |
| Площадки хранения спецтехники и оборудования |  |
| Аптечные склады |  |
| Режимные учреждения и предприятия |  |

## Приложение  К

## (обязательное)

## Площадь помещений стационаров больниц и диспансеров, родильных домов

Таблица К.1 - Площадь помещений приемных отделений

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Вестибюль-ожидальная: |  |
| а) детских и акушерских больниц и отделений | 1,5 на каждого больного, поступающего в приемное отделение в течение суток, но не менее 12 |
| б) прочих отделений | 1,2 на каждого больного, поступающего в приемное отделение в течение суток, но не менее 12 |
| в) уборная при вестибюле | 3 |
| г) справочная (в больницах на 200 и более коек, кроме инфекционных) | 6 |
| Регистратура (в больницах на 200 и более коек, кроме инфекционных) | 8 |
| Кладовая для временного хранения вещей больных | 0,3 на каждого больного, поступающего в приемное отделение в течение суток, но не менее 4 |
| Бокс на 1 койку (изоляционно-диагностический): |  |
| а) в детских больницах с совместным круглосуточным пребыванием матери и ребенка (в составе палаты, санузла и наружного и внутреннего шлюзов (6+6)+(6+3)+(2+2) ) | 25 |
| б) в остальных больницах (в составе палаты, санузла и наружного и внутреннего шлюзов 9+(6+3)+(2+2) ) | 22 |
| Смотровая: |  |
| а) без гинекологического кресла | 12 |
| б) с гинекологическим креслом | 18 |
| Санитарный пропускник: |  |
| а) раздевальная | 6 |
| б) ванная с душем | 12 |
| в) одевальная | 6 |
| г) ванная с раздевальной (в больницах на 200 и более коек, кроме инфекционных) | 12 |
| Помещение для санитарной обработки рожениц и беременных (в родильных домах и акушерских отделениях) | 16 |
| Процедурная | 12 |
| Перевязочная | 22 |
| Процедурная-перевязочная | 22 |
| Рентгенодиагностический кабинет | По соответствующему разделу |
| Комната для хранения передвижного рентгеновского аппарата и фотолаборатория (в больницах до 400 коек) | 10+8 |
| Операционная для срочных операций 1 (в больницах от 300 и более коек): | 36 |
| а) операционная | 10 |
| б) предоперационная | 10 |
| в) стерилизационная | 6 |
| г) помещение для хранения гипса и гипсовых бинтов (в больницах от 500 и более коек) | 12 |
| Лаборатория для срочных анализов (в больницах от 300 и более коек) | 12 |
| Эндоскопический кабинет (в приемных отделениях больниц скорой помощи) | По соответствующему разделу |
| Помещения для (в больницах от 300 и более коек): |  |
| а) мытья и дезинфекции суден, мытья и сушки клеенок | 8 |
| б) хранения предметов уборки | 4 |
| Кабинет заведующего отделением (в больницах от 200 и более коек) | 10 |
| Комната дежурного врача (в больницах от 500 и более коек) | 10 |
| Комната старшей медицинской сестры (в больницах от 400 и более коек) | 10 |

Окончание табл. К1

| ## Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Уборная для персонала | 3 |
| Комната персонала (в больницах от 100 и более коек) | 8 |
| Приемно-смотровой бокс: |  |
| а) в инфекционных больницах (в составе диагностического помещения и наружного и внутреннего шлюзов 12+2+2) | 16 |
| б) в детских неинфекционных больницах и отделениях (в составе диагностического помещения, уборной и наружного и внутреннего шлюзов 2) 12+3+2+2) | 19 |
| в) в детских инфекционных больницах и отделениях с санобработкой (в составе диагностического помещения, помещения санобработки и наружного и внутреннего шлюзов 2) 12+(6+3)+2+2) | 25 |
| Помещение для хранения чистого белья (в приемном отделении для взрослых и детских неинфекционных, инфекционных больниц, родильных домов и акушерских отделений) | 4 |
| Санитарный пропускник для персонала (в приемных отделениях инфекционных и детских неинфекционных больниц): | 4 |
| а) гардеробная домашней и рабочей одежды 1) | 4 |
| б) душевая с раздевальной | 3 |
| Диспетчерская (с отдельным наружным входом в инфекционных больницах и отделениях, в детских неинфекционных больницах на 200 и более коек) | 10 |
| Помещение для временного хранения инфицированного белья (с отдельным наружным входом в приемных отделениях инфекционных больниц и отделений)1) | 4 |
| Фильтр для приема рожениц и беременных (в приемных отделениях родильных домов и акушерских отделений больниц) | 14 |
| Место для хранения каталок | 4 |
| Буфетная 1) | 16 |
| 1) Определяется заданием на проектирование с учетом мощности больницы, но не менее указанного в этой таблице.2) Предусматривается также для приема новорожденных в отделения патологии новорожденных, отделения недоношенных новорожденных и региональные (областные, городские) отделения интенсивной терапии новорожденных детских больниц. |  |

Таблица К.2 - Площадь помещений выписки

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м 2 |
| --- | --- |
| Комната медицинской сестры | 8 |
| Кабина для переодевания 1) | 3 |
| Помещение ожидания выписывающихся больных | 12 |
| Помещение выписки родильниц с новорожденными из родильных домов и акушерских отделений: |  |
| а) физиологическое и отделение патологии беременности | 12 |
| б) обсервационное отделение | 12 |
| в) гинекологическое отделение | 12 |
| Помещение выписки инфекционных больных с душевой кабиной 2) | 8 |
| 1)Одна на 100 коек, но не менее двух кабин. 2)В секциях полубоксов и палатных. |  |

- Таблица К.З - Площадь помещений палатных отделений

| Наименование помещения | Площадь по отделениям (не менее), м 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | неинфекционное |  | инфекционное |  |  |
|  | для взрослых | для детей | палатные | бокс и полубокс |  |
| Палатная секция |  |  |  |  |  |
| Палата на 1 койку: |  |  |  |  |  |
| без шлюза | 9 | 9 | - |  | - |
| со шлюзом | 12 | 12 | 12 |  | - |
| со шлюзом и уборной | 14 | 14 | 14 |  | - |
| со шлюзом, уборной и душевой | 16 | 16 | 16 |  | - |
| Палата на 2 койки и более: | Принимать по табл.5 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы К.3

| ## Наименование помещения |  | Площадь по отделениям (не менее), м 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | неинфекционное |  |  |  | инфекционное |  |
|  |  | для взрослых |  | для детей |  | палатные | бокс и полубокс |
| шлюз с уборной на 1 или 2 палаты 3+3 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | - |
| шлюз с уборной и душевой на 1 или 2 палаты 3+3+2 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | - |
| Палата для общего круглосуточного нахождения детей с матерями на 1 койку и 1 место со шлюзом, уборной и душевой: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) для детей до 1 года 6+6+3+2+2 |  | - |  | 19 |  | - | - |
| б) для детей свыше 1 года 9+6+3+2+2 |  | - |  | 22 |  | 22 |  |
| Бокс на 1 койку (в составе палаты, туалета, ванны, внешнего тамбура и шлюза 9+3+6+3+3) |  | 27 |  | 27 |  | - | 27 |
| Полубокс на 1 койку (в составе палаты, туалета, ванны и шлюза 9+3+6+2) |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 |
| Полубокс для общего круглосуточного пребывания детей с матерями на 1 койку и 1 место (в составе палаты, туалета, ванны и шлюза 9,5+3+6+3) |  | - |  | 24 |  | - | 24 |
| Кабинет врача |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |
| Помещение (пост) дежурной медицинской сестры |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |
| Процедурные: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) без гинекологического кресла |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 121) |
| б) с гинекологическим креслом (со сливом) и шлюзом |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 221) |
| Санитарный пропускник для больных 1): |  |  |  |  |  |  |  |
| а) раздевальная |  | - |  | - |  | 6 | 6 |
| б) ванная с душем |  | - |  | - |  | 10 | 10 |
| в) уборная |  | - |  | - |  | 3 | 3 |
| г) одевальная |  | - |  | - |  | 6 | 6 |
| д) помещение временного хранения вещей |  | - |  | - |  | 3 | 3 |
| Клизменная (со шлюзом) |  | 10 |  | 10 |  | 10 | - |
| Уборная для больных 2) |  | Из расчета 3 на 1 унитаз |  |  |  | 3 | - |
| Санузел для инвалидов в креслах-колясках (уборная, душевая) |  | 6 |  | 6 |  | - | - |
| Комната личной гигиены |  | 5 |  | 5 |  | 5 | - |
| Умывальник с мойками для ног (1 умывальник на 6 коек в секции) |  | - |  | 4+4 |  | - | - |
| Ванная с душем: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) без подъемника |  | 12 |  | 12 |  | 12 | - |
| б) с подъемником |  | 14 |  | 14 |  | 14 | - |
| Помещение (необходимо отделить одно от другого перегородками высотой 1,6 м) для 3), 4), 12): |  |  |  |  |  |  |  |
| а) мойки и дезинфекции суден, горшков, мойки и сушки клеенок | 8 |  |  | 8 |  | 8 | 8 |
| б) мойки и сушки клеенок 5) | - |  |  | 6 |  | - | - |
| в) сортировки и временного хранения грязного белья | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 4 |
| г) хранения предметов уборки, дезсредств | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 4 |
| Помещение временного хранения инфицированного белья и постельных принадлежностей 6) | - |  |  | - |  | 6 | 6 |
| Помещение дневного пребывания больных: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в отделениях больниц восстановительного лечения, туберкулезных, психиатрических | 1 на 1 койку отделения |  |  |  |  | - | - |
| б) в отделениях остальных больниц | 0,8 на 1 койку отделения |  |  |  |  |  |  |
| Комната для игр детей в возрасте от 1 года до 7 лет | - |  | 0,8 на 1 койку отделения |  |  |  | - |
| Веранда неотапливаемая в больницах туберкулезных, восстановительного лечения 7) | 3,5 на 1 койку на веранде |  | - |  | - |  | - |
| Веранда отапливаемая 7) | - |  | 2,5 на 1 койку на веранде8) |  |  |  | - |
| Кладовая теплых вещей при веранде | 0,3 на 1 койку на веранде, но не менее 6 |  | 8 |  | 8 8) |  |  |

Продолжение таблицы К.3

| Наименование помещения | Площадь по отделениям (не менее), м 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | неинфекционное |  | инфекционное |  |  |
|  | для взрослых | для детей | палатные |  | бокс и полубокс |
| Кладовая сбора и хранения материалов для анализов 6), 9) | - | - | 3 |  | 3 |
| Шлюз при входе | 6 | 6 | 6 |  | 6 |
| Помещения, общие на отделение |  |  |  |  |  |
| Кабинет заведующего | 12 | 12 | 12 |  | 12 |
| Перевязочная (для отделений хирургического профиля) | 22 | 22 | - |  | - |
| Комната старшей медсестры с местом для хранения медикаментов | 12 | 12 | 12 |  | 12 |
| Комната сестры-хозяйки | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| Помещение для сбора и обработки грудного молока | - | См. при-лож. К, табл. К.5 | - |  | - |
| Помещение кварцевания детей | - | 15 | - |  | - |
| Помещение хранения переносной физиотерапевтической и рентгеновской аппаратуры6) | 12 | 12 | 12 |  | 12 |
| То же в кардиологических отделениях с палатами интенсивной терапии | 20 | 20 | - |  | - |
| Классное помещение в детских: ревматологических, ортопедических, психиатрических, психоневрологических отделениях и больницах, отделениях восстановительного лечения | - | В соотв. с ДБН В.2.2-3 | - |  | - |
| Санитарный пропускник персонала ожоговых и гематологических отделений (в секции) | 1 на человека, но не менее 6 |  |  |  |  |
| Буфетная : 10) |  |  |  |  |  |
| а) для одной секции | 18 | 18 | 25 | 18 |  |
| б) для 2 секций | 22 | 22 | 22 | 22 |  |
| Столовая 11 ) : |  |  |  |  |  |
| а) в больницах восстановительного лечения, ортопедического и неврологического профиля | 2,5 на 1 посадочное место |  | - | - |  |
| б) в остальных больницах | 1,2 на 1 посадочное место |  |  | - |  |
| Помещение для мойки и стерилизации столовой посуды 6), 11) | - | - | - | 10 |  |
| Помещение для мойки кухонной посуды | - | - | 6 | 6 |  |
| Помещение для : |  |  |  |  |  |
| а) мойки и дезинфекции кювезов, дыхательной аппаратуры и другого оборудования5) | - | 10 | - | - |  |
| б) хранения чистых кювезов, аппаратуры, оборудования7) | - | 8 | - | - |  |
| Кладовая чистого белья | 4 | 4 |  |  |  |
| Кладовая хранения мягкого инвентаря | 10 | 10 | - | - |  |
| Помещение для мойки 4) и стерилизации столовой посуды 12) | - | - | - | 10 |  |
| Помещения для мойки кухонной посуды | - | - | 6 | 6 |  |
| Помещение хранения каталок (допускается за счет местного расширения коридора) | 6 | 6 | - | - |  |
| Комната персонала | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Кабина личной гигиены персонала | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Уборная для персонала | 3 на 1 унитаз |  |  |  |  |
| 1) Кроме боксированных отделений. 2) Предвидится в случае отсутствия приближенных уборных. 3) Возможно выделение технологических зон без разделения их перегородками и решения помещения как единой санитарной комнаты. 4) В инфекционных отделениях помещения отделяются на полную высоту. 5) Только в отделениях для недоношенных новорожденных. 6) В отделениях боксов с внешним выходом. 7) По заданию на проектирование. 8) В секциях для детей. 9) В неинфекционных отделениях можно объединять функцию с помещением для хранения предметов уборки и дезсредств без увеличения площади. 10) При размещении в буфетной оборудования для стерилизации посуды ее площадь должна быть увеличена до 25 м2. 11) При обосновании данное помещение может располагаться в секции. 12) В отделениях, состоящих из боксов, помещения должны иметь выход наружу. |  |  |  |  |  |

Таблица К.4 - Площадь помещений родовых отделений

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м 2 |
| --- | --- |
| Индивидуальная родовая палата с местом для туалета новорожденного и шлюзом30+5 | 35 |
| Предродовая палата на 1 койку | 9 |
| То же на 2 койки | 14 |
| Подготовительная персонала1) | 12 |
| Родовая палата на 1 кровать с местом для туалета новорожденного и шлюзом24+5 | 29 |
| Родовая палата на 2 кровати с местом для туалета новорожденного и шлюзом36+5 | 41 |
| Реанимационная для новорожденных | 16 |
| Палата интенсивной терапии | 13 на 1 койку |
| Помещение хранения крови и кровезаменителей и подготовки их к переливанию | 8 |
| Помещение (пост) акушерки | 6 |
| Стерилизационная | 10 |
| Малая операционная со шлюзом и предоперационной 24+6+8 | 36 |
| Операционный блок 2) | По табл. К.6 |
| Кладовая переносной аппаратуры | 10 |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |
| Кабинет дежурного врача | 10 |
| Комната старшей акушерки | 10 |
| Комната сестры-хозяйки | 10 |
| Буфетная с оборудованием для мытья и стерилизации посуды | 25 |
| Помещение барокамеры: |  |
| а) для родильниц | 20 |
| б) для новорожденных | 10 |
| Помещение (необходимо отделить друг от друга перегородками на высоту помещения): |  |
| а) слив | 2 |
| б) мытья и дезинфекции суден, мытья и сушки клеенок | 8 |
| в) временного хранения грязного белья | 4 |
| г) кладовая предметов уборки помещений с трапом, краном и сушкой | 4 |
| д) временного хранения последов | 4 |
| е) приготовления и хранения дезсредств | 2 |
| Кладовая чистого белья | 4 |
| Помещение для разборки и мытья инструментов (4 м2 на каждую родовую) | 10 |
| Материальная | 10 |
| Санитарный пропускник персонала (необходимо размещать перед входом в отделение) | 1 м2 на 1 чел., но не менее 6 |
| Кабина личной гигиены персонала | 5 |
| Комната персонала | 10 |
| Уборная персонала | 3 |
| Шлюз при входе в отделение | 12 |
| Центральная стерилизационная суден3) | 18 |
| 1)Предусматривается при индивидуальных родовых палатах и родовых палатах. 2 ) По заданию на проектирование. 3 ) Для всех палатных и родовых отделений (в общей зоне). |  |

- Таблица К.5 - Площадь помещений отделений послеродовых и патологии беременности

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м 2 |
| --- | --- |
| Палатная секция |  |
| Палата на 1 койку со шлюзом, уборной и душевой 9+2+3+2 | 16 |
| Палата на 1 койку и 1 кроватку со шлюзом, уборной и душевой 9+3+2+3+2 | 19 |
| Шлюз на две палаты с уборной и душевой 3+2+2 | 7 |
| Палата на 2 койки со шлюзом, уборной и душевой (7+7)+2+3+2 | 21 |
| Палата на 2 койки и 2 кроватки со шлюзом, уборной и душевой (7+7)+(6+3)+2+3+2 | 30 |
| Палата для новорожденных на 1 кроватку | 9 |
| То же на 2 кроватки | 12 |
| То же на 2 кювеза | 12 |
| Изолятор на 1 кроватку со шлюзом | 11 |
| Реанимационная для новорожденных | 16 |

- Окончание таблицы К.5

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Помещение приготовления растворов для внутренних вливаний1) | 12 |  |
| Малая операционная для заменного переливания крови с предоперационной и шлюзом для поступления новорожденных 18+8+5 | 31 |  |
| Помещение для фототерапии новорожденных | 15 |  |
| Помещение (пост) дежурной медицинской сестры | 6 |  |
| Помещение (пост) дежурной медицинской сестры для новорожденных | 10 |  |
| Кабинет врача | 10 |  |
| Процедурная: |  |  |
| с гинекологическим креслом | 18 |  |
| без гинекологического кресла | 12 |  |
| Комната для хранения медикаментов и инструментария для процедур новорожденных | 8 |  |
| Комната для хранения и разведения вакцин БЦЖ | 8 |  |
| Буфетная с оборудованием для мытья и стерилизации посуды | 25 |  |
| Столовая | 1,2 на 1 посадочное место |  |
| Помещение для дезинфекции кювезов: |  |  |
| а) отсек для дезинфекции кювезов | 6 |  |
| б) отсек для хранения чистых кювезов | 8 |  |
| Клизменная | 8 |  |
| Помещение (необходимо отделить перегородками на высоту помещения): |  |  |
| а) мытья и дезинфекции суден, мытья и сушки клеенок | 8 |  |
| б) мытья и сушки клеенок 1) | 6 |  |
| в) хранения предметов уборки с трапом, краном и сушкой | 4 |  |
| г) временного хранения грязного белья | 4 |  |
| д) хранения инвентаря | 2 |  |
| е) приготовления и хранения дезрастворов | 2 |  |
| Кладовая чистого белья | 4 |  |
| Помещение дневного пребывания больных отделения патологии беременных | 0,8 на 1 койку |  |
| Место для каталок | 4 |  |
| Шлюз при входе | 6 |  |
| Помещения, общие на отделение |  |  |
| Кабинет заведующего |  | 12 |
| Комната старшей медсестры с местом для хранения медикаментов |  | 12 |
| Комната сестры - хозяйки |  | 10 |
| Помещения (располагаются смежно) для: |  |  |
| а) сбора нестерильной посуды и мойки ее |  | 9 |
| б) стерилизации посуды и пастеризации грудного молока для послеродового физиологического отделения |  | 15 |
| в) хранения и выдачи молока |  | 9 |
| Помещение для сцеживания грудного молока для послеродового физиологического отделения |  | 10 |
| Помещение хранения переносной физиотерапевтической аппаратуры |  | 12 |
| Комната персонала |  | 10 |
| Уборная персонала |  | 3 |
| Кабина личной гигиены персонала |  | 5 |
| Санитарный пропускник для персонала обсервационного отделения |  | 1 на 1 чел., но не менее 10 |
| Кабинеты пренатальной диагностики 2) : |  |  |
| а) ультразвукового сканирования |  | 18 |
| б) фоноэлектрокардиографии |  | 18 |
| в) кардиомониторного наблюдения |  | 18 |
| г) медико-генетического наблюдения |  | 18 |
| 1)Предусматривается только в отделении неонатального ухода и лечения новорожденных. 2) Предусматривается для обследования беременных и отделения патологии беременности. |  |  |

Таблица К.6 - Площадь помещений операционных блоков

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м 2 |
| --- | --- |
| 1 Стерильная зона |  |
| Операционные |  |
| Общехирургического профиля | 36 |
| Для проведения ортопедотравматологических, нейрохирургических операций и операций с использованием лазерной аппаратуры | 42 |
| Для проведения операций на сердце и сосудах | 48 |
| 2 Зона строгого режима |  |
| Предоперационные: |  |
| а) для одной общепрофильной операционной | 15 |
| б) для двух общепрофильных операционных | 24 |
| в) для одной специализированной операционной | 24 |
| Стерилизационная для экстренной стерилизации: |  |
| а) для одной операционной | 10 |
| б) для двух операционных | 15 |
| Помещение подготовки больного к операции (наркозная) | 18 |
| Помещение гипотермии | 15 |
| Помещение аппарата искусственного кровообращения: |  |
| а) моечная | 18 |
| б) монтажная | 18 |
| Комната центрального пульта мониторного ухода за состоянием больного (аппаратная)1 | 12 |
| 3 Зона ограниченного режима |  |
| Инструментально-материальная | 4 на каждую операционную, но не менее 10 |
| Кладовая наркозно-дыхательной аппаратуры | 10 |
| Кладовая чистого белья | 6 |
| Помещение разборки и мытья инструментов: |  |
| а) до четырех операционных | 10 |
| б) свыше четырех операционных | 10+10 |
| Моечная и дезинфекционная наркозно-дыхательной аппаратуры | 18 |
| Помещение для хранения передвижного рентгеновского аппарата и фотолаборатории 10+8 | 18 |
| Кладовая переносной аппаратуры | 12 |
| Гипсовая 3) | 22 |
| Кладовая хранения гипсовых бинтов 3) | 6 |
| Кабинет хирургов 4) | 12 |
| Протокольная 5} | 15 |
| Кладовая предметов уборки с сушкой, трапом и краном | 4 |
| Помещение для хранения и подготовки крови к переливанию | 10 |
| Лаборатория срочных анализов (для септического и асептического отделений) 6) |  |
| а) лаборантская | 10 |
| б) моечная-центрифужная | 12 |
| в) материальная | 4 |
| г) комната дежурного лаборанта | 10 |
| Кабинет врача-анестезиолога 7) | 12 |
| Комната медицинских сестер 8)' | 10 |
| Комната медицинских сестер-анестезиологов 8) | 10 |
| Комната младшего персонала | 8 |
| Помещение временного хранения каталок | 2 на 1 операционную |
| Помещение разборки и временного хранения грязного белья и отходов при операции | 6 |
| Помещение приготовления дезрастворов и хранения дезсредств 5) | 4 |
| Санитарный пропускник персонала (для мужчин и женщин) со шкафом для специальной (стерильной) и рабочей (больничной) одежды с душевыми кабинами2) | По расстановке оборудования, не менее 10+10 |
| Уборная для персонала | 3 |
| Кабина личной гигиены персонала | 5 |

- Окончание таблицы К.6

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м 2 |
| --- | --- |
| Шлюз при входе: |  |
| а) в септическое отделение | 12 |
| б) в асептическое отделение | 12 |
| 4 Зона общебольничного режима |  |
| Кабинет заведующего отделением 2) | 12 |
| Комната старшей медицинской сестры 2) | 10 |
| Комната психоэмоциональной разгрузки 2) | 24 |
| Помещение диспетчерского поста 9) | 16 |
| Кладовая для хранения гипса 3) | 6 |
| Кладовая предметов уборки | 4 |
| 5 Послеоперационные палаты 10 |  |
| Послеоперационные палаты | 13 на 1 койку |
| Помещения для послеоперационных палат: |  |
| а) мытья и дезинфекции суден, мытья и сушки клеенок | 8 |
| б) кладовая предметов уборки помещений с сушкой, трапом и краном | 4 |
| в) сортировки и временного хранения грязного белья | 4 |
| Помещение (пост) дежурной медицинской сестры | 6 |
| Буфетная | 25 |
| Шлюз | 12 |
| 1) Площадь помещения необходимо принимать в зависимости от габаритов применяемого оборудования. 2) Для септического и асептического отделений. 3) Предусматривается при проведении травматологических и ортопедических операций. 4) При количестве врачей 5 и более площадь необходимо увеличивать на 4 м2 на каждого врача сверх четырех. 5) При наличии более 4 операционных. 6) По заданию на проектирование. 7) В стационарах без отделения анестезиологии и реанимации. 8) При количестве медицинских сестер 4 и более площадь необходимо увеличивать на каждую медицинскую сестру на 3 м2 сверх трех. 9) При количестве операционных свыше 6. 10) Послеоперационные палаты должны предусматриваться вне операционного блока, перед входом в отсек послеоперационных палат необходимо предусматривать шлюз 12 м 2. |  |

Таблица К.7 - Площадь помещений отделений анестезиологии и реанимации,

реанимации и интенсивной терапии

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| 1 Зона лечебных и вспомогательных помещений |  |
| Реанимационный зал: |  |
| а) для общепрофильных больниц | 36 |
| б) для больниц скорой помощи и клинических больниц | 48 |
| Предреанимационная: |  |
| а) на 1 зал | 18 |
| б) на 2 зала | 27 |
| Стерилизационная 6) | 12 |
| Палата интенсивной терапии: |  |
| а) общего назначения |  |
| для взрослых | 13 на 1 койку |
| для детей до 1 года 10) | 10 на 1 койку |
| б) для ожоговых больных | 18 на 1 койку |
| Помещение (пост) дежурной медицинской сестры (со сливом) 1) | 6+2 |
| Изолятор: |  |
| а) палата | 18 |
| б) пост медицинской сестры | 6 |
| в) слив | 2 |
| г) шлюз | 3 |
| Изолятор на одну кроватку со шлюзом для детей до 1 года 10) | 12 |

Продолжение таблицы К.7

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Помещение приготовления растворов для внутренних вливаний | 12 |
| Перевязочная с ванной и подъемником 2) | 30 |
| Помещения гемосорбции: |  |
| а) процедурная гемосорбции | 24 |
| б) подготовка больного | 15 |
| в) кладовая аппаратуры | 6 |
| Помещение для аэротерапевтического лечения (со шлюзом):2) |  |
| а) процедурная на 1 койку | 24 |
| б) компрессорная | 3 |
| Комната центрального пульта мониторной системы слежения за состоянием больных 9) | 12 |
| Кабинет врача анестезиолога-реаниматолога 3) | 12 |
| Помещения хранения наркозно-дыхательной эндоскопической и др. аппаратуры | 18 |
| Помещение для хранения передвижного рентгеновского аппарата с фотолабораторией | 10+6 |
| Кладовая хранения запаса медикаментов | 8 |
| Помещение для хранения крови (банк крови 4) | 18 |
| Кладовая предметов уборки (или шкаф) | 3 |
| Кладовая чистого белья | По расчету, но не менее 4 |
| Лаборатория срочных анализов: |  |
| а) лаборантская | 10 |
| б) моечная-центрифужная | 12 |
| в) материальная | 4 |
| г) комната дежурного лаборанта | 10 |
| Санитарный пропускник персонала (для мужчин и женщин) со шкафом для специальной (стерильной) и рабочей (больничной) одежды с душевыми кабинами | По расстановке оборудования, но не менее 10+10 |
| Шлюз при входе | 12 |
| 2 Зона общих помещений отделения |  |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |
| Комната старшей медицинской сестры | 10 |
| Комната сестры-хозяйки | 10 |
| Комната младшего персонала | 8 |
| Комната медицинских сестер5) | 10 |
| Комната инженерно-технического персонала | 10 |
| Комната психологической и психоэмоциональной разгрузки | 24 |
| Кабина личной гигиены женщины | 5 |
| Уборная персонала | По расчету |
| Буфетная | 24 |
| Помещения (располагаются смежно) для10) : |  |
| а) сбора нестерильной посуды и мойки ее | 9 |
| б) стерилизации посуды и пастеризации грудного молока | 15 |
| в) хранения и выдачи молока | 9 |
| г) хранения предметов уборки | 4 |
| Помещения для 10) : |  |
| а) мойки и дезинфекции кювезов, дыхательной аппаратуры и другого оборудования | 10 |
| б) хранения чистых кювезов, аппаратуры, оборудования | 8 |
| Дезинфекционная наркозно-дыхательной аппаратуры7) | 18 |
| Помещение для : |  |
| а) мытья и сушки клеенок10) | 6 |
| б) мытья и дезинфекции суден, мытья и сушки клеенок | 8 |
| в) сортировки и временного хранения грязного белья | 4 |
| г) хранения предметов уборки | 4 |
| Помещение для обменного фонда каталок | 2 на 1 койку в отделении |
| Помещение временного хранения трупов8) | 12 |
| 3 Помещения при приемном отделении |  |
| Ожидальная | 10 |
| Уборная | 3 |
| Помещение временного хранения вещей больных | 6 |
| Предреанимационная | 18 |

Окончание таблицы К.7

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Реанимационная | 36 |
| Палата интенсивной терапии со сливом 2 м2 и шлюзом 2м2 | 13 на 1 койку |
| Помещение (пост) дежурной медицинской сестры1) | 6 |
| Шлюз при входе в зону реанимации | 6 |
| 1) Один на три койки интенсивной терапии - для взрослых, на 2 койки - для детей до 1 года. 2) Для ожоговых больных. 3) На каждого врача сверх трех предусматривать дополнительно 4 м2. 4) Предусматривается в больницах скорой медицинской помощи, гематологических и ожоговых центрах. 5) При количестве медицинских сестер 4 и более площадь необходимо увеличивать на 3 м2 на каждую медицинскую сестру сверх трех. 6) По заданию на проектирование. 7) Общая для операционного блока и отделения анестезиологии и реанимации. 8) Размещать вне отделения. 9) Площадь помещения необходимо принимать в зависимости от габаритов применяемого оборудования. 10) Только в отделениях интенсивной терапии для новорожденных и детей до года. |  |

Таблица К.8 - Площадь помещений дезинфекционных отделений стационара

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Прием и сортировка вещей | 5 |
| Выдача вещей | 5 |
| Кладовая инфицированных вещей (в больницах мощностью 400 и более коек) | 4 |
| Кладовая дезинфицированных вещей | 6 |
| Помещение дезинфекционных камер: | Определяется расстановкой оборудования |
| а) загрузочное отделение |  |
| б) разгрузочное отделение |  |
| в) санитарный шлюз между загрузочным и разгрузочным отделениями | 3 |
| Кладовая хлорной извести | 4 |
| Кладовая дезинфицирующих средств | 2 |
| Кладовая хозяйственного инвентаря | - |
| Бытовые помещения |  |
| Гардероб персонала с душем | 4 |
| Уборная | 3 |
| Кладовая предметов уборки | 6 |
| Комната персонала | - |

- Таблица К.9 - Площадь помещений прачечных

| ## Наименование помещения | Площадь (не менее), м 2 |
| --- | --- |
| Цех приема неинфицированного белья: |  |
| а) ожидальная (при мощности 300 кг белья в смену и более) | 6 |
| б) прием, сортировка, хранение белья | 6 |
| Стиральный цех1) | 18 |
| Сушильно-гладильный цех 1) | 15 |
| Цех разборки, починки, упаковки и хранения белья | 8 |
| Выдача белья | 4 |
| Кладовая моющих средств | 4 |
| Помещение централизованного приготовления моющих растворов 2) | 6 |
| Компрессорная (при мощности 300 кг белья в смену и более) | 10 |
| Химико-технологическая лаборатория (при мощности 500 кг белья в смену и более) | 15 |
| Бытовые помещения |  |
| Комната персонала | 8 |
| Комната заведующего (при мощности 300 кг белья в смену и более) | 8 |
| Гардеробная персонала (для мужчин и женщин) | 4 |
| Кладовая инвентаря | 3 |
| Уборная | 3 |
| Кладовая предметов уборки | 6 |
| Душ для персонала | 3 |
| Площадь принимается в зависимости от расстановки оборудования и количества потоков (технологических линий) обработки белья. По заданию на проектирование. |  |

Таблица К. 10 - Площадь помещений приема и дезинфекции инфицированного белья

| Наименование помещения | Площадь (не менее) м 2 |
| --- | --- |
| Ожидальная (при 500 и более инфекционных больных) | 4 |
| Помещение приема, сортировки и хранения белья | 4 |
| Дезинфекционно-сушильный цех 1) | 18 |
| Помещение выдачи белья в стирку | 4 |
| Помещение хранения дезинфицирующих растворов | 2 |
| Санпропускник | 2 |
| 1) Площадь принимается в зависимости от расстановки оборудования и количества потоков (технологических линий) обработки белья. |  |

- Таблица К. 11 - Площадь помещений службы приготовления пищи

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Производственные помещения |  |
| Помещение первичной обработки овощей | 10 |
| Цех заготовки овощей |  |
| Цех заготовки мяса и птицы | 10 |
| Цех заготовки рыбы |  |
| Помещение для опалки птиц |  |
| Варочный цех 1) | 16 |
| Холодная заготовочная | 8 |
| Цех мучных изделий 1) |  |
| Моечная кухонной посуды | 6 |
| Кладовая суточного запаса | 4 |
| Экспедиция (с наружным выходом) | 6 |
| Складские помещения |  |
| Охлаждаемые камеры для хранения: 1) |  |
| а) мяса | 6 |
| б) рыбы |  |
| в) молочных продуктов |  |
| г) фруктов и зелени |  |
| д) консервов и квашения |  |
| е) отходов со шлюзом (с отдельным наружным выходом) | 4+2 |
| Помещение холодильной установки | 4 |
| Кладовая сухих продуктов | 4 |
| Кладовая хлеба |  |
| Кладовая овощей | 4 |
| Загрузочная | 6 |
| Тарная | 4 |
| Кладовая белья | 3 |
| Кладовая инвентаря |  |
| Помещение кладовщика | 6 |
| Служебные и бытовые помещения |  |
| Комната заведующего производством | 8 |
| Комната медсестры или врача диетпитания | 8 |
| Гардеробные, душевые, уборные для персонала с разделением по полу | 10 |
| Кладовая предметов уборки | 4 |
| Помещение хранения и мытья тележек и тары, применяемых для транспортировки пищи | 6 |
| Комната персонала | 6 |
| 1) Площадь уточняется расстановкой оборудования |  |

- Таблица К. 12 - Площадь помещений клинических кафедр

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| 1 Кафедральный блок |  |
| Помещения для работы сотрудников |  |
| Кабинет заведующего кафедрой | 18 |
| Приемная комната секретаря-машинистки | 12 |
| Кабинет профессора | 18 |
| Кабинет заведующего учебной частью | 18 |
| Кабинет доцента | 12 |
| Комната ассистентов на 2 чел. | 14 |
| Методический кабинет | 36 |
| Учебные помещения |  |
| Дисплейный зал | 30 |
| Учебный кабинет для освоения практических навыков (по профилю кафедры) | 34 |
| Учебный кабинет - операционная с предоперационной | 36 |
| Учебная лаборатория с препараторской | 54+22 |
| Аудитория до 50 мест | 1,5 на 1 место |
| Помещения для научно-исследовательской работы |  |
| Научно-исследовательские лаборатории | 12 на 1 сотрудника |
| Комната аспирантов | 4 на 1 чел., но не менее 10 |
| Лаборантская | 12 |
| Вспомогательные и бытовые помещения |  |
| Рекреация | 0,5 на 1 студента |
| Комната отдыха сотрудников кафедры | 24 |
| Помещения для хранения наглядных пособий | 9 |
| Материальная | 18 |
| Уборные | По ДБН В.2.2-3 |
| Кладовая уборочного инвентаря | 3 |
| 2 Аудиторный блок |  |
| Аудитория лекционная (более 100 мест) | По ДБН В.2.2-3 |
| Фойе | 0,3 на 1 место |
| Помещение для хранения наглядных пособий | 15 |
| Помещение для временного пребывания больных | 12 |
| Комната лектора | 10 |
| Кинопроекционная | 27 |
| Уборные | По ДБН В.2.2-3 |
| Кладовая уборочного инвентаря | 3 |
| 3 Приемное отделение |  |
| Приемно-смотровой учебный бокс в детских больницах | 27 |
| Смотровая учебная | 18 |
| 4 Палатное отделение |  |
| Процедурная учебная | 16 |
| Процедурная учебная с гинекологическим креслом | 22 |
| Учебная комната | 34 |
| Комната ассистента и хранения наглядных пособий | 10 |
| Комната для субординаторов или интернов | 10 на каждого студента сверх одного необходимо увеличивать помещение на 3,25 |
| Комната дежурных студентов | 12 |
| Учебная комната | 22 |
| Наблюдательская | 36 |
| 5 Лечебно-диагностическое отделение |  |
| Санитарный пропускник студенческий | По расстановке обору-дования, но не менее 10+10 |
| 6 Патолого-анатомическое отделение |  |
| Учебная секционная на 1 стол: |  |
| секционная | 20 |
| предсекционная | 10 |

Окончание таблицы К.12

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| 7 Помещения амбулаторно-поликлинического приема |  |
| Учебный кабинет поликлинического приема | 22 |
| Учебный кабинет приема в стоматологической поликлинике (на 6 кресел) | 64 |
| Учебная комната | 22 |
| Преподавательская | 4 на 1 сотрудника, но не менее 10 |
| 8 Служебные и бытовые помещения |  |
| Вестибюль с гардеробом для верхней одежды для студентов и преподавателей | По ДБН В.2.2-3 |
| Гардероб студенческий для домашней и рабочей одежды (комнаты для переодевания) | 0,55 на двойной шкаф |
| Столовая и буфеты для студентов и преподавателей | По ДБН В.2.2-3 |
| Уборные | Тоже |

- Таблица К. 13 - Площадь служебных и бытовых помещений стационаров

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Вестибюль-гардеробная для посетителей стационара | 0,5 на 1 посетителя |
| Для бесед посетителей с лечащими врачами (в каждом корпусе) | 10 |
| Для приема передач больным (в каждом корпусе) | 10+4 |
| Справочная | 4 |
| Уборные для посетителей в вестибюле | Из расчета 1 санитарное приспособление на 50 посетителей |
| Гардеробная уличной одежды для персонала | 0,08 на 1 крючок в гардеробной |
| Гардеробные для домашней и рабочей одежды персонала | 0,55 на 1 шкаф |
| Закрытая душевая кабина персонала | 3 |
| Кабина личной гигиены | 5 |
| Уборные для персонала | 3 на 1 унитаз |
| Вестибюль-гардеробная для больных (выход в парк) | 0,3 на 1 больного, но не менее 12 |
| Парикмахерская для больных | 12+6 |
| Библиотека для больных | 10 |
| Центральная бельевая | 12 |
| Кладовая вещей больных и гладильная | 0,2 на 1 койку |
| Кабинет главного врача | 18 |
| Приемная главного врача | 10 |
| Кабинет заместителя главного врача по лечебной части | 15 |
| Кабинет заместителя главного врача по амбулаторно-поликлиническому отделению с приемной | 15+8 |
| Кабинет заместителя главного врача по административно-хозяйственной части | 10 |
| Кабинет заместителя главного врача по хирургии | 18 |
| Комната главной медицинской сестры | 10 |
| Комната инженерно-технического персонала | 10+10 |
| Кабинет по охране труда и технике безопасности | 12 |
| Статистический кабинет: |  |
| а) комната медицинского статистика | 4 на 1 рабочее место, но не менее 12 |
| б) комната для работы со ПЭВМ | 4 на 1 компьютер, но не менее 12 |
| Организационно-методический кабинет | 4 на 1 рабочее место, но не менее 12 |
| Помещение начштаба гражданской обороны | 10 |
| Отдел кадров | 10 |
| Комната общественных организаций | 10 |
| Канцелярия, бухгалтерия | 10 |
| Касса | 8 |
| Медицинская канцелярия | 8 |
| Медицинский архив | На 1 койку, но не менее 12 |
| Помещение для занятий с персоналом | 30 |
| Медицинская библиотека | 12 |
| Вычислительный центр3) |  |
| Центральная диспетчерская инженерных служб | 12 |
| Помещение пожарного поста | 15 |

Окончание таблицы К.12

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| АТС 3) |  |
| Радиоузел | 12 |
| Комната психологической и психоэмоциональной разгрузки (со шлюзом) | 20+2 |
| Конференц-зал 1) | 1,0 на 1 место (при организации эстрады и оборудовании пюпитров- 1,1) |
| а) фойе при конференц-зале | 0,4 на 1 место в зале |
| б) кинопроекционная с перемоточной 3) | По соответствующему ДБН |
| Столовая для персонала | В соотв. с ДБН на проектирование предприятий общественного питания |
| Буфет для персонала: |  |
| а) зал с раздаточной | 36 |
| б) подсобное помещение | 6 |
| в) моечная столовой посуды | 8 |
| г) хранение тары | 4 |
| Кладовая предметов уборки | 6 |
| Кладовая санитарно-гигиенической одежды, специальной обуви и защитных приспособлений | 15 |
| Кладовая инвентаря | 18 |
| Мастерская по текущему ремонту медицинского оборудования | 18 |
| Кладовая ремонтного оборудования | 6 |
| Ремонтно-эксплуатационная служба: 3) |  |
| а) столярная мастерская | 18 |
| б) сантехническая мастерская | 18 |
| в) электротехническая мастерская | 8 |
| г) гардеробные | 6 |
| д) душевые | 3 |
| е) уборные | 3 |
| ж) складские помещения | 8 |
| Гараж-стоянка 2) |  |
| 1) Количество мест в конференц-зале рекомендуется принимать 50% штата учреждения. 2) Количество и марка автомашин определяется заданием на проектирование. 3) Состав и площадь определяется заданием на проектирование. |  |

## Приложение Л

## (обязательное)

## Площадь диагностических и вспомогательных   подразделений стационарных и

## амбулаторно-поликлинических учреждений

Таблица Л. 1 - Площадь кабинетов врачей-специалистов, процедурных, перевязочных и малых операционных

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |  |
| --- | --- | --- |
| Помещения врачей-специалистов |  |  |
| Кабинет уролога, гинеколога, акушера-гинеколога, дерматолога, дерматовенеролога, венеролога: |  |  |
| а) кабинет врача | 18 |  |
| б) процедурная со сливом | 18+2 |  |
| в) кабина для раздевания | 2 |  |
| г) кабина для люминесцентной диагностики при кабинете дерматолога | 4 |  |
| Кабинет оториноларинголога, кабинет для аудиометрических исследований со звукоизолированными кабинами, кабинеты офтальмолога и офтальмоневролога с темными кабинами | 18+8 |  |
| Кабинеты хирурга, травматолога, фтизиатра, онколога, педиатра | 15 |  |
| Логопедический кабинет (для групповых занятий) | 18 |  |
| Аллергологический кабинет: |  |  |
| а) кабинет врача | 12 |  |
| б) процедурная | 12 |  |
| в) комната приготовления аллергенов | 10 |  |
| г) шлюз (между процедурной и комнатой приготовления аллергенов) | 2 |  |
| Стоматологические кабинеты | По соответствующему разделу |  |
| Наркологический кабинет: |  |  |
| а) кабинет врача | 12 |  |
| б) процедурная индивидуальной условно-рефлекторной терапии с уборной | 12+3 |  |
| Кабинеты врачей других специальностей | 12 |  |
| Кабинет экспертизы алкогольного опьянения (с отдельным входом): |  |  |
| а) кабинет врача | 12 |  |
| б) лаборантская | 16 |  |
| в) ожидальная | 12 |  |
| г) изолятор при ожидальной | 6 |  |
| д) комната персонала | 10 |  |
| е) уборная | 3 |  |
| Процедурные, перевязочные, малые операционные |  |  |
| Процедурная для инъекций, процедурная для внутривенных вливаний, бронхоорошений, парацентоза |  | 12 |
| Прочие процедурные |  | 18 |
| Кабинет гематрансфузионной терапии |  | 18 |
| Перевязочная, гипсовая перевязочная |  | 22 |
| Перевязочная офтальмологического, оториноларингологического профиля |  | 18 |
| Комната для хранения гипса и гипсовых бинтов |  | 10 |
| Малые операционные: |  |  |
| а) операционные общего профиля |  | 24 |
| б) операционные гинекологические |  | 24 |
| в) операционные офтальмологические, оториноларингологические |  | 18 |
| г) предоперационная |  | 8 |
| д) кабина (шлюз) для раздевания больных |  | 4 |
| е) комната отдыха с уборной |  | 12+3 |
| Специализированные помещения ожоговых палатных отделений: |  |  |
| а) ванна перевязочная с подъемником |  | 30 |
| б) кабинет гемосорбции (процедурная с подготовительной) 24+15 |  | 39 |
| в) перевязочная с лазерной установкой |  | 22 |
| г) дезинфекционная |  | 12 |
| д) комната для размещения установки управляемой среды |  | 18 |

Таблица Л.2 - Площадь специализированных лечебно-диагностических помещений

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Гипнотарий со шлюзом | 4 на 1 место, но не менее 24+2 |
| Психотерапевтический кабинет: |  |
| а) кабинет психотерапевта, кабинет индивидуальной терапии | 12 |
| б) лаборантская для психологических исследований | 20 |
| в) архив при лаборантской | 12 |
| г) кабинет групповой психотерапии со шлюзом | 4 на 1 место, но не менее 24+2 |
| Кабинет групповой условно-рефлекторной терапии с уборной | 6 на 1 место, но не менее 24+3 |
| Кабинет для проведения алкогольно-тетурамовых проб | 6 на 1 место, но не менее 18 |
| Помещения для бытовой реабилитации: |  |
| а) макет жилой квартиры с оборудованием и стендами восстановления бытовых навыков | 36 |
| б) кабинет с имитацией входов в общественный транспорт | 36 |
| Кабинет врача-гомеопата, уринотерапевта | 12 |
| Кабинет биоэнергетика | 24 |
| Фитокабинет: |  |
| а) процедурная | 18 |
| б) комната медсестры | 12 |
| в) фитокухня | 8 |
| Кабинет мануальной терапии: |  |
| а) кабинет врача | 12 |
| б) процедурная | 22 |
| Кабинет иридодиагностики с темной комнатой | 18+8 |
| Кабинет магнитотерапии | 18 |
| Кабинет апитерапии: |  |
| а) кабинет врача | 12 |
| б) темная комната | 8 |
| в) стерилизационная | 10 |
| г) процедурная | 12 |
| Кабинет искусственного микроклимата: |  |
| а) кабинет врача | 12 |
| б) лаборантская | 8 |
| в) пультовая | 12 |
| г) подсобное помещение | 10 |
| д) камера искусственного микроклимата (солевая) со шлюзом 26+6 | 32 |
| е) камера высокой ионизации | 26 |
| ж) комната отдыха | 24 |
| Кабинет литотрипсии: |  |
| а) кабинет врача | 12 |
| б) кабинет ультразвуковых исследований | 18 |
| в) операционная | 24 |
| г) подготовительная | 10 |
| д) предоперационная | 12 |
| е) помещение временного пребывания больных | 15 |
| ж) комната медицинской сестры | 10 |
| з) комната инженера | 12 |
| Кабинет горного воздуха: |  |
| а) процедурная | 36 |
| б) пультовая | 12 |
| в) помещение вакуум-насосов | 15 |
| Примечание. При специализированных кабинетах для групповых процедур необходимо предусматривать ожидальные из расчета 1,2 м2 на 1 место, но не менее 10 м2. |  |

Таблица Л.З - Площадь помещений отделения гемодиализа

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для хронического гемодиализа |  |  | для острого гемодиализа |
| Секция диализа |  |  |  |  |
| Диализный зал (не более 3 мест) с постом дежурной сестры | 14 на 1 диализное место для взрослых |  | - |  |
| Операционная- диализационная на 2 места с предоперационной для лечения больных с сывороточным гепатитом | - |  | 26+8 для взрослых 14+8 для детей |  |
| Палата интенсивной терапии на 2 койки с постом дежурной медсестры, со сливом и шлюзом (13x2+6+2+2) | - |  | 36 |  |
| Монтажная | 10 |  | 10 |  |
| Моечная | 10 |  | 10 |  |
| Операционная перевязочная с предоперационной | 24+8 |  | - |  |
| Стерилизационная | 10 |  | 10 |  |
| Помещение установки для подготовки воды | 12 |  | 36 |  |
| Растворная-деминерализационная | 16 |  | 16 |  |
| Лаборатория | 12 |  | 18 |  |
| Помещение пламенного фотометра |  | 8 | 8 |  |
| Помещение для центрифугирования |  | 6 | 6 |  |
| Кладовая солей |  | 2 на 1 диализное место для взрослых, 1,5 на 1 диализное место для детей, но не менее 10 |  |  |
| Кладовая растворов |  | 1,5 на 1 диализное место, но не менее 10 |  |  |
| Кабинет врача |  | 4 на каждого врача, но не менее 10 |  |  |
| Комната персонала |  | 4 на каждую сестру, но не менее 10 |  |  |
| Комната дежурного персонала |  | 10 | 10 |  |
| Уборная для персонала |  | 3 | 3 |  |
| Уборная для больных |  | 3 | 3 |  |
| Кладовая для оборудования |  | 10 | 10 |  |
| Помещения для амбулаторных больных |  |  |  |  |
| Вестибюль-гардеробная с санузлом |  | 12 | - |  |
| Помещение для переодевания (с разделением по полу) |  | 1,5 на 1 место, но не менее 10 |  |  |
| Помещение для отдыха больных |  | 10 | - |  |
| Комната медсестры |  | 10 | - |  |

Таблица Л.4 - Площадь помещений отделения функциональной диагностики

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Кабинет функциональной диагностики: |  |
| а) кабинет врача | 12 |
| б) диагностический кабинет | 20 |
| в) кабина для переодевания 1), 2) (2x2) | 4 |
| Кабинет поликардиографии,2) электроэнцефалографии: |  |
| а) диагностический кабинет | 18 |
| б) экранированная кабина | 8 |
| в) кабина для переодевания1), 2) (2x2) | 4 |
| Кабинет электрокардиографии: |  |
| а) диагностический кабинет | 18 |
| б) кабина для переодевания 1), 2) (2x2) | 4 |
| Кабинет фонокардиографии: |  |
| а) диагностический кабинет | 18 |
| б) кабина для переодевания 1), 2) (2x2) | 4 |
| Кабинет исследований внешнего дыхания и нагрузочных проб: |  |
| а) диагностический кабинет | 24 |
| б) кабина для переодевания 1), 2) (2x2) | 4 |
| Кабинет исследований внешнего дыхания | 20 |
| Кабинет нагрузочных проб: |  |
| а) диагностический кабинет | 20 |
| б) кабина для переодевания 1), 2) (2x2) | 4 |

Окончание таблицы Л.4

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Кабинет исследований нарушений регионарного кровообращения и функциональных исследований желудка: |  |
| а) диагностический кабинет | 24 |
| б) кабина для переодевания 1), 2) (2x2) | 4 |
| Кабинет исследований нарушений регионарного кровообращения: |  |
| а) диагностический кабинет | 18 |
| б) кабина для переодевания1), 2) (2x2) | 4 |
| Кабинет функциональных исследований желудка | 18 |
| Кабинет ультразвуковых исследований (эхокардиографии, абдоминальных исследований и т.д.): |  |
| а) диагностический кабинет | 18 |
| б) кабина для переодевания 1), 2) (2x2) | 4 |
| Кабинет тепловидения :2) |  |
| а) диагностический кабинет 3) | 18 |
| б) кабина для переодевания и адаптации (4x2) | 8 |
| в) помещение кондиционера | 6 |
| г) фотокомната | 6 |
| д) помещение для хранения жидкого азота | 4 |
| е) кабинет врача 4) | 10 |
| ж) архив | 6 |
| Кабинет магнитно-резонансной томографии 2), 5) |  |
| а) процедурная (радиочастотная кабина) 3) | 24 |
| б) техническое помещение 3) | 20 |
| в) пультовая | 10 |
| д) манипуляционная (кабинет врача) 3) | 18 |
| е) помещение обработки информации3) | 16 |
| ж) архив2) | 16 |
| к) уборная для пациентов | 3 |
| Кабинет длительного ЭКГ-контроля | 12 |
| Кабинет приема, регистрации и расшифровки ЭКГ по телефону | 12 |
| Кабинет инженера:2) |  |
| а) кабинет | 12 |
| б) мастерская для текущего ремонта и профилактики оборудования | 18 |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |
| Кабинет врача (ординаторская)4) | 10 |
| Комната старшей медсестры | 10 |
| Помещение для хранения переносной аппаратуры | 12 |
| Ожидальные | 4,8 на 1 диагностический кабинет |
| Уборные для посетителей | По расчету |
| Уборные для персонала | По расчету |
| 1)Для амбулаторно-поликлинической сети.2)Предусматривается в соответствии с заданием на проектирование. 3)Площадь принимается в зависимости от параметров используемой диагностической аппаратуры.4)При наличии в штате отделения (кабинета) более двух врачей площадь увеличивается на 3,25 м2.5)Площадь и набор помещений принимается в зависимости от параметров используемой диагно- стической аппаратуры |  |

Таблица Л.5 - Площадь эндоскопических кабинетов

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Кабинет гастроскопии: |  |
| а) кабинет врача | 10 |
| б) помещение подготовки аппаратуры | 10 |
| в) процедурная | 18 |
| Кабинеты ректороманоскопии, колоноскопии, цистоскопии1) , гистероскопии: |  |
| а) кабинет врача | 10 |
| б) процедурная со сливом | 18+2 |
| в) кабина для раздевания 2) (2x2) | 4 |
| Кабинет бронхоскопии: |  |
| а) кабинет врача | 10 |
| б) процедурная | 36 |
| в) шлюз при входе в процедурную | 2 |
| Эндоскопическая операционная 3): |  |

Окончание таблицы Л.5

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| а) операционная | 36 |
| б) предоперационная | 10 |
| в) шлюз при входе в операционную | 4 |
| Комната отдыха больных | 4 на 1 процедурную, но не менее 8 |
| Моечная - дезинфекционная эндоскопической аппаратуры 4) | 10 |
| Помещение для хранения эндоскопической аппаратуры | 6 |
| Фотолаборатория | 10 |
| Архив 4) | 6 |
| Комната персонала 4) | 10 |
| Помещение для хранения уборочного инвентаря | 4 |
| Ожидальные | 4,8 на 1 диагностический кабинет |
| Эндоскопический кабинет 5): |  |
| а) малая операционная | 24 |
| б) предоперационная | 10 |
| в) шлюз при входе | 4 |
| 1)При наличии специализированных коек данного профиля. 2) Для амбулаторно-поликлинических больных. 3) Только для стационара. Размещать в составе операционного блока. 4) При наличии в составе отделения не менее 4 диагностических кабинетов. 5) Предусматривается для оказания срочной эндоскопической помощи в приемных отделениях больниц скорой помощи. |  |

Таблица Л.6 - Площадь помещений отделения гипербарической оксигенации

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Барозалы: |  |
| а) на одну одноместную барокамеру | 20 |
| б) на две одноместные барокамеры | 36 |
| в) на одну одноместную детскую барокамеру | 10 |
| Ожидальная | 10 |
| Кабины для переодевания больных | 4x2 |
| Кабинет осмотра и функциональных исследований | 18 |
| Перевязочная (при обслуживании больных хирургических отделений) | 22 |
| Помещения технического обслуживания: |  |
| а) помещение оператора (для радиологических отделений) | 10 |
| б) комната инженера | 18 |
| в) материальная | 6 |
| г) помещение для хранения и развешивания натронной извести | 12 |
| Комната отдыха больных (2 места на 1 барокамеру) | 4 на 1 место, но не менее 12 |
| Помещение для хранения портативной барокамеры | 12 |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |
| Ординаторская | 4 на 1 барозал, но не менее 12 |
| Комната старшей медсестры | 10 |
| Комната персонала | 4 на 1 барозал, но не менее 12 |
| Комната сестры-хозяйки | 10 |
| Кладовая для хранения чистого белья | 4 |
| Помещение для хранения: |  |
| а) предметов уборки | 4 |
| б) временного хранения грязного белья | 4 |
| Уборные для больных, уборная и комната личной гигиены персонала | 3+3+5 |

Таблица Л.7 - Площадь помещений радиологического отделения

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Блок дистанционной лучевой терапии |  |
| Кабинет мегавольтной терапии: |  |
| а) процедурная (для размещения линейного ускорителя, микротрона и др.) | Определяется габаритами оборудования и техническими требованиями к его размещению |
| б) комната управления | 15, при применении барокамеры площадь увеличивается на 10 |
| в) агрегатная (генераторная) | 35 |

Продолжение таблицы Л.7

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| г) помещение технического регулирования | 18 |
| д) кабина для раздевания | 1,2x2 |
| е) гипертермическая | 24 |
| ж) помещение для подготовки больных к облучению в барокамере | 16 |
| з) комната врача (смотровая) | 10 |
| и) помещение для запасных частей | 10 |
| Кабинет дистанционной гамма - терапии: |  |
| а) процедурная для статического облучения | 36 |
| б) процедурная для подвижного облучения | 45 |
| в) комната управления | 15 |
| г) кабины для раздевания | 1,2x2 |
| д) комната врача (смотровая) | 10 |
| Кабинет дальнедистанционной рентгенотерапии: |  |
| а) процедурная | 24 |
| б) комната управления | 15 |
| в) кабины для раздевания | 1,2x2 |
| г) комната врача (смотровая) | 10 |
| Кабинет короткодистанционной и контактной рентгенотерапии : |  |
| а) процедурная | 20 |
| б) комната управления | 15 |
| в) кабины для раздевания | 1,2x2 |
| г) комната врача (смотровая) | 10 |
| Помещение приема и временного хранения транспортного контейнера источников излучения | 6 на 1 контейнер,но не менее 10 |
| Кабинет для внутриполостной аппаратурной гамма -терапии: |  |
| а) процедурная для облучения | 24 |
| б) то же при установке рентгенотопометрического аппарата | 34 |
| в) комната управления | 15 |
| г) процедурная (перевязочная) для введения эндостатов | 24 |
| д) то же при установке рентгенотопометрического аппарата | 34 |
| е) процедурная (перевязочная) для извлечения эндостатов | 18 |
| ж) моечная -стерилизационная | 10 |
| з) кабины для раздевания | 1,2x2 |
| и) ксеролаборатория | 10 |
| к) фотолаборатория | 10 |
| л) комната врача | 10, при 2 и более процедурных для внутриполостной гамма -терапии площадь увеличивается на 4 на каждую процедурную сверх одной |
| Кабинет планирования лучевой терапии: |  |
| а) процедурная на 1 рабочее место | 34 |
| б) процедурная на 2 рабочих места | 45 |
| в) комната управления | 15 |
| г) комната приготовления бария | 4 |
| д) уборная | 3 |
| е) фотолаборатория | 10 |
| ж) ксеролаборатория | 10 |
| з) комната врача | 10 |
| Перевязочная | 22 |
| Помещение для изготовления формирующих устройств, фантомов, болюсов, матриц и др. | 30 |
| Блок внутриполостной и контактной лучевой терапии закрытыми источникамиизлучения при ручном введении |  |
| Помещение приема и временного хранения контейнеров источников излучения | 10 |
| Хранилище радиоактивных закрытых источников | 10 |
| Манипуляционная | 20 |
| Процедурная (перевязочная) для введения источников излучения | 24 |
| То же при установке рентгенотопометрического аппарата | 34 |

Продолжение таблицы Л.7

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Комната управления рентгенотопометрическим аппаратом | 10 |
| Процедурная (перевязочная) для извлечения источников | 18 |
| Операционная для радиохирургии со шлюзом | 36+6 |
| Предоперационная | 15 |
| Стерилизационная | 10 |
| Радиологическая палата на 1 койку со шлюзом и уборной | 15 |
| Радиологическая палата на 2 койки со шлюзом и уборной | 25 |
| Помещение (пост) дежурной медицинской сестры | 10 |
| Комната врача (ординаторская) | 10, на каждого врача сверх одного площадь увеличивается на 4 |
| Буфетная | 14 |
| Клизменная | 8 |
| Комната личной гигиены больных | 5 |
| Ванная | 10 |
| Помещение мытья и стерилизации суден, горшков, мытья и сушки клеенок | 8 |
| Кладовая предметов уборки | 4 |
| Помещение сортировки и временного хранения грязного белья | 4 |
| Кладовая чистого белья | 4 |
| Процедурная (общего назначения) | 12 |
| Блок лучевой терапии открытыми источниками излучения |  |
| Помещение для приема, распаковки источников и временного хранения транспортных упаковок | 10 |
| Хранилище радиоактивных открытых источников | 10 |
| Фасовочная | 18 |
| Моечная | 12 |
| Кладовая средств ликвидации аварийного загрязнения: |  |
| а) предметов уборки и специальных растворов | 4 |
| б) средств индивидуальной защиты | 6 |
| Санитарно-радиационный шлюз при входе в хранилище, фасовочную и моечную | 8 |
| Процедурная для внутривенного и перорального введения открытых источников излучения | 20 |
| Операционная для радиохирургии со шлюзом | 36+6 |
| Предоперационная | 15 |
| Стерилизационная | 10 |
| Радиометрическая | 12 |
| Радиологическая палата на 1 койку со шлюзом, уборной и душевой | 17 |
| То же на 2 койки | 27 |
| Помещение (пост) дежурной медицинской сестры | 10 |
| Комната врача | 10, на каждого врача сверх одного площадь увеличивается на 4 |
| Буфетная (со шлюзом) | 18 |
| Клизменная | 8 |
| Комната личной гигиены больных | 5 |
| Ванная | 10 |
| Помещение с дозиметрическим контролем для дезактивации и мытья суден | 10 |
| Кладовая предметов уборки | 4 |
| Кладовая чистого белья | 4 |
| Помещение временного хранения белья, загрязненного радиоактивными веществами | 8 |
| Помещение временного хранения подлежащих исследованию радиоактивных выделений больных | 8 |
| Помещение временного хранения твердых радиоактивных отходов | 6 |
| Помещение для выдержки жидких радиоактивных отходов (при отсутствии спецканализации) | 8 |
| Санитарный пропускник персонала с гардеробом домашней и рабочей одежды, душевой, с постом дозиметрического контроля и комнатой личной гигиены (мужской и женской) | 1,5 на 1 чел., но не менее 12 для мужчин и 15 для женщин |
| Материальная | 10 |

Окончание таблицы Л. 7

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Санитарный пропускник для больных с постом дозиметрического контроля | 12 |
| Комната персонала | 10 |
| Общие помещения блоков радиологического отделения |  |
| Ожидальная | 4,8 на каждый кабинет, но не менее 10 |
| Вестибюль - гардеробная для больных, пользующихся амбулаторным лечением | Согласно таблице в соответствующем разделе |
| Уборные для больных и персонала | 3 |
| Кабинет заведующего | 12 |
| Комната старшей сестры | 10 |
| Комната сестры-хозяйки | 10 |
| Комната клинической дозиметрии | 10 |
| Комната дозиметрического контроля с фотолабораторией | 10+6 |
| Комната медицинского персонала | 10 |
| Комната инженерного персонала | 10, на каждого инженера сверх 2 площадь увеличивается на 4 |
| Комната личной гигиены персонала | 5 |
| Мастерская настройки и мелкого ремонта оборудования | 12 |
| Зал ЭВМ | По заданию на проектирование |
| Гардеробная уличной, домашней и рабочей одежды (предусматривается для отдельно стоящего здания) | По расчету |
| Примечание. Площадь кабинетов мегавольтной терапии, гамма-терапии и зала ЭВМ определяется в зависимости от состава и габаритных размеров оборудования. |  |

Таблица Л.8 Площадь помещений лабораторий радиоизотопной диагностики

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Блок радиоизотопного обеспечения |  |
| Помещение для приема радиофармацевтических препаратов | 10 |
| Хранилище радиофармацевтических препаратов | 10 |
| Фасовочная радиофармацевтических препаратов | 18 |
| Моечная | 12 |
| Кладовая средств ликвидации аварийного загрязнения: |  |
| а) предметов уборки и специальных растворов | 4 |
| б) средств индивидуальной защиты | 6 |
| Санитарно-радиационный шлюз блока радиоизотопного обеспечения | 8 |
| Кладовая радиоактивных отходов | 8 |
| Блок радиодиагностических исследований "ИН ВИВО" |  |
| Процедурная для внутривенного введения радиофармацевтических препаратов с генератором короткодействующих изотопов | 20 |
| Процедурная для перорального введения радиофармацевтических препаратов | 12 |
| Процедурная сцинтиграфии (с гамма-камерой) | 18 |
| Пультовая сцинтиграфии | 10 |
| Помещение для ПЭВМ | 24 |
| Фотолаборатория | 6 |
| Кабинет сканирования 1) | 26 |
| Кабинеты радиометрии (радиоциркулографии, ренографии, радиокардиографии и др.) 1) | 18 |
| Помещение для радиометрии биосред | 10 |
| Смотровая | 10 |
| Ожидальная | 4,8 на каждый диагностический кабинет, но не менее 10 |
| Блок радиодиагностических исследований "ИН ВИТРО" |  |
| Радиохимическая | 18, на каждое рабочее место сверх 2 площадь увеличивается на 6 |
| Радиометрическая | 12, при наличии 2 и более автоматических счетчиков на каждый счетчик сверх 1 площадь необходимо увеличивать на 6 |

Окончание таблицы Л.8

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Центрифужная | 8 |
| Хранилище - криогенная | 10, при наличии 3 и более низкотемпературных шкафов на каждый шкаф сверх 2 площадь необходимо увеличивать на 4 |
| Моечная | 12 |
| Лаборантская | 10 |
| Процедурная для взятия проб крови | 12 |
| Ожидальная | 4,8 на каждый диагностический кабинет, но не менее 10 |
| Кабинет врача | 10 |
| Наименование помещений | Площадь (не менее), м2 |
| Общие помещения лаборатории радиоизотопной диагностики |  |
| Комната врачебного персонала | 10, на каждого врача сверх 2 площадь необходимо увеличивать на 4 |
| Комната заведующего | 12 |
| Уборные для больных и персонала | 3 |
| Комната старшей медицинской сестры с материальной | 12 |
| Комната инженерно-технического персонала с мастерской ремонта и настройки оборудования | 24 |
| Кладовая предметов уборки (для общих помещений) | 3+3 |
| Кладовая запасных частей и материалов | 10 . |
| Кабина личной гигиены персонала | 5 |
| Комната персонала | 10, но не менее 3,25 на 1 чел. |
| 1) Количество помещений определяется заданием на проектирование. |  |

Таблица Л.9 - Площадь помещений рентгеновского отделения

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Рентгенодиагностические кабинеты для общих исследований: |  |
| а) процедурная с поворотным столом-штативом и стойкой снимков, телеуправляемым штативом | 34 |
| б) процедурная с поворотным столом-штативом, столом, стойкой и штативом снимков | 45 |
| в) то же с усилителем рентгеновского изображения | 48 |
| г) процедурная со столом снимков, штативом снимков и стойкой снимков | 34 |
| д) процедурная с поворотным столом-штативом с дистанционным управлением | 24 |
| е) процедурная со столом снимков с приставкой для томографии, штативом снимков и универсальной стойкой-штативом | 24 |
| ж) процедурная со столом снимков с приставкой для томографии, штативом снимков, стойкой для снимков и с рентгенокимографом или рентгенополиграфом | 24 |
| з) процедурная с универсальной стойкой-штативом и столом-каталкой | 12 |
| и) комната управления1) | 10 |
| к) кабинет врача2) | 10 |
| л) кабина для приготовления бария | 4 |
| м) уборная для пациентов (только в кабинетах для исследования желудочно-кишечного тракта) | 3 |
| н) фотолаборатория при одном кабинете | 10 |
| п) то же при двух кабинетах | 12 |
| р) ксеролаборатория | 10 |
| Рентгенофлюрографический кабинет: |  |
| а) процедурная | 20 |
| б) раздевальная (в кабинете для массовых обследований) с разделением по полу | 15 |
| в) ожидальная (в кабинете для массовых обследований) | 15 |
| г) фотолаборатория | 6 |
| Рентгеностоматологический кабинет: |  |
| а) процедурная с дентальным аппаратом | 12 |
| б) процедурная с дентальным аппаратом и панорамным томографом | 20 |

Продолжение таблицы Л.9

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| в) комната управления (допускается объединять с процедурной) | 6 |
| г) фотолаборатория | 6 |
| Рентгеномаммографический кабинет: |  |
| а) процедурная | 10 |
| б) фотолаборатория | 10 |
| в) комната врача | 10 |
| Рентгеноурологический кабинет: |  |
| а) процедурная (со сливом) | 34 |
| б) комната управления 1) | 10 |
| в) фотолаборатория | 10 |
| г) комната врача 2) | 10 |
| Рентгенобронхологический кабинет: |  |
| а) процедурная (рентгенооперационная) | 45 |
| б) комната управления 1) | 10 |
| в) наркозная | 15 |
| г) фотолаборатория | 10 |
| д) комната врача | 10 |
| Кабинет артерио- и венографии: |  |
| а) процедурная (рентгенооперационная) | 34 |
| б) комната управления 1) | 10 |
| в) фотолаборатория | 10 |
| г) комната врача 2) | 10 |
| д) предоперационная | 15 |
| Кабинет вычислительной (компьютерной) томографии: | Набор помещений уточняется в зависимости от типа аппарата |
| а) процедурная | 34 |
| б) комната управления | 20 |
| в) генераторная | 15 |
| г) компьютерная | 18 |
| д) фотолаборатория | 16 |
| е) комната врача | 10 |
| ж) подготовительная (инъекционная) | 12 |
| Рентгеноангиокардиографический кабинет: |  |
| а) рентгенооперационная | 48 |
| б) комната управления 1) | 25 |
| в) предоперационная | 15 |
| г) стерилизационная | 10 |
| д) комната временного пребывания больных после исследования | 12 |
| е) фотолаборатория | 10 |
| ж) комната врача и просмотра снимков | 15 |
| Общие помещения рентгеновского отделения: |  |
| Кабинет заведующего (при двух и более рентгеновских кабинетах) | 12 |
| Комната просмотра снимков (при четырех и более рентгеновских кабинетах) | 15 |
| Комната персонала | 10 |
| Ожидальная | 4,8 на 1 кабинет, но не менее 10 |
| Материальная | 10 |
| Кладовая запасных частей 3) | 8 |
| Кладовая предметов уборки | 4 |
| Помещение временного хранения рентгеновской пленки (не более 10 кг) | 8 |
| Уборные для персонала и больных | По расчету |
| 1) При размещении дополнительных функциональных, программирующих и вычислительных устройств и приборов площадь необходимо увеличивать в зависимости от их габаритных размеров. 2 ) При 2 и более рентгенодиагностических процедурных площадь необходимо увеличивать на 4 м2 на каждую процедурную сверх одной. 3 ) При количестве аппаратов более 2 необходимо увеличивать площадь на 2 м2 на каждый аппарат. |  |
| Примечание 1. Площадь процедурных рентгеновских кабинетов может быть изменена в зависимости от состава и габаритных размеров оборудования. Примечание 2. При организации рентгенотделения, состоящего из нескольких рентгенкабинетов, необходимо фотолабораторию предусматривать единой на все отделение. Ее площадь равна 10 м2 плюс 2 м2 на каждый рентгенаппарат сверх одного. Примечание 3. Для обслуживания амбулаторных больных необходимо предусматривать кабины для раздевания при процедурных. |  |

Таблица Л. 10 - Площадь помещений физиотерапии и ЛФК

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |  |
| --- | --- | --- |
| Отделение физиотерапии, электро- и светолечение, рефлексотерапия |  |  |
| Кабинет (кабинеты) электро- и светолечения (дополнительно предусматривается помещение для обработки прокладок площадью 8 м2) |  | 6 на 1 кушетку, но не менее |
| Кабинет ультравысокочастотной терапии |  | 6 на 1 кушетку, но не менее 12 |
| Помещение для четырехкамерных ванн |  | 6 на 1 ванну, но не менее 12 |
| Кабинет лечения электросном (с аппаратной и шлюзом при входе) |  | 6 на 1 кушетку, но не менее 12+6+2 |
| Кабинет для внутриполостных процедур: |  |  |
| а) кабинет для гинекологических процедур (с гинекологическим креслом) |  | 9 на 1 кресло, но не менее 18 |
| кабина для раздевания |  | 2 |
| б) кабинет для ректальных процедур (с мойкой для инструментов) |  | 6 на 1 кушетку, но не менее 18 |
| уборная при кабинете |  | 3 |
| кабина для раздевания |  | 2 |
| Фотарий: |  |  |
| а) помещение для облучения |  | 2 на 1 место, но не менее 16 |
| б) раздевальная |  | 10 |
| в) пультовая |  | 4 |
| Кабинет рефлексотерапии: |  |  |
| а) кабинет врача |  | 12 |
| б) процедурная |  | 6 на 1 место, но не менее 12 |
| Ингаляционное лечение |  |  |
| Кабинет индивидуальных ингаляций |  | 4 на 1 место, но не менее 12 |
| Помещение медицинской сестры и стерилизации наконечников |  | 8 |
| Кабинет групповых ингаляций |  | 4 на 1 место, но не менее 24 |
| Пультовая |  | 8 |
| Кабинет индивидуальной аэроионотерапии |  | 4 на 1 место, но не менее 12 |
| Кабинет групповой аэроионотерапии |  | 12 |
| Помещение медицинской сестры |  | 8 |
| Кабинет кислородной терапии |  | 4 на 1 место, но не менее 12 |
| Вспомогательное помещение 4) |  | 8 |
| Теплолечение |  |  |
| Кабинет теплолечения (при кабинете предусматривается помещение для подогревания парафина и озокерита площадью в 8 м2) |  | 6 на 1 кушетку, но не менее 12+8 |
| Водолечение |  |  |
| Душевой зал с кафедрой на 4 душевые установки |  | 25 |
| Раздевальная |  | 10 |
| Ванный зал: |  |  |
| а) с ваннами в отдельных отсеках и с двумя кабинами для раздевания |  | 8+(2х2) на 1 ванну |
| б) с ваннами (в детских и психиатрических учреждениях) |  | 8 на 1 ванну, но не менее 12 |
| Раздевальные при зале |  | 2 на 1 ванну, но не менее 6+6 |
| Комната персонала при ванном зале |  | 8 |
| Помещение для подводного душ-массажа с двумя кабинами для раздевания |  | 18+(2+2) |
| Помещение для вихревых, вибрационных ванн с двумя кабинами для раздевания |  | 10+(2+2) |
| Кабинет укутывания (с комнатой сушки простыней площадью 8 м2) |  | 6 на 1 кушетку, но не менее 12+8 |
| Помещение для контрастных ванн с двумя кабинами для раздевания |  | 36+(2+2) |
| Помещение субаквальной ванны с душевой установкой и унитазом (при наличии проктологических отделений) |  | 18 |
| Подсобное помещение |  | 6 |
| Кабинет для кишечных орошений (при наличии гастроэнтерологического, проктологического отделений) на кушетке с кабиной для раздевания и уборной |  | 12+12+3 |
| Помещение с ванной для горизонтального вытяжения позвоночника с двумя кабинами для раздевания (при наличии ортопедических, неврологических отделений) |  | 12+(2+2) |
| Помещение с ванной для вертикального вытяжения позвоночника на 2 места с двумя кабинами для раздевания, душевой и местами для отдыха на 4 кушетки (при наличии неврологических, ортопедических отделений) 36+(2+2)+(6+4) |  | 56 |

Продолжение таблицы Л. 10

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |  |
| --- | --- | --- |
| Помещение сероводородных ванн: |  |  |
| а) ванная комната | 8 на 1 ванну, но не менее 12 |  |
| б) шлюз между ванной комнатой и кабиной для раздевания | 2 |  |
| в) кабина для раздевания | 2 |  |
| г) лаборатория для приготовления раствора | 10 |  |
| д) кладовая для реактивов | 4 |  |
| ж) душевая кабина | 2 |  |
| Помещение радоновых ванн: |  |  |
| а) ванный зал с ваннами в отдельных кабинах, душевой кабиной и двумя кабинами для раздевания по 2 м2 при каждой ванне | 8+(2+2+2) на 1 ванну |  |
| б) помещение для хранения и разлива растворов | 10 на 1 резервуар и 6 - на каждый последующий |  |
| Комната для персонала сероводородных и радоновых ванн с душевой кабиной | 1,5 на 1 ванну, но не менее 8 |  |
| Грязелечение |  |  |
| Грязелечебный зал: |  |  |
| а) кабины на одну кушетку в отдельных отсеках | 8 на 1 кушетку |  |
| б) кабины для раздевания (две на 1 кушетку) | 2x2 |  |
| в) душевая кабина (на каждую кушетку) | 3 |  |
| Помещение для полостных грязевых процедур: |  |  |
| а) кабинет для гинекологических процедур | 14 на 1 кушетку, свыше 1-площадь увеличивать на 6 |  |
| место для приготовления тампонов | 4 |  |
| кабина для вымывания грязи | 4 |  |
| душевая кабина | 3 |  |
| кабина для раздевания (две на 1 кушетку) | 2+2 |  |
| б) кабинет ректальных процедур | 8 на 1 кушетку, но не менее 12 |  |
| кабины для раздевания (две на 1 кушетку) | 2+2 |  |
| уборная при кабинете (с ручным душевым шлангом) | 3 |  |
| душевая кабина | 3 |  |
| место для приготовления тампонов | 4 |  |
| Помещение для электрогрязевых процедур с кабинами для раздевания и душевой 8+2+2+3 | 8 на 1 кушетку, но не менее 12 |  |
| Грязевая кухня | 1,5 на 1 кушетку, но не менее 12. Площадь может уточняться в соответствии со специализацией процедур и видами грязи |  |
| Комната персонала с душевой кабиной | 2 на 1 кушетку, но не менее 8 |  |
| Помещение мойки, сушки простыней, холстов брезентов | 18 на 1 кушетку, на каждую последующую площадь увеличивать на 3 |  |
| Помещение для хранения и регенерации грязи | Площадь помещений и объем бассейнов определяется по расчету |  |
| Отделения лечебной физкультуры |  |  |
| Кабинет лечебной физкультуры для индивидуальных занятий | 12 |  |
| Зал лечебной физкультуры для групповых занятий (не менее 10 чел.) | 5 на 1 место, но не менее 50 |  |
| душевые кабины (на 5 человек, но не менее 2) | 3x2 |  |
| раздевальная | 1,3 на 1 место |  |
| Кладовая инвентаря | 6 |  |
| Зал для обучения ходьбе (при наличии ортопедотравматологических, нейрохирургических, неврологических, спинальных отделений) | 36 |  |
| Зал лечебной физкультуры для занятий малых групп (до 4 чел.) | 20 |  |
| Зал для занятий на тренажерах | 5 на 1 место, но не менее 20 |  |
| Кабинет механотерапии | 4 на 1 место, но не менее 20 |  |
| Кабинет массажа | 8 на 1 кушетку, но не менее 12 |  |
| Душевая персонала (при количестве массажных кушеток 4 и более) | 3 |  |
| Лечебно-плавательные бассейны 3) |  |  |
| Бассейн для обучения плаванию детей до трех лет (в детских поликлиниках) | По ДБН «Здания детских дошкольных учреждений» |  |

Окончание таблицы Л. 10

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |  |
| --- | --- | --- |
| Ванны для обучения плаванию детей грудного возраста (в детских поликлиниках) : |  |  |
| помещение для двух ванн | 16 |  |
| раздевальная на 2 места с индивидуальными шкафчиками и пеленальными столами | 10 |  |
| Помещение аэротеплолечения (сауна): |  |  |
| кабина сухого жара | 10 |  |
| помещение отдыха | 22 |  |
| раздевальная с душем и уборной (1,3x6+2+2) | 12 |  |
| бассейн для охлаждения 3) | 36 |  |
| Общие помещения отделения |  |  |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |  |
| Кабинет врача | 10 |  |
| Кабинет методиста | 10 |  |
| Кладовая чистого белья | 4 |  |
| Кладовая предметов уборки и грязного белья | 6 |  |
| Уборные для больных и персонала | 3 (количество определяется по расчету) |  |
| Ожидальные 2) | 1,2 на посетителя |  |
| Помещение текущего ремонта аппаратуры | 18 |  |
| Кладовая переносной аппаратуры | 12 |  |
| Помещение хранения баллонов с углекислотой | 10 |  |
| Кабина личной гигиены персонала | 3 |  |
| Комната отдыха больных 1) | 3,2 на 1 место |  |
| 1 ) Количество мест в комнате отдыха больных необходимо принимать: для электросветолечения из расчета 40% процедурных мест для поликлиник и 20% для стационара; для водо-, тепло-, грязелечения, массажа и ЛФК - соответственно 60% процедурных мест для поликлиники и 40% для стационара. Количество кресел берется 40%, кушеток - 60%. - По расчету согласно таблице 11. 3 ) Согласно таблице Л. 1 1 . 4) Определяется заданием на проектирование. |  |  |

Таблица Л. 11 - Площадь помещений бассейнов

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Лечебно-плавательные бассейны: |  |
| для взрослых на 10 чел.1) | 189 |
| для взрослых на 7 чел. 1) | 135 |
| для взрослых на 5 чел.1) | 90 |
| для детей на 10 чел.1) | 162 |
| для детей на 7 чел.1) | 135 |
| для детей на 5 чел. 1) | 90 |
| Малый бассейн для лечения физическими упражнениями в воде для взрослых 1) | 54 |
| Малый, бассейн для лечения физическими упражнениями в воде для детей 1) | 54 |
| Бассейны: |  |
| для сауны | 36 |
| для обучения ходьбе для взрослых (большой) 1) | 78 |
| для обучения ходьбе для взрослых (малый)1) | 36 |
| для обучения ходьбе детей 1) | 36 |
| для обучения плаванию детей до 3 лет 1) | 54 |
| Контрастные ванны для взрослых 2) | 36 |
| Контрастные ванны для детей | 54 |
| Бассейн для вертикального вытяжения для взрослых (для 2-х больных) 1) | 54 |
| То же для 1 больного 1) | 36 |
| То же для детей (для 2 больных) 1) | 54 |
| То же для детей (для 1 больного) 1) | 36 |
| Гидрокинезотерапевтические ванны "Лягушка" для взрослых и детей (подводный душ-массаж и лечение движением в воде) | 36 |
| Ванна для подводного душ-массажа | 36 |
| Ванна для горизонтального вытяжения для взрослых | 36 |
| Необходимо предусматривать помещения для раздевания из расчета 1 ,3 м 2 на человека с душевыми кабинами площадью 3 м2 на 1 кабину. 2) Блокируется по 2 ванны. |  |

Таблица Л. 12 - Площадь помещений для трудотерапии

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| В палатных отделениях |  |
| Основные помещения трудотерапии | 4 на 1 место, но не менее 20 |
| То же для больных, пользующихся вспомогательными средствами передвижения | 6 на 1 место, но не менее 24 |
| Материальная | 12 |
| В отделениях трудотерапии |  |
| Основные помещения трудотерапии | 4 на 1 место, но не менее 20 |
| Кладовая для готовой продукции | 1,5 на 1 место |
| Кладовая для сырья | 1,5 на 1 место |
| Кабинет врача | 12 |
| Бытовые помещения для персонала и больных | По заданию на проектирование |

Таблица Л. 13 - Площадь помещений лечебно-трудовых мастерских, спеццехов

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |  |
| --- | --- | --- |
| Производственные помещения: |  |  |
| а) в мастерских универсального назначения, сборных, швейных | 6 на 1 рабочее место |  |
| б) для машинописных, канцелярских работ | 4 на 1 рабочее место 1) по заданию на проектирование |  |
| в) для мастерских других профилей 2) |  |  |
| г) склад сырья | Не менее 1,5 на 1 рабочее место |  |
| д) склад готовой продукции | Не менее 1,5 на 1 рабочее место |  |
| Вспомогательные помещения: |  |  |
| а) ремонтно-слесарная мастерская | 20 |  |
| б) комната инструктора по трудотерапии | 10 на каждую мастерскую |  |
| в) помещение ОТК (в спеццехах) | Не менее 16 на каждую мастерскую |  |
| г) склад производственных отходов | 0,5 на 1 рабочее место |  |
| Служебно-бытовые помещения, помещения службы питания и культурного обслуживания 2) |  |  |
| Помещения медицинского контроля: |  |  |
| а) кабинет врача с картотекой 12+3 | 15 |  |
| б) процедурная | 12 |  |
| в) комната персонала | 8 |  |
| г) палаты временного пребывания (2 палаты на 1 койку со шлюзом и уборной) 3) | 14x2 |  |
| Вестибюль-гардеробная | 0,3 на 1 место |  |
| Помещения для уборочного инвентаря | 4 на 100 рабочих мест, но не менее 1 кладовой |  |
| 1) При использовании труда лиц, пользующихся вспомогательными средствами передвижения, -6 м2 на 1 место. 2) По заданию на проектирование. 3) При обслуживании амбулаторных больных. |  |  |

Таблица Л. 14 - Площадь помещений клинико-диагностических лабораторий

| Наименование помещения |  | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- | --- |
| Группа помещений взятия проб |  |  |
| Помещение приема, регистрации, сортировки проб |  | 4 |
| Ожидальная для посетителей |  | 8 |
| Помещение для взятия проб крови 4) |  | 9 |
| Помещение для взятия проб дуоденального содержания желудочного сока |  | 8 |
| Операторская (для мини-ЭВМ) |  | 10 |
| Помещения для проведения исследований |  |  |
| Клинико-гематологическая группа |  |  |
| Общеклиническая лаборантская |  | 10 |
| Гематологическая лаборантская |  | 14 |
| Цитологическая лаборантская |  | 12 |
| Микроскопическая |  | 10 |
| Помещение для окраски мазков |  | 8 |
| Моечная |  | 14+8 2) |
| Биохимическая группа |  |  |
| Биохимическая лаборантская | 10 |  |
| Лаборантская для гормональных исследований | 18 |  |

Продолжение таблицы Л.14

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Помещение для работы с пламенным фотометром | 8 |
| Помещение для работы с автоанализаторами 3) | 10 |
| Лаборантская для коагуологии | 20 |
| Моечная | 14+8 2) |
| Иммунологическая группа 4) |  |
| Лаборантская | 12 |
| Микробиологическая группа |  |
| Прием и регистрация проб 5) | 6 |
| Лаборантская для санитарно-бактериологических исследований | 12x2 |
| Бокс с предбоксом 5) | 8+2 |
| Лаборантская для исследований вирусного гепатита | 12 |
| Лаборантская для серологических исследований 5) | 18 |
| Кабинет врача-микробиолога 5) | 12 |
| Автоклавная 5) | 10x2 |
| Моечная | 12+8 2) |
| Средоварочная | 9 |
| Помещение хранения сред | 4 |
| Санпропускник для персонала 5) : | 3 |
| а) гардероб рабочей и домашней одежды | 0,55 на 1 место |
| б) душевая | 3 |
| в) уборная | 3 |
| ## Общие помещения |  |
| Центрифужная | 6 |
| Моечная | 14+8 2) |
| Весовая | 8 |
| Дистилляционная | 6 |
| Материальная: |  |
| а) бельевая | 4 |
| б) хранения запасных частей, посуды | 8 |
| в) хранение бланков | 4 |
| Помещения хранения: |  |
| а) ядовитых веществ | 8 |
| б) легковоспламеняющихся и горючих жидкостей | 12 |
| в) кислот и щелочей | 4+4 |
| Помещение приготовления реактивов | 12 |
| Комната контроля качества (для клинико-гематологической и биохимической групп) | 12 |
| Кабинет заведующего | 10 |
| Гардероб домашней и рабочей одежды | 0,55 на 1 работающего |
| Душевая с кабиной личной гигиены | 5 |
| Уборная | 3 |
| Кладовая дезинфицирующих средств | 3 |
| Комната персонала | Принимается из расчета 1 м2 на человека для 60% списочного состава персонала |
| Кладовая предметов уборки | 4 |
| 1)Второе помещение предусматривается только при наличии поликлиники. 2) Второе помещение предусматривается только при наличии стационара. - При наличии в лаборатории соответствующего оборудования (автоанализаторов) помещения гематологической, биохимической и других лаборантских могут не устраиваться. - При наличии отделения переливания крови в больнице на 400 и более коек или поликлиники на 500 и более посещений в смену в состав иммунологической группы необходимо включать помещения для исследования крови. Состав помещений определяется заданием на проектирование. 5) Помещение (лаборатория) для диагностических исследований на СПИД. |  |
| Примечание 1. Состав помещений клинико- диагностических лабораторий приведен раздельно для поликлиник и стационаров. Примечание 2. При организации общей клинико-диагностической лаборатории, обслуживающей поликлинику и стационар, увеличивается площадь на каждое дополнительное рабочее место лаборанта, образующееся за счет штатов поликлиники: микроскопической на 4 м2, общеклинической, гематологической и биохимической лаборантских на 6 м2. Примечание 3. В составе лаборатории для диагностических исследований на СПИД необходимо предусматривать препараторскую-стерилизационную площадью 16 м2. |  |

Таблица Л. 15 - Площадь помещений отделений переливания крови

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Вестибюль-гардеробная 1) | 12 |
| Помещения медицинского освидетельствования доноров |  |
| Регистратура с картотекой доноров и взятие предварительных анализов крови | 9 |
| Помещение для предварительных анализов крови | 9 |
| Помещение для иммунизации доноров и определения титра антител | 10 |
| Кабинет врача-терапевта | 10 |
| Кабинет гинеколога-дерматолога | 10 |
| Кабинет заведующего отделением врача-хирурга | 12 |
| Помещение для приема пищи с мойкой | 12 |
| Холл-ожидальная для доноров | 12 |
| Помещение для подготовки доноров (для мужчин и женщин) | 8+8 |
| Помещение отдыха доноров | 10 |
| Уборная для доноров (мужская и женская) | 3+3 |
| Операционный блок |  |
| Операционная на 2 донорских места со шлюзом и отсеком для оказания медицинской помощи донорам | 16+3+6 |
| Операционная для плазмафереза на 2 донорских места | 24 |
| Предоперационная для персонала с местом для маркировки флаконов | 10 |
| Центрифужная | 10 |
| Бокс с предбоксом для отделения плазмы крови | 10+4 |
| Помещения апробации крови 2) |  |
| Помещение определения групповой и резус принадлежности крови доноров | 15 |
| Помещение для апробации сыворотки крови на маркеры инфекционности | 15 |
| Помещение для переодевания персонала | 8 |
| Помещение для серодиагностики сифилиса и определения маркеров вирусного гепатита "В" и билирубина | 12+3 |
| Помещение со шлюзом для определения образцов сыворотки крови на антитела к вирусу СПИД | 16+4 |
| Стерилизационная для обеззараживания забракованной крови | 18 |
| Моечная | 10 |
| Группа помещений функционального обеспечения |  |
| Растворная | 12 |
| Дистилляционная | 16 |
| Монтажная | 8 |
| Материальная | 6 |
| Экспедиция |  |
| Помещение для хранения и выдачи крови | 18 |
| Помещение для хранения кровезаменителей | 6 |
| Помещение для хранения клеток крови в замороженном состоянии | 20 |
| Служебные и бытовые помещения отделения |  |
| Помещение персонала со шкафчиками для рабочей и домашней одежды (с душевой) с разделением по полу | 0,55 на 1 шкаф, 3+3 |
| Помещение для хранения чистого белья | 4 |
| Помещение для хранения грязного белья и предметов уборки, дезсредств | 6 |
| Комната для старшей и операционной медицинских сестер | 10 |
| Комната персонала | 10 |
| Уборная для персонала | 3 |
| Душевая для персонала | 3 |
| Для отдельно стоящего здания. 2) При отсутствии клинико-диагностической лаборатории. |  |

Таблица Л.16 – Площадь помещений центральной стерилизационной

| ## Наименование помещений | ## Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Стационары |  |
| Приема и хранения нестерильных материалов, белья, хирургического инструмента, шприцев, игл, катетеров | 8 |
| Разборки, мытья и сушки хирургических инструментов, шприцев, игл, катетеров | 12 |
| Ремонта и заточки хирургических инструментов | 6 |
| Изготовления, комплектования перевязочных материалов и упаковки белья | 12 |
| Обработки резиновых перчаток | 6 |
| Контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов, шприцев, игл, катетеров | 8 |
| Кладовая упаковочных материалов | 4 |
| Стерилизационная 1) (из стерильной 2) и нестерильной половин) | 20 |
| Склад стерильных 2) материалов | 12 |
| Экспедиционная 2) | 6 |
| Кабинет заведующего | 10 |
| Комната старшей медицинской сестры | 10 |
| Санитарный пропускник | 3 |
| Кладовая предметов уборки | 4 |
| Уборная | 3 на 1 унитаз |
| Комната персонала | 12 |
| ## Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |
| Помещение приема и подготовки инструментов и материалов | 9 |
| Моечная | 10 |
| Стерилизационная 1) | 12 |
| Помещение хранения и выдачи материалов | 9 |
| І) Уточняется расстановкой оборудования. 2)Указанные помещения относятся к стерильной зоне. 3) Допускается организация стерилизационной без деления на стерильную и нестерильную половину при непроходных автоклавах. |  |

Таблица Л. 17 - Площадь помещений патолого-анатомических отделений

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| ## Административно-хозяйственная группа | 12 |
| Гардеробная с душевыми кабинами (для мужчин и женщин) | 12 |
| Канцелярия | 6 |
| Кабинет заведующего | 12 |
| Кабинет врача-патологоанатома | 14 |
| Кабинеты на 2 врача-патологоанатома | 14 |
| Протокольная | 12 |
| Комната машинописи | 12 |
| Помещение для занятий с персоналом | 20 |
| Музей для хранения демонстрационного материала | 30 |
| Препараторская при музее | 10 |
| Архив медицинской документации | 6 |
| Комната для хранения чистого белья | 3 |
| Комната персонала | 8 |
| Уборная для персонала | 3 |
| Помещение для хранения предметов уборки | 2 |
| Комната для санитаров | 8 |
| Справочная-регистратура | 8 |
| Кладовая хозяйственного инвентаря | 8 |
| ## Лабораторная группа |  |
| Комната для приема и регистрации биопсийного материала | 6 |
| Комната для вырезки биопсийного материала | 10 |
| Лаборатория гистологических исследований: |  |
| а) аутопсийного материала | 14 |
| б) биопсийного материала |  |
| Комната старшего лаборанта | 12 |

Окончание таблицы Л. 17

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Фотолаборатория с проявочной | 10+10 |
| Моечная фотолабораторной посуды | 6 |
| Кладовая реактивов | 6 |
| Кладовая ядов и летучих веществ | 6 |
| Комната для микротомов | 6 |
| Заливочная | 10 |
| Дистилляционная | 6 |
| Помещение для люминесцентных исследований | 6 |
| Комната для заточки микротомных ножей | 4 |
| ## Секционная группа |  |
| Помещение приема трупов | 6 |
| Помещение для хранения трупов: |  |
| а) невскрытых | 6 |
| б) вскрытых | 6 |
| в) трупов, поступающих на хранение | 6 |
| Помещение для холодильной установки | 6 |
| Секционная на 1 стол с передвижным рентгеновским аппаратом | 25 |
| Секционная на 1 стол | 20 |
| Секционная на 2 стола | 40 |
| Предсекционная (при секционных) | 10 |
| Архив для хранения: |  |
| а) влажного аутопсийного материала | 6 |
| б) влажного биопсийного материала | 8 |
| в) микропрепаратов | 6 |
| г) блоков биопсий | 8 |
| Кладовая грязного белья | 6 |
| Фиксационная | 6 |
| Комната вырезки аутопсийного материала | 14 |
| Гардеробная с душевой кабиной для младшего медперсонала с разделением по полу | 0,55 на 1 двойной шкаф; 2,5 на душевую кабину |
| Комната для одевания трупов | 10 |
| Кладовая похоронных принадлежностей | 6 |
| Инфекционная группа (в инфекционных больницах илив многопрофильных больницах с инфекционным корпусом) |  |
| Помещение хранения дезсредств | 4 |
| Помещения для хранения защитной одежды и обуви | 4 |
| Секционная на 1 стол | 20 |
| Предсекционная | 10 |
| Помещение для одевания трупов, обработки и подготовки к захоронению | 10 |
| Помещение для хранения трупов с холодильной установкой | 12+6 |
| Санитарный пропускник для персонала с уборной | 6+3 |
| Ритуальная группа |  |
| Вестибюль для посетителей | 24 |
| Уборная при вестибюле | 3+3 |
| Траурный зал с магнитофоном | 50+4 |
| Помещение для служителя культа | 8 |
| Примечание. При отсутствии в составе больницы патолого-анатомического отделения необходимо предусматривать помещение хранения трупов с холодильной установкой площадью 12 м2 и помещение для вскрытия трупов площадью 25 м2. |  |

## Приложение М

## (обязательное)

## Площадь помещений амбулаторно-поликлинических учреждений

Таблица М.1 - Площадь помещений поликлиники для взрослых

| Наименование помещений | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Общие помещения |  |
| Вестибюль с аптечным киоском и справочной | 0,3 на каждого из посетителей, одновременно находящихся в амбулаторно-поликлиническом учреждении, но не менее 18 |
| Гардероб посетителей | 0,1 на 1 место при вешалке консольного типа |
| Гардероб для верхней одежды персонала | 0,08 на 1 место при вешалке консольного типа |
| Регистратура: |  |
| а) помещение для регистратора с картохранилищем | 5 на 1 регистратора, но не менее 10 (при 1,1 должности регистратора на 5 врачей, ведущих прием) |
| б) помещение для самозаписи (допускается размещение в вестибюле) | 3 на 1 регистратора, но не менее 10 (при 1,1 должности регистратора на 5 врачей, ведущих прием) |
| Помещение для оформления больничных листков | 10 |
| Помещение для вызова врачей на дом: |  |
| а) комната для вызова врачей на дом | 10 |
| б) комната для участковых врачей | 12 |
| в) комната для участковых медсестер | 12 |
| Кабинет юриста | 10 |
| Кабинет фармацевтической информации 1) | 10 |
| Уборные для посетителей | По расчету |
| ## Лечебно - профилактические подразделения |  |
| Отделение неотложной помощи 2) |  |
| Ожидальная для посетителей 4) | 1,2 на посетителя, но не менее 10 |
| Уборная для посетителей | 3x2 |
| Кабинет дежурного врача | 12 |
| Комната дежурной медсестры | 10 |
| Процедурная-перевязочная | 22 |
| Комната временного пребывания больных | 6 на 1 кушетку, но не менее 12 |
| Диспетчерская | 6 |
| Комната шоферов | 10 |
| Комната хранения чемоданов | 6 |
| Уборная для персонала | 3 |
| Врачебно-трудовая экспертиза 1) |  |
| Ожидальная | 20 |
| Регистратура с архивом | 20 |
| Кабинет врачей-экспертов | 30 |
| Отделение профилактики 3) |  |
| Кабинет заведующего | 12 |
| Кабинет централизованного учета диспансеризации и ведения картотеки лиц, состоящих на диспансерном учете | 10 |
| Кабинет доврачебного приема | 12 |
| Кабинет осмотра с раздевальной | 12x2 |
| Комната приема мочи | 6 |
| Комната взятия крови | 10 |
| Кабинет анамнестический | 18 |
| Кабинет пропаганды здорового образа жизни | 24 |
| Зал автоматизированного опроса 1) |  |
| Помещение вычислительного центра 1) |  |
| Кабинет для прививок: |  |
| а) кабинет врача | 12 |
| б) помещение для прививок | 12 |

Продолжение таблицы М.1

| Наименование помещений |  | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- | --- |
| в) вспомогательное помещение |  | 6 |
| Ожидальная 4) |  | 1 ,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |
| Травматологический пункт 1) |  | В соответствии с табл. 2 |
| Терапевтическое отделение |  |  |
| Кабинет заведующего отделением |  | 12 |
| Кабинет старшей медицинской сестры |  | 10 |
| Кабинет врача-терапевта участкового (цехового) |  | 12x5 |
| Кабинет для оказания медицинской помощи подросткам 1) |  | 12 |
| Кабинет ревматолога |  | 12 |
| Кабинет кардиолога |  | 12 |
| Кабинет врача-инфекциониста: |  | 12 |
| а) помещение ректороманоскопии |  | 18 |
| б) уборная |  | 3 |
| в) помещение медсестры |  | 8 |
| г) клизменная |  | 8 |
| д) процедурная со сливом |  | 10 |
| е) санитарная комната |  | 8 |
| Кабинет эндокринолога |  | 12 |
| Кабинет гастроэнтеролога: |  | 12 |
| а) помещение для гастроскопии с подготовительной |  | 18+10 |
| б) помещение для электрогастрографии |  | 18 |
| Кабинет аллерголога: |  | 12 |
| а) процедурная |  | 12 |
| б) комната для приготовления аллергенов со шлюзом между комнатой и процедурной |  | 10+2 |
| Процедурная внутримышечных инъекций |  | 12 |
| Процедурная внутривенных вливаний |  | 12 |
| Кабинет гематолога |  | 12 |
| Кабинет пульмонолога |  | 18 |
| Кабинет нефролога |  | 18 |
| Кабинет логопеда |  | 18 |
| Ожидальная 4) |  | 1,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |
| Хирургическое отделение |  |  |
| Кабинет заведующего отделением |  | 12 |
| Кабинет старшей медсестры с помещением для медикаментов |  | 10+6 |
| Кабинет врача-хирурга |  | 18 |
| Предоперационная-стерилизационная |  | 10 |
| Операционная со шлюзом для переодевания больных |  | 24+4 |
| Перевязочная чистая |  | 22 |
| Перевязочная "гнойная" |  | 22 |
| Кабинет врача-травматолога-ортопеда |  | 18 |
| Гипсовая перевязочная |  | 22 |
| Комната для хранения гипса |  | 10 |
| Комната временного пребывания больных после операции с уборной 5) |  | 12+3 |
| Кабинет врача-уролога (со шлюзом) |  | 18+2 |
| Процедурная врача-уролога (со сливом) |  | 20 |
| Кабинет врача-нейрохирурга 1) |  | 18 |
| Кабинет проктолога (со шлюзом): |  | 18+2 |
| а) процедурная для ректороманоскопии (со сливом) |  | 18+2 |
| б) кабина для раздевания |  | 2 |
| Кабинет хирурга-онколога с картотекой |  | 18+6 |
| Процедурная при кабинете хирурга-онколога |  | 20 |
| Ожидальная 4) |  | 1,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |
| Стоматологическое отделение 6) |  |  |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |  |
| Кабинет старшей медсестры | 10 |  |
| Компрессорная 1) | 8 |  |

Продолжение таблицы М. 1

| Наименование помещений | Площадь (не менее), м2 |  |
| --- | --- | --- |
| Отделение терапевтической стоматологии |  |  |
| Кабинет врача | 14 на 1 стоматологическое кресло, при увеличении количества кресел площадь следует увеличивать на 10 на каждое дополнительное кресло |  |
| Помещение для приготовления амальгамы и стерилизации 1) | 10 |  |
| Кабинет парадонтолога 1) | 14 |  |
| Кабинет физиотерапии 1) | 18 |  |
| Отделение хирургической стоматологии |  |  |
| Кабинет врача | 14 на 1 стоматологическое кресло, при увеличении количества кресел площадь следует увеличивать на 10 на каждое дополнительное кресло |  |
| Предоперационная-стерилизационная | 10 |  |
| Операционная | 22 |  |
| Комната анестезиолога | 10 |  |
| Комната временного пребывания больных после операции | 12 |  |
| ## Отделение ортопедической стоматологии |  |  |
| Кабинет врача | 14 на 1 стоматологическое кресло, при увеличении количества кресел площадь следует увеличивать на 10 на каждое дополнительное кресло |  |
| Зуботехническая лаборатория |  |  |
| Комната техников | 4 на 1 техника, но не более 15 техниковв 1 комнате |  |
| Специализированные помещения: |  |  |
| а) полимеризационная | 6 на 1 работающего, но не менее 12 |  |
| б) полировочная | 6 на 1 работающего, но не менее 12 |  |
| в) паяльная | 6 на 1 работающего, но не менее 12 |  |
| г) гипсовочная | 6 на 1 работающего, но не менее 12 |  |
| д) помещение для хранения материалов и гипса | 10 |  |
| е) помещение для хранения протезов и моделей | 8 |  |
| ж) помещение лабораторной керамики и металлокерамики | 6 на 1 работающего, но не менее 12 |  |
| з) помещение обжига металлокерамики | 12 на 1 печь, на каждую последующую по 6 |  |
| и) литейная обычная 1) | 16 |  |
| к) литейная СВЧ | 24 |  |
| л) кладовая кислот | 4 |  |
| м) помещение для обработки плевательниц | 12 |  |
| Ожидальная 4) | 1,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |  |
| Отделение оториноларингологическое (кабинет) |  |  |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |  |
| Кабинет врача-оториноларинголога со звукоизолированной кабиной | 18+8 |  |
| Кабинет для исследования вестибулярного аппарата | 18 |  |
| Операционная с предоперационной | 14+8 |  |
| Комната временного пребывания больных после операции | 6 на 1 кушетку, но не менее 12 |  |
| Ожидальная 4) | 1,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |  |
| Офтальмологическое отделение (кабинет) |  |  |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |  |
| Кабинет врача-офтальмолога с темной комнатой | 18+8 |  |
| Операционная с предоперационной | 14+8 |  |
| Комната временного пребывания | 12 |  |
| Ожидальная 4) | 1,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |  |
| Лаборатория контактных линз |  |  |
| Процедурная | 12 |  |
| Комната для хранения материалов и инструментов | 10 |  |
| Кабинет врача | 12 |  |
| Кабинет заведующего лабораторией | 12 |  |
| Лаборатория глазного протезирования 1) |  |  |
| Ожидальная | 15 |  |
| Комната для подбора протезов |  | 12 |

Окончание таблицы М.1

| Наименование помещений | Площадь (не менее), м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мастерская | 25 |  |  |
| Комната для хранения материалов и инструментов | 10 |  |  |
| Кабинет врача | 12 |  |  |
| Кабинет заведующего лабораторией | 12 |  |  |
| Неврологическое отделение (кабинет) |  |  |  |
| Кабинет заведующего отделением |  | 12 |  |
| Кабинет врача-невропатолога |  | 12 |  |
| Кабинет врача-психотерапевта |  | 12 |  |
| Кабинет психотерапии (со шлюзом) |  | 24+2 |  |
| Ожидальная 4) |  | 1 ,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |  |
| Кабинет врача |  | 20+6 |  |
| Процедурная иглорефлексотерапии со стерилизационной |  | 12 |  |
| Кабинет нарколога с картотекой: |  | 12+4 |  |
| а) помещение для индивидуальных процедур |  | 12 |  |
| б) помещение для условно-рефлекторной терапии (со сливом) |  | 18 |  |
| в) процедурная гипнотарий |  | 6 на 1 кушетку, но не менее 12 |  |
| Ожидальная 4) |  | 1,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |  |
| Уборная |  | 3 |  |
| Отделение дегельминтизации 1) |  |  |  |
| Кабинет врача-паразитолога-эпидемиолога |  | 12 |  |
| Процедурная чистая |  | 12 |  |
| Процедурная грязная: |  |  |  |
| а) комната отмыва гельминтов |  | 8 |  |
| б) клизменная |  | 8 |  |
| в) моечная суден, клеенок, сушка клеенок и др. |  | 6 |  |
| г) душевая кабина |  | 3 |  |
| Кладовая чистого белья |  | 4 |  |
| Кладовая грязного белья |  | 4 |  |
| Палаты |  | По соответствующему разделу |  |
| Ожидальная 4) |  | 1,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |  |
| Уборная |  | 3 |  |
| Дерматовенерологическое отделение 1) |  |  |  |
| Кабинет врача-дерматовенеролога (со шлюзом) |  |  | 18+2 |
| Процедурная (со сливом) |  |  | 20 |
| Кабина для люминесцентной диагностики |  |  | 6 |
| Ожидальная 4) |  |  | 1,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |
| Противотуберкулезное отделение 1) |  |  |  |
| Кабинет врача-фтизиатра |  |  | 18 |
| Процедурная |  |  | 22 |
| Ожидальная 4) |  |  | 1,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |
| Онкологическое отделение (кабинет) |  |  |  |
| Кабинет онколога с картотекой |  |  | 18+2 |
| Процедурная при кабинете онколога (со сливом) |  |  | 20 |
| Ожидальная 4) |  |  | 1,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |
| Отделение дневного стационара для догоспитального исследования и интенсивного амбулаторного лечения 1) |  |  | По соответствующему разделу |
| Отделение (кабинет) физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, механотерапии |  |  | По соответствующему разделу |
| Клинико-диагностическая лаборатория |  |  | По соответствующему разделу |
| Отделение (кабинеты) функциональной диагностики |  |  | По соответствующему разделу |
| Рентгеновское отделение |  |  | По соответствующему разделу |
| Центральная стерилизационная |  |  | По соответствующему разделу |
| 1) Необходимость и площадь определяются заданием на проектирование. 2) Предусматривается при отсутствии обслуживания централизованной неотложной помощью. 3) Структура и набор помещений определяется заданием на проектирование. 4) По расчету в соответствии с табл. 12. 5) 6 м2 на 1 кушетку, но не менее 12 м2. 6) Распределение общего количества врачебных должностей по специальности определяется заданием на проектирование. |  |  |  |

Таблица М.2 - Площадь помещений кабинета врача общей практики (семейного врача)1)

| Помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Ожидальная | 10 |
| Кабинет врача | 18 |
| Перевязочная 2) | 22 |
| Процедурная | 12 |
| Малая операционная с предоперационной 2) | 24+8 |
| Комната временного пребывания больного 2) | 8 |
| Санитарная комната 2) | 8 |
| Физиотерапевтический кабинет на 2 кушетки с местом для обработки прокладок 2) | 12+4 |
| Комната персонала 2) | 8 |
| Помещение хранения инвентаря | 4 |
| Уборная | 3 |
| 1} Для кабинета врача общей практики, расположенного вне поликлиники, набор помещений определяется заданием на проектирование. 2) Необходимость определяется заданием на проектирование. |  |

Таблица М.З - Площадь служебных и бытовых помещений поликлиник

| Наименование помещений | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Кабинет главного врача | 18 |
| Кабинет заместителя главного врача по медицинской части | 15 |
| Приемная главного врача | 10 |
| Кабинет заместителя главного врача по административно-хозяйственной части | 12 |
| Кабинет старшей медицинской сестры | 12 |
| Организационно-методический кабинет | 4 на 1 рабочее место, но не менее 1 2 |
| Кабинет медицинских статистиков | 4 на 1 рабочее место, но не менее 1 2 |
| Кабинет заместителя главного врача по ВТЭ (врачебно-трудовой экспертизе) 1) | 12 |
| Канцелярия, бухгалтерия | 10 |
| Касса | 4 |
| Комната общественных организаций | 10 |
| Конференц-зал (из расчета 50% списочного персонала) | 1,0 на 1 место (с учетом оборудования эстрады и пюпитров для учебы -1,1) |
| Фойе при конференц-зале | 0,4 на 1 место в зале |
| Кинопроекционная с перемоточной 1} | По соответствующему ДБН |
| Помещение для занятий с персоналом 1) | 15 |
| Медицинский архив | 12 |
| Медицинская библиотека | 12 |
| Комната для младшего медицинского персонала | 9 |
| Комната личной гигиены персонала | 5 - одна на этаж |
| Буфет для персонала: |  |
| а) зал с раздаточной | 18 |
| б) подсобное помещение | 6 |
| в) моечная столовой посуды | 8 |
| Вычислительный центр 1) |  |
| Кабинет по охране труда, технике безопасности | 12 |
| Кладовая санитарно-гигиенической одежды, спецобуви и защитных приспособлений | 15 |
| Помещение инженерно-технического персонала | 12 |
| АТС | Определяется расстановкой оборудования |
| Радиоузел | 12 |
| Помещение пожарного поста | 15 |
| Гардероб уличной одежды персонала | 0,08 на 1 крючок в гардеробной |
| Гардероб для домашней и рабочей одежды персонала | 0,55 на 1 двойной шкаф |
| Уборная для персонала | 3 на 1 унитаз (со шлюзом и раковиной) по расчету |
| Бельевая чистая | 9 |
| Кладовая грязного белья | 6 |
| Кладовая хозяйственного инвентаря | 6 |
| Кладовая предметов уборки | 6 |
| Диспетчерская инженерных служб 2) | 12 |
| Принимается по заданию на проектирование. 2) Площадь определяется расстановкой оборудования. |  |

Таблица М.4 - Площадь помещений поликлиник для детей

| Наименование помещений | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Вестибюль с аптечным киоском и справочной | 0,3 на каждого из посетителей, одновременного находящихся в амбулаторно-поликлиническом учреждении, но не менее 18 |
| Колясочная | 9 |
| Гардероб посетителей | 0,1 на 1 место при вешалке консольного типа |
| Гардероб для верхней одежды персонала | 0,08 на 1 место при вешалке консольного типа |
| Регистратура: |  |
| а) помещение регистратора с картохранилищем | 1 должность регистратора на 6 врачей, ведущих прием 5 на 1 регистратора, но не менее 10 |
| б) помещение для самозаписи | 3 на 1 регистратора, но не менее 10 |
| Помещение оформления и выдачи больничныхлистов | 10 |
| Помещения оформления вызовов: |  |
| а) комната вызова врача на дом | 10 |
| б) комната участковых врачей | 12 |
| в) комната участковых медицинских сестер | 10 |
| Кабинет юрисконсульта | 10 |
| Кабинет фармацевтической информации 1) | 10 |
| Уборные для посетителей | По расчету |
| Приемно-смотровой фильтр-бокс | 15x2 |
| Отделение неотложной помощи 1) |  |
| Ожидальная для посетителей | 1,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |
| Уборная для посетителей | 3 |
| Кабинет дежурного врача | 12 |
| Комната временного пребывания больных | 6 на 1 кушетку, но не менее 12 |
| Процедурная-перевязочная | 22 |
| Комната шоферов | 12 |
| Диспетчерская | 6 |
| Комната дежурной медицинской сестры | 10 |
| Комната хранения чемоданов | 6 |
| Уборная для персонала | 3 |
| Школьно-дошкольное отделение |  |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |
| Кабинет старшей медсестры | 10 |
| Группа помещений профилактической помощи |  |
| Кабинет доврачебного приема | 12 |
| Кабинет педиатра | 15 |
| Кабинет санитарного просвещения | 12 |
| Кабинет для прививок: 3) |  |
| а) помещение для картотеки 3) | 15 |
| б) помещение для прививок 3) | 10x2 |
| в) помещение для прививок БЦЖ | 10 |
| Ожидальная 2) | 1 ,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |
| Отделение для детей грудного возраста: |  |
| а) кабинет забора крови | 10 |
| б) кабинет педиатра | 15 |
| в) помещение для обучения по уходу за новорожденными | 10 |
| г) помещение для кормления и взвешивания грудных детей | 10 |
| д) антирахитический кабинет | 12 |
| е) клизменная со сливом | 10 |
| ж) массажная | 10 |
| з) кабинет УФО | 12 |
| и) ожидальная 2) | 1,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |
| Педиатрическое отделение |  |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |
| Кабинет старшей медсестры | 12 |
| Кабинет педиатра | 15 |
| Процедурная | 18 |

Продолжение таблицы М.4

| Наименование помещений |  | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- | --- |
| Помещение внутривенных вливаний |  | 12 |
| Помещение внутримышечных инъекций |  | 12 |
| Клизменная (со шлюзом) 8+2 |  | 10 |
| Кабинет врачей консультативного приема: 1) |  |  |
| а) кабинет эндокринолога |  | 15 |
| б) кабинет кардиоревматолога |  | 18 |
| в) кабинет логопеда |  | 18 |
| г) кабинет сурдолога 1) |  | 18 |
| д) кабинет гематолога 1) |  | 18 |
| е) кабинет гастроэнтеролога 1) |  | 18 |
| ж) кабинет нефролога |  | 18 |
| з) кабинет пульмонолога 1) |  | 18 |
| и) кабинет гинеколога (со шлюзом) |  | 18+2 |
| к) аллергологический кабинет:1) |  |  |
| кабинет врача |  | 15 |
| процедурная |  | 12 |
| комната приготовления аллергенов со шлюзом между комнатой и процедурной |  | 10+2 |
| Ожидальная 2) |  | 1,2 на посетителей, но не менее 10 |
| Хирургическое отделение |  |  |
| Кабинет хирурга | 18 |  |
| Кабинет ортопеда-травматолога | 18 |  |
| Перевязочная гипсовая | 22 |  |
| Комната хранения гипса | 10 |  |
| Перевязочная асептическая | 22 |  |
| Перевязочная септическая | 22 |  |
| Малая операционная (со шлюзом) | 24+4 |  |
| Предоперационная | 8 |  |
| Стерилизационная | 10 |  |
| Комната временного пребывания больных после операции | 12 |  |
| Кабинеты консультативного приема: | Площадь в соответствии с приложением Л, табл. Л. 1 и М, табл. М.1 |  |
| а) уролога |  |  |
| б) хирурга-онколога |  |  |
| в) нейрохирурга |  |  |
| г) торакальной хирургии |  |  |
| д) проктолога (с процедурной, сливом и шлюзом) |  |  |
| Ожидал ьная 2) | 1,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |  |
| Стоматологическое отделение 1} |  |  |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |  |
| Кабинет старшей медсестры | 10 |  |
| Компрессорная 1) | 8 |  |
| Отделение терапевтической стоматологии |  |  |
| Кабинет врача | 14 на 1 стоматологическое кресло (при увеличении количества кресел площадь необходимо увеличивать на 10 на каждое кресло) |  |
| Помещение для приготовления амальгамы и стерилизации инструментов | 8 (помещение предусматривается при количестве стоматологических кресел 4 и более) |  |
| Кабинет ортодонта | 14 на 1 стоматологическое кресло (при увеличении количества кресел площадь необходимо увеличивать на 10 на каждое кресло) |  |
| Кабинет физиотерапии | 12 |  |
| Кабинет логопеда и инструктора по миогимнастике | 18 |  |
| Отделение хирургической стоматологии |  |  |
| Кабинет врача 4) |  | 14 |
| Предоперационная-стерилизационная |  | 10 |
| Комната анестезиолога |  | 10 |
| Комната временного пребывания больных после операции |  | 12 |
| Ожидальная 2) |  | 1 ,2 на 1 посетителя но не менее 10 |

Продолжение таблицы М.4

| Наименование помещений |  |  | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Отделение оториноларингологии |  |  |  |
| Кабинет заведующего отделением |  |  | 12 |
| Кабинет старшей медсестры |  |  | 10 |
| Кабинет оториноларинголога со звукоизолированной кабиной |  |  | 18+8 |
| Операционная |  |  | 18 |
| Предоперационная |  |  | 8 |
| Процедурная |  |  | 14 |
| Комната временного пребывания больных после операции |  |  | 12 |
| Ожидальная 2) |  |  | 1,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |
| ## Отделение офтальмологии |  |  |  |
| Кабинет заведующего отделением |  |  | 12 |
| Кабинет старшей медсестры |  |  | 10 |
| Кабинет офтальмолога с темной комнатой |  |  | 18+8 |
| Кабинеты охраны зрения детей: |  |  |  |
| а) для плеоптического лечения |  |  | 18 |
| б) для ортоптического лечения |  |  | 18 |
| в) ожидальная с рабочим местом сестры |  |  | 12 |
| Операционная |  |  | 18 |
| Предоперационная |  |  | 8 |
| Комната временного пребывания больных после операции |  |  | 12 |
| Ожидальная 2) |  |  | 1,2 на 1 посетителя, но не менее 10 |
| ## Неврологическое отделение |  |  |  |
| Кабинет невропатолога |  | 15 |  |
| Кабинет врача иглорефлексотерапии |  | 15 |  |
| Процедурная со стерилизационной |  | 20+6 |  |
| Кабинет психиатра |  | 15 |  |
| Кабинет нарколога |  | 15 |  |
| Ожидальная |  | 10 |  |
| ## Инфекционное отделение |  |  |  |
| Кабинет врача-инфекциониста | 15 |  |  |
| Помещение ректороманоскопии (со шлюзом) | 18+2 |  |  |
| Комната медсестры | 8 |  |  |
| Клизменная (со шлюзом) | 8+2 |  |  |
| Процедурная (со сливом) | 10 |  |  |
| Санитарная комната | 8 |  |  |
| Ожидальная | 12 |  |  |
| ## Отделение дегельминтизации |  |  |  |
| Кабинет врача-паразитолога-эпидемиолога | 12 |  |  |
| Процедурная чистая | 12 |  |  |
| Процедурная грязная: |  |  |  |
| а) комната отмыва гельминтов | 8 |  |  |
| б) клизменная (со шлюзом) | 8+2 |  |  |
| в) моечная суден и клеенок | 12 |  |  |
| г) душевая кабина | 3 |  |  |
| Кладовая чистого белья | 2 |  |  |
| Кладовая грязного белья | 2 |  |  |
| Комната временного пребывания больных | 12 |  |  |
| Уборная | 3 |  |  |
| Палаты | По соответствующему разделу |  |  |
| Дермато-венерологическое отделение 1) |  |  |  |
| Кабинет врача-дерматовенеролога (со шлюзом) | 18+2 |  |  |
| Процедурная со сливом | 18+2 |  |  |
| Помещение для люминесцентной диагностики грибковых заболеваний | 6 |  |  |
| Ожидальная | 12 |  |  |
| Противотуберкулезный кабинет 1) : |  |  |  |
| а) кабинет врача-фтизиатра | 18 |  |  |

Окончание таблицы М.4

| Наименование помещений | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| б) процедурная пневмотораксная | 20 |
| в) ожидальная | 12 |
| Отделение (кабинеты) физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, механотерапии | Согласно соответствующему разделу |
| Клинико-диагностическая лаборатория | Согласно соответствующему разделу |
| Отделение (кабинеты) функциональной диагностики | Согласно соответствующему разделу |
| Рентгеновское отделение | Согласно соответствующему разделу |
| Центральная стерилизационная | Согласно соответствующему разделу |
| 1)Определяется заданием на проектирование. 2) По расчету в соответствии с таблицей 12. 3) Наличие и состав в структуре других учреждений определяется заданием на проектирование. 4) 14 м2 на 1 кресло, при увеличении количества кресел площадь необходимо увеличивать на 10 м2 на каждое кресло. |  |

Таблица М.5 - Площадь помещений женской консультации

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Вестибюль-гардеробная для посетителей | 0,38 на 1 чел. на каждого посети-теля, одновременно находящегося в амбулаторно-поликлиническом учреждении, но не менее 18 |
| Регистратура | 8 на 1 регистратора |
| Ожидальные | 1,2 на 1 чел. |
| Кабинет для взятия проб крови | 10 |
| Кабинет врача акушера-гинеколога (с кабиной для раздевания) | 18+2 |
| Процедурный кабинет с гинекологическим креслом и сливом (с кабиной для раздевания) | 18+2+2 |
| Процедурная для внутривенных вливаний | 12 |
| Процедурная для внутримышечных инъекций | 12 |
| Малая операционная: |  |
| операционная | 24 |
| предоперационная | 8 |
| шлюз при входе в операционную | 4 |
| Комната временного пребывания после операции (с уборной) | 12+3 |
| Кабинет терапевта | 12 |
| Кабинет стоматолога | 14 |
| Кабинеты специализированного акушерско-гинекологического приема: |  |
| врача-гинеколога-эндокринолога | 18 |
| профилактики и лечения невынашивания беременности | 18 |
| для детей и подростков | 20 |
| Кабинет для физиопсихопрофилактической подготовки беременных к родам: |  |
| зал для групповых занятий на 5-7 чел. | 5 на 1 чел. |
| раздевальная | 1,3 на 1 чел. в зале |
| Комната для обучения по уходу за новорожденными | 22 |
| Кабинеты пренатальной диагностики: |  |
| ультразвукового сканирования | 18 |
| фоноэлектрокардиографии | 18 |
| кардиомониторного наблюдения | 18 |
| медико-генетического наблюдения | 18 |
| Кабинет юрисконсульта | 10 |
| Рентгенодиагностический кабинет в соответствии с заданием на проектирование | По соответствующему разделу |
| Примечание. Расчет площади ожидальных и вестибюльных гардеробных проводится по таблице 13. |  |

Таблица М.6 - Площадь помещений амбулаторий

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Общие помещения |  |
| Вестибюль-гардеробная для посетителей (с уборной) | 0,38 на каждого посетителя, одновременно находящего в амбулаторно-поликлиническом учреждении, но не менее 12 |
| Регистратура: |  |

Продолжение таблицы М.6

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| а) помещение регистратора с картохранилищем | 5 на 1 регистратора, но не менее 10 , 1 должность регистратора на 5 врачей, ведущих амбулаторный прием |
| б) помещение для самозаписи (допускается размещать в вестибюле) | 3 на 1 регистратора, но не менее 10 |
| Помещения оформления вызовов: |  |
| а) комната вызова врача на дом | 12 |
| б) комната для участковых врачей | 12 |
| в) комната для медсестер и патронажных сестер | 12 |
| Уборные для посетителей | 3 |
| Лечебно-профилактические подразделения |  |
| Терапевтическое отделение |  |
| Кабинет терапевта | 12 |
| Процедурная внутримышечных инъекций | 12 |
| Процедурная внутривенных вливаний | 12 |
| Ожидальная 1) | По расчету, но не менее 10 |
| Детское отделение |  |
| Вестибюль-гардеробная для посетителей | 0,38 на каждого посетителя, находящегося в детском отделении |
| Фильтр-бокс для приема детей | 15x2 |
| Кабинет врача-педиатра | 15 |
| Процедурная | 18 |
| Кабинет для прививок | 10 |
| Массажная для детей грудного возраста | 15 |
| Кабинет здорового ребенка | 15 |
| Кабинет для сбора грудного молока и его обработки | 10+6 |
| Кладовая предметов уборки | 2 |
| Уборные для посетителей 4) | 3 |
| Ожидальная 1) | По расчету, но не менее 10 |
| Хирургическое отделение (кабинет) 2) |  |
| Кабинет хирурга | 18 |
| Перевязочная чистая | 22 |
| Перевязочная гнойная | 22 |
| Комната для хранения гипса | 6 |
| Ожидальная 1) | По расчету, но не менее 10 |
| Кабинет врача-консультанта (оториноларинголога и офтальмолога ) | 18+8 |
| Акушерско-гинекологическое отделение (кабинет) |  |
| Кабинет акушера-гинеколога (со шлюзом) | 18+2 |
| Процедурная с гинекологическим креслом | 20 |
| Кабинет психопрофилактической подготовки беременных к родам | 8 |
| Комната личной гигиены посетителей | 5 |
| Ожидальная 1) | По расчету, но не менее 10 |
| Стоматологическое отделение (кабинет) 2) |  |
| Кабинет стоматолога-хирурга | 14 |
| Кабинет стоматолога-терапевта | 14 |
| Компрессорная 3) | 8 |
| Помещение для приготовления амальгамы и стерилизации материалов | 8 |
| Ожидальная 1) | По расчету, но не менее 10 |
| Кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, механотерапии 3) | По соответствующему разделу |
| Клинико-диагностическая лаборатория | По соответствующему разделу |
| Кабинеты функциональной диагностики | По соответствующему разделу |
| Рентгеновский кабинет | По соответствующему разделу |
| Центральная стерилизационная 2) | По соответствующему разделу |
| Служебные и бытовые помещения 3) |  |
| Кабинет главного врача | 14 |
| Приемная главного врача | 8 |
| Комната завхоза | 8 |

Окончание таблицы М.6

| Наименование помещения | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Канцелярия, бухгалтерия, касса | 10 |
| Комната для занятий с персоналом | 15 |
| Медицинский архив | 8 |
| Инвентарная | 8 |
| Бельевая | 6 |
| Помещение для грязного белья | 6 |
| Гардероб уличной одежды персонала | 0,08 на 1 место при вешалке консольного типа |
| Гардероб рабочей и домашней одежды персонала (с душевыми кабинами) | 0,55 на двойной шкаф и 2,5 на 1 душевую кабину |
| Комната общественных организаций | 10 |
| Уборная для персонала | 3 |
| Кладовая хозяйственного инвентаря | 6 |
| Кладовая предметов уборки | 4 |
| Комната персонала | 8 |
| 1)По расчету в соответствии с таблицей 12. 2) Обслуживает взрослых и детей. 3) По заданию на проектирование. 4) Общие на амбулаторию. |  |

Таблица М.7 - Площадь помещений фельдшерско-акушерских пунктов

| Наименование помещений | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Кабинет фельдшера | 14 |
| Кабинет акушерки | 18 |
| Кабинет патронажной сестры | 12 |
| Вестибюль-ожидальная | 16 |
| Процедурная-перевязочная | 18 |
| Комната временного пребывания больного | 8 |
| Комната для хранения и разведения вакцины БЦЖ | 8 |
| Изолятор со шлюзом, тамбуром и уборной | 16 |
| Комната экстренного приема родов | 24 |
| Комната временного пребывания родильниц | 12 |
| Смотровая с санитарной обработкой беременных и рожениц | 18 |
| Предродовая на одну койку | 9 |
| Подготовительная персонала | 12 |
| Родовая с туалетом новорожденного и шлюзом | 24+5 |
| Стерилизационная | 10 |
| Помещение для разборки и мытья инструментов | 4 |
| Палаты родильниц и новорожденных | 7 на 1 родильницу, 3 на 1 новорожденного |
| Помещения (разделяются перегородками высотой 1,6 м) для: |  |
| а) мытья и дезинфекции суден, мытья и сушки клеенок | 8 |
| б) предметов уборки | 2 |
| в) временного хранения грязного белья | 2 |
| г) хранения дезинфекционных средств | 2 |
| Буфетная с кухней для подогрева пищи | 12+4 |
| Комната выписки | 8 |
| Кладовая для хранения медикаментов, инструментария и перевязочных материалов (при кабинете фельдшера) | 6 |
| Кабинет электросветолечения с помещением для обработки прокладок | 12+4 |
| Помещение постирочной | 12 |
| Комната персонала | 8 |
| Кладовая чистого белья | 3 |
| Уборная | 3 |

## Приложение Н

## (обязательное)

## Таблица Н.1 - Площадь помещений станций (подстанций)

## скорой медицинской помощи

| Наименование помещений | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Помещения оперативной части |  |
| Диспетчерская приема вызовов | 4 на 1 рабочее место, но не менее 8 |
| Диспетчерская отправления бригад | 4 на 1 рабочее место, но не менее 8 |
| Помещение радиопоста | 12 |
| Справочная 1) | 8 |
| Комната отдыха диспетчеров | 4 на 1 кушетку, 2 на 1 кресло |
| Помещения медицинской части |  |
| Перевязочная 2) | 22 |
| Процедурная 2) | 18 |
| Процедурная-перевязочная | 22 |
| Помещение временного пребывания больного 2) | 8 |
| Лаборатория срочных анализов 1), 2) | 12 |
| Помещение комплектации и хранения чемоданов выездных бригад | 4 на 1 рабочее место, плюс 0,32 на 1 бригаду, но не менее 8 |
| Комната заполнения документов | 1,5 на каждую бригаду в наибольшую смену, но не менее 8 |
| Помещение текущего запаса медикаментов | 6 |
| Аптечная комната | 10 |
| Служебные и бытовые помещения |  |
| Вестибюль | 0,25 на 1 работающего |
| Гардеробная для рабочей и домашней одежды врачей | 0,55 на 1 двойной шкаф с разделением по полу |
| Гардеробная для домашней и рабочей одежды фельдшеров |  |
| Гардеробная для домашней и рабочей одежды санитаров |  |
| Комната отдыха врачей | 4 на 1 кушетку, 2 на 1 кресло |
| Комната отдыха фельдшеров |  |
| Комната отдыха санитаров |  |
| Комната выездной линейной бригады | 12 |
| Комната выездной специализированной бригады | 12 |
| Кабинет главного врача 1) | 12 |
| Приемная главного врача 1) | 10 |
| Кабинет заведующего подстанцией | 12 |
| Кабинет заместителя главного врача по медицинской части 1) | 12 |
| Кабинет заместителя главного врача по гражданской обороне 1) | 12 |
| Кабинет заместителя главного врача по административно-хозяйственной части 1) | 10 |
| Кабинет старшего врача смены | 10 |
| Кабинет старшего фельдшера | 10 |
| Комната сестры-хозяйки | 10 |
| Кабинет медицинской статистики | 4 на 1 рабочее место, но не менее 10 |
| Медицинский архив 1) | 8+0,006 на каждые 1000 выездов |
| Канцелярия, бухгалтерия 1), 2) | 4 на 1 рабочее место, но не менее 10 |
| Касса1) | 5 |
| Комната инженерно-технического персонала | 10 |
| Душевая для персонала | 3+3 |
| Уборные для персонала | 3 на 1 унитаз, количество по расчету |
| Буфет | По ДБН предприятий общественного питания |
| Библиотека 1) | По ДБН управлений |
| Помещение для занятий персонала (на станциях до 25 тыс. выездов совмещается с конференц-залом) | 1,5 на 1 место, но не менее 30 |
| Конференц -зал 1} | 1,0 на 1 место |
| Фойе при конференц - зале 1} | 0,4 на 1 место |
| Комната общественных организаций | 10 |
| Помещения транспортной части |  |
| Комната отдыха шоферов | 4 на 1 кушетку, 2 на 1 кресло |
| Гардероб для домашней и рабочей одежды шоферов | 0,4 на 1 шкаф |

Окончание таблицы Н.1

| Наименование помещения |  | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- | --- |
| Помещение для хранения автомобилей | По ВСН 01-89 |  |
| Помещение мойки носилок и клеенок | 8 |  |
| Уборные для персонала | 3 на 1 унитаз |  |
| Душ для персонала | По п. 4.23.3 настоящих норм |  |
| Вспомогательные и складские помещения |  |  |
| Кладовая магнитной пленки | 2 |  |
| Кладовая месячного запаса медикаментов | 0,4 на каждые 1 000 выездов, но не менее12 |  |
| Помещение сушки одежды и обуви персонала выездных бригад | 8 |  |
| Кладовая стерильных материалов и белья | 6 |  |
| Помещение для подготовки перевязочных материалов и белья 1) | 0,2 на каждые 1 000 выездов но не менее 12 |  |
| Помещение для мойки и сушки инструментов, шприцев, игл 1,2) | 0,3 на каждые 1 000 выездов, но не менее 26 |  |
| Помещение для комплектования и упаковки укладок | 0,03 на каждые 1 000 выездов, но не менее 6 |  |
| Помещение текущей стерилизации | 12 |  |
| Стерилизационная - автоклавная, состоящая из грязной и чистой половин 2) | 20 |  |
| Санитарный шлюз между грязной и чистой половиной 2) | 3 |  |
| Кладовая стерильных материалов 2) |  | 12 |
| Бельевая |  | 8 |
| Помещение приема и учета грязного белья |  | 10 |
| Кладовая кислот и дезинфицирующих средств |  | 3+3 |
| Кладовая предметов уборки |  | 6 |
| Склад инвентаря |  | 24 |
| Мастерская по ремонту аппаратуры |  | 18 |
| 1)На подстанциях скорой и неотложной медицинской помощи не предусматриваются. 2) Помещения не предусматриваются в случае размещения станции при больницах. |  |  |

## Приложение П

## (обязательное)

## Таблица П.1 - Площадь помещений станций переливания крови

| Название помещений | ## Площадь (не менее), м2 |  |
| --- | --- | --- |
| ЛАБОРАТОРНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |
| 1 Отдел комплектования донорских кадров |  |  |
| Вестибюль | 20 |  |
| Гардеробная для верхней одежды | 9 |  |
| Единый донорский центр (ЕДЦ) - один на город, область с ПЭВМ | 12 |  |
| Регистратура с архивом и местом фельдшера по пропаганде донорства | 16+32+6 |  |
| Ожидальная для доноров | 50 |  |
| Лаборатория предварительных анализов | 12 |  |
| Кабинет врача-терапевта | 12x2 |  |
| Кабинет врача-гинеколога-дерматолога | 18 |  |
| Буфет: |  |  |
| а) зал с раздаточной | 18+10 |  |
| б) моечная посуды | 10 |  |
| Помещения группы иммунизации: |  |  |
| а) кабинет иммунолога | 10 |  |
| б) процедурная для иммунизации доноров | 14 |  |
| Касса | 8 |  |
| Кабинет заведующего отделом | 12 |  |
| Кабинет старшей медицинской сестры | 10 |  |
| Помещение персонала | 10 |  |
| Помещение для хранения уборочного инвентаря | 4 |  |
| Уборная для доноров | 3x4 |  |
| 2 Отдел заготовки и консервации донорской крови и ее компонентов |  |  |
| Операционный блок |  |  |
| Санпропускник персонала |  | 10x2 |
| Ожидальная для доноров |  | 10 |
| Помещение для подготовки доноров |  | 20 |
| Предоперационная |  | 15x2 |
| Операционная для заготовки крови 2) и проведения плазмафереза с отсеком для оказания медицинской помощи донорам |  | 106+8 (на 6 столов) |
| Помещения для упаковки взятой крови |  | 11 |
| Помещение для маркировки плазмы |  | 10 |
| Помещения для отдыха доноров |  | 12 |
| Центрифужный зал |  | 21 |
| Боксы с предбоксами для фракционирования крови, отделения плазмы, разделения клеток крови (при работе со стеклянной тарой, для приготовления криопреципитата и пр.) 2) |  | 9+4 |
| Помещение для термической деформации систем |  | 25 |
| Кабинет заведующего отделом |  | 12 |
| Ординаторская |  | 15 |
| Помещение старшей медсестры с местом хранения 2-дневного запаса перевязочных материалов |  | 10+4 |
| Помещение персонала |  | 10 |
| Помещение для предметов уборки |  | 6 |
| Кладовая чистой посуды, белья и стерильных систем |  | 8 |
| Кладовая временного хранения грязного белья |  | 4 |
| Блок заготовки крови на выезде |  |  |
| Гардероб для верхней одежды персонала |  | 18 |
| Помещение для комплектования имущества выездных бригад |  | 24 |
| Гардероб с двойными шкафчиками для рабочей и домашней одежды |  | 11 |
| Комната для -врачей (оформление документации) |  | 10 |
| Комната старшей медсестры |  | 12 |
| Помещение персонала |  | 18 |
| Кладовая чистого белья и стерильных систем |  | 8 |
| Кладовая временного хранения грязного белья |  | 4 |
| Помещения для загрузки автобусов |  | 72 |

Продолжение таблицы П. 1

| Название помещений | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Уборные для персонала | 3x2 |
| Экспедиция с центром управления запасами крови |  |
| Экспедиторская | 18 |
| Помещение для круглосуточного дежурства медсестры | 11 |
| Помещение для хранения крови при температуре + 4°С | 14 |
| Помещение для хранения нативной плазмы и криопреципитата в холодильниках с температурой - 30° С | 16 |
| Ожидальная | 12 |
| Помещение для временного хранения неопробированной крови из операционных с холодильниками на + 4°С, с местом для паспортизации и сортировки крови | 12 |
| Помещение для временного хранения неапробированной крови, заготовленной на выезде с холодильниками на + 4 °С, с местом для паспортизации и сортировки крови | 12 |
| Помещение для хранения препаратов крови | 10 |
| Помещение для предметов уборки с краном, трапом, сушкой и вытяжкой | 6 |
| Группа долгосрочного хранения клеток крови |  |
| Бокс с предбоксом для получения компонентов крови и отмывания эритроцитов | 9+4 |
| Центрифужная | 14 |
| Помещение для долгосрочного хранения замороженных эритроцитов и других клеток с электрохолодильниками на -30° С | 36 |
| Помещение персонала | 10 |
| Помещение для предметов уборки | 4 |
| 3 Клинико-диагностический отдел |  |
| Лаборатория биохимического обследования крови доноров | 18 |
| Лаборатория определения групповой и резус принадлежности | 15 |
| Моечная | 14 |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |
| Помещение персонала | 10 |
| Кладовая предметов уборки | 4 |
| Общие помещения клинико-диагностического отдела |  |
| Кладовая ЛВЖ | 8 |
| Кладовая кислот | 8 |
| Кладовая щелочей | 8 |
| Кладовая чистого белья | 4 |
| Кладовая грязного белья | 4 |
| Материальная | 6 |
| Уборная персонала | 3 |
| 4 Отдел контроля качества |  |
| Бактериологическая лаборатория |  |
| Санпропускник персонала | 10 |
| Уборная | 3 |
| Подразделение для бактериологических исследований |  |
| Лабораторная комната с термостатами | 12 |
| Лабораторная комната с боксом и предбоксом для посева на стерильность | 11+9+4 |
| Средоварная с боксом для приготовления и хранения питательных сред | 10+10 |
| Стерилизационная на 2 стерилизатора (автоклавная) | 16 |
| Убивочная стерилизационная (автоклавная) | 12 |
| Моечная | 14 |
| Помещение персонала | 10 |
| Кабинет заведующего отделом | 12 |
| Кладовая для предметов уборки | 4 |
| Подразделение для апробации сыворотки крови на маркеты инфекционности |  |
| Помещение для серодиагностики сифилиса | 16 |
| Помещение для определения маркеров вирусного гепатита "В" | 12 |
| Помещение для переодевания сотрудников | 8 |
| Помещение для обработки образцов сыворотки крови на антитела к вирусу СПИД | 16 |
| Помещение для постановки реакции на выявление вируса СПИД (бокс с предбоксом и комната счета) | 8+2+12 |
| Помещение для титрования бактериологических и вирусных антител | 10 |
| Убивочная стерилизационная (автоклавная) | 10 |
| Моечная | 14 |

Продолжение таблицы П. 1

| Название помещений | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Отделение технического контроля |  |
| Лаборатория для биохимического анализа (с вытяжным шкафом) | 12 |
| Лаборантская с термостатами | 12 |
| Помещение титрования | 12 |
| Просмотровая | 12 |
| Архив образцов готовой продукции | 18 |
| Кладовая для предметов уборки | 6 |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |
| Помещение персонала | 10 |
| Уборная | 3 |
| 5 Центр организации трансфузиологической помощи или организационно-методический отдел |  |
| Помещение для работы сотрудников | 18 |
| Учебная комната | 24 |
| Помещение для ПЭВМ | 18 |
| Комната центра учета и распределения крови | 12 |
| Кабинет заведующего отделом | 12 |
| Помещение для круглосуточного дежурства персонала | 12 |
| 6 Отдел иммунологии |  |
| Отделение производства иммунодиагностических стандартов |  |
| Лабораторная комната для использования изоиммунных антител | 12 |
| Лаборантская | 15 |
| Боксы для отсоса, фильтрации и разлива сывороток с предбоксом | 10+12+10+4 |
| Помещение для укупорки ампул, флаконов и этикетирования | 12 |
| Помещение для хранения сыворотки АВО и антирезус (банк сывороток) | 8 |
| Моечная | 14+6 |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |
| Помещение персонала | 10 |
| Кладовая для предметов уборки | 6 |
| Лаборатория иммунологического типированияи индивидуального подбора донорской крови |  |
| Помещение для выявления антител в крови донора | 12 |
| Помещение для иммунологического тканевого типирования (лейкоцитов донора) | 12 |
| Банк сывороток с холодильниками на -20°С | 8 |
| Материальная | 8 |
| Помещение для перекрестной пробы на совместимость подбора донорской крови | 10 |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |
| Кладовая для предметов уборки | 4 |
| 7 Служебные и бытовые помещения |  |
| Кабинет главного врача | 18 |
| Кабинет заместителя главного врача по медицинской части | 15 |
| Приемная | 12 |
| Кабинет заместителя главного врача по административно-хозяйственной части | 15 |
| Кабинет главной медсестры | 12 |
| Канцелярия | 10 |
| Бухгалтерия | 10 |
| Комната общественных организаций | 10 |
| Конференц-зал | 1,0 на 1 место |
| Фойе при конференц-зале | 0,4 на 1 место |
| Кинопроекционная с перемоточной | 26 |
| Медицинская библиотека | 18 |
| Комната для младшего медицинского персонала | 12 |
| Буфет для персонала: | По нормам пред-приятия общест-венного питания |
| а) зал с раздаточной |  |
| б) моечная столовой посуды |  |
| в) подсобное помещение |  |
| АТС | По заданию на проектирование |
| Радиоузел | 12 |

Продолжение таблицы П. 1

| Название помещений | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Гардероб для домашней и рабочей одежды персонала | 0,55 на 1 сотрудника |
| Комната сестры-хозяйки | 10 |
| Бельевая | 10 |
| Кладовая грязного белья | 8 |
| Кладовая хозяйственного инвентаря | 12 |
| Уборная для персонала | 3+3 |
| Душевые | 3+3 |
| ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ БЕЛКОВ |  |
| 1 Отделение подготовки материалов и растворов (Блок функционального обеспечения) |  |
| Склад предварительного хранения посуды | 18 |
| Моечная: |  |
| а) помещение для распаковки и грубой очистки флаконов и другого стекла | 9 |
| б) помещение для химической и механической обработки посуды | 24 |
| в) помещение для споласкивания и термической обработки посуды | 18 |
| г) помещение для мытья лабораторной посуды | 30 |
| д) помещение для мытья резиновых изделий | 10 |
| е) помещение для мытья и сушки шприцев | 20 |
| ж) помещение для обработки игл | 22 |
| з) помещение для мытья ампул | 20 |
| Стерилизационная (централизованная): |  |
| а) стерилизационная со стерильной и нестерильной зонами и установкой проходного стерилизатора (автоклава) | 90 |
| б) помещение временного хранения и выдачи стерильного материала | 15 |
| Помещение персонала | 10 |
| Помещение для предметов уборки | 6 |
| Кладовые: |  |
| а) чистой посуды | 12 |
| б) стерильных систем | 12 |
| Растворная: |  |
| а) лаборантская с весовой | 12+4 |
| б) разливочные боксы, бокс для завальцовки с предбоксами | 10+8+6 |
| в) хранение флаконов, наполненных консервантом | 14 |
| Дистилляционная: |  |
| а) помещение для установки дистилляторов и хранения дистиллированной воды | 80 |
| б) помещение приготовления апирогенной воды | 30 |
| Монтажная | 12 |
| Кладовая чистого белья | 8 |
| Кладовая грязного белья | 4 |
| Группа обеспечения консервантом, медикаментами, химреактивами и изделиями медицинского назначения | 20(10+10) |
| 2 Отделение фракционирования белков |  |
| Холодильная камера для хранения плазмы со шлюзом (-20°С) | 12+2 |
| Тоже(-10°С) | 14+2 |
| Кабинет заведующего отделением | 10 |
| Кабинет главного технолога | 10 |
| Комната персонала | 20 |
| Материальная | 10 |
| Реакторная со шлюзом (площадь уточняется расстановкой оборудования) | 50+4 |
| Комната КИП и автоматики и щитов управления | 24 |
| Центрифужная (холодовая) -20°С | 40 |
| Холодильная камера для временного хранения сырья -4°С со шлюзом | 10+2 |
| Помещение хранения осадков в холодильниках | 10 |
| Помещение мойки роторов | 12 |
| Растворная боксов разлива | 16 |
| Боксы с предбоксами для разлива альбумина и иммуноглобулинов: |  |
| а) предбоксы | 9 |
| б) боксы для разлива | 12x2 |

Продолжение таблицы П. 1

| Название помещений | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Помещение для выдержки и пастеризации препаратов | 20 |
| Просмотровая | 12 |
| Термостатная | 10 |
| Маркировочная | 15 |
| Помещение хранения неапробированной продукции (в холодильниках) | 10 |
| Помещение хранения плазмы и сырья | 10 |
| Помещение для получения фибриногена и криопреципитата: |  |
| а) подготовительная персонала | 10 |
| б) центрифужная | 14 |
| в) бокс с предбоксом для отсоса плазмы | 10+10 |
| Лаборатория лиофильной сушки |  |
| Монтажная | 12 |
| Боксы загрузки на сушку на 2 сушильные установки 20+40 | 20+40 |
| Машинный зал | 40 |
| Пультовая машинного зала | 10 |
| Комната инженерно-технического персонала | 10 |
| Помещение для размещения морозильных прилавков | 40 |
| Кабинет заведующего лабораторией | 10 |
| Помещение для хранения готовой продукции | 15 |
| Экспедиция | 8 |
| Комната персонала | 10 |
| Уборные для персонала | 3x2 |
| 3 Виварий |  |
| Общие помещения для персонала |  |
| Гардеробная с индивидуальными шкафчиками для рабочей и домашней одежды персонала | 0,55 на 1 сотрудника |
| Душевая с комнатой личной гигиены | 3+3 |
| Кабинет заведующего | 12 |
| Помещение персонала | 10 |
| Уборные для персонала | 3+3 |
| Душевая | 3 |
| Помещения для животных |  |
| Помещение для приема животных с теплым тамбуром для въезда автотранспорта | 12+18 |
| Помещение карантина животных | Не менее 8 |
| а) для кроликов | 0,5 на голову |
| б) для морских свинок | 7 на 100 голов |
| в) для мышей | 1,5 на 100 голов |
| Помещение для содержания животных: |  |
| а) барана с выходом на выгул (на одного барана) | 6 |
| б) кроликов | 18 |
| в) морских свинок | 9 |
| г) мышей | 9 |
| д) петухов | 9 |
| Манипуляционная боксированная | 12+2 |
| Пирогенная для кроликов | 15 |
| Дезинфекционно-моечное отделение |  |
| Моечная инвентаря с предварительной очисткой и дезинфекцией | 36 |
| Стерилизационная 3) | 12 |
| Склад чистого инвентаря | 12 |
| Склад чистых подстилок 4) |  |
| Холодильная камера для временного хранения трупов животных Т=+4 °С | 8 |
| Отделение подготовки кормов |  |
| Помещение для хранения: |  |
| а) зерна-фуража | 10 |
| б) овощей | 8 |
| в) сена | 30 |
| Кормокухня |  |
| Варочная 3) | 12 |
| Раздаточная | 8 |
| Моечная | 12 |
| Помещение для приготовления и хранения дезсредств, предметов уборки | 6 |
| 1)Проектирование СПК с заготовкой крови свыше 12 тыс. л в год осуществляется по заданию на проектирование. 2) Количество операционных столов, боксов принимается по заданию на проектирование. 3) Площадь уточняется в зависимости от оборудования. 4) Определяется заданием на проектирование в зависимости от количества животных. |  |

## Приложение Р

## (обязательное)

## Площадь помещений молочных кухонь и раздаточных пунктов

Таблица Р.1 - Площадь помещений молочных кухонь

| Название помещения | Площадь (не меньше), м2 |  |
| --- | --- | --- |
| Производственные и складские помещения |  |  |
| Помещение разгрузки автотранспорта и мойки молочной цистерны |  | 50 |
| Помещение приема, фильтрации, тепловой обработки, временного хранения молока |  | 54 |
| Помещение мойки молокопроводов |  | 36 |
| Помещение пастеризации, разлива и стерилизации молока |  | 18 |
| Помещение приготовления молочных смесей |  | 18 |
| Остывочная с тамбуром-шлюзом и калориферной |  | 18+2+10 |
| Помещения приготовления молочнокислых продуктов и смесей: |  |  |
| а) помещение заквасочных: |  |  |
| для кефира |  | 8 |
| для других молочных смесей |  | 10 |
| шлюз при входе в заквасочные |  | 2 |
| моечная |  | 6 |
| б) кефирный цех |  | 26 |
| в) цех ацидофильного молока |  | 26 |
| Термостатная для кефира |  | 8 |
| Термостатная для ацидофилина со шлюзом |  | 8+2 |
| Помещение приготовления адаптированных смесей: |  |  |
| а) молока |  | 10 |
| б) из молочнокислых продуктов |  | 12 |
| в) термостатная со шлюзом для помещения приготовления молочнокислых продуктов |  | 8+2 |
| Помещения приготовления и фасовки творога: |  |  |
| а) производственный цех |  | 24 |
| б) помещение стирки мешочков для творога |  | 8 |
| Помещение приготовления ледяной воды для охлаждения готовой продукции и др. |  | 22 |
| Помещение приготовления киселей и витаминных напитков |  | 14 |
| Помещение для обработки плодов и фруктов |  | 10 |
| Моечная кухонной посуды и инвентаря |  | 22 |
| Лаборатория |  | 16 |
| Помещение приема сырья с отдельным уличным входом, тамбуром и охладительной камерой |  | 9+12 |
| Моечная-стерилизационная бутылочек: |  |  |
| а) грязная зона |  | 54 |
| б) чистая зона |  | 24 |
| Помещение приема и хранения тары |  | 42 |
| Моечная-стерилизационная молокопроводов и арматуры (в разобранном виде) |  | 36 |
| Экспедиция |  | 12 |
| Холодильные камеры для хранения готовой продукции |  | 16 |
| Машинное отделение холодильных камер |  | 10 |
| Кладовая сухих продуктов |  | 4 |
| Охлаждаемая камера пищевых отходов с тамбуром |  | 12 |
| Кладовая хозяйственного инвентаря |  | 10 |
| Кладовая чистого белья |  | 6 |
| Кладовая грязного белья |  | 6 |
| Материальная кладовая |  | 8 |
| Служебные и бытовые помещения |  |  |
| Кабинет заведующего молочной кухней |  | 12 |
| Кабинет врача-диетолога |  | 10 |
| Комната сестры-хозяйки |  | 10 |
| Бухгалтерия с кассой |  | 12 |
| Мастерская по ремонту оборудования |  | 20 |

Окончание таблицы Р. 1

| Название помещения | Площадь (не меньше), м2 |
| --- | --- |
| Помещения для экспедиторов, шоферов, грузчиков | 18 |
| Комната персонала | 8 |
| Уборная персонала | 3 |
| Вестибюль с гардеробом верхней одежды персонала | 1,2 на 1 работающего +0,08 на 1 крючок |
| Гардероб домашней и рабочей одежды персонала | 0,55 на 1 двойной шкаф |
| Душевая персонала (с гибким шлангом) | 3 |
| Кладовая дезрастворов | 4 |
| Кладовая уборочного инвентаря | 4 |
| Примечание 1. Производительность молочных кухонь, как правило, ограничивается мощностью 10-12 тыс. порций в сутки, при большей потребности производство детских молочных продуктов организовывается на базе молочных заводов в виде цехов по производству детских молочных продуктов Примечание 2. Структура и площади помещений молочных кухонь меньшей мощности чем 5 тыс. порций в сутки определяется заданием на проектирование с учетом местных условий и потребности в видах молочных продуктов. |  |

Таблица Р.2 - Площадь помещений раздаточных пунктов

| Название помещения | Площадь(не меньше), м2 |
| --- | --- |
| Вестибюль-ожидальная | 16 |
| Помещение приема и хранения посуды | 12 |
| Раздаточная | 14 |
| в том числе холодильная камера | 6 |
| Касса 1) | 5 |
| Материальная кладовая | 8 |
| Кладовая дезинфицирующих растворов | 4 |
| Кладовая уборочного инвентаря с поливочным краном, трапом и сушкой | 4 |
| Уборная персонала | 3 |
| Комната персонала | 9 |
| 1) При размещении раздаточного пункта в здании молочной кухни помещение кассы следует предусматривать общим для обоих учреждений. |  |
| Примечание. Необходимость устройства колясочной определяется заданием на проектирование. |  |

## Приложение С

## (обязательное)

## Таблица С. 1 - Площадь помещений курортно-санаторных учреждений

| ## Наименование помещений | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Вестибюльная группа |  |
| Вестибюль с гардеробной1) | По расчету 0,38 на 1 место в сана-тории, 0,26 - комплекса санаториев |
| Помещение регистратуры | 10 |
| Почта, сберегательная касса, транспортное агентство 2) | 18 |
| Пункт приема вещей в химчистку, белья - в прачечную, обуви -в ремонт 2) | 12 |
| Камера хранения | 25 |
| Парикмахерская (рабочих мест)2) | 24(2) |
| Жилые помещения (секция) |  |
| Жилые комнаты (палаты) на одно место в составе жилой комнаты (9 м2) , санузла и тамбура (6 м2) | 15 |
| Жилые комнаты (палаты) на два места в составе жилой комнаты (12 м2) , санузла и тамбура (6 м2) | 18 |
| Кабинет врача (заведующего отделением) | 12 |
| Комната медицинских сестер (процедурная) | 12 |
| Гостиная | 30 |
| Комната персонала со встроенными шкафами для белья и предметов уборки | 12 |
| Помещение для чистки и глажки одежды | 12 |
| Уборная общего пользования (с умывальником в шлюзе) | 3 |
| Вспомогательные помещения группы жилых помещений |  |
| Инъекционная со стерилизационной 3) | 18 |
| Клизменная 4) | 8 |
| Комната сестры-хозяйки | 10 |
| Кладовая чистого белья | 24 |
| Кладовая грязного белья | 10 |
| Помещения культуры и отдыха 5) |  |
| Комната для игр в настольный теннис | 36 |
| Гостиная | 30 |
| Кружковые комнаты | 30 |
| Библиотека |  |
| а) помещения для выдачи книг | 15 |
| б) читальный зал | 20 |
| в) книгохранилище | 13 |
| Комната культурно-массового работника | 10 |
| 1)Предусмотреть в каждом спальном корпусе. 2)Предусмотреть на случай, если санаторий входит в комплекс санаториев. 3) Предусмотреть в каждом спальном корпусе. 4) Предусматривается в каждом спальном корпусе для пациентов с болезнями желудочно-кишечного тракта. 5) Принимать в части зала для зрителей в соответствии с приложением К, табл. К. 13 , а также соответствующих ДБН. |  |

## Приложение Т

## (обязательное)

## Таблица Т. 1 - Площадь помещений санитарно-профилактических учреждений

| Наименование помещения |  | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- | --- |
| ## Санэпидстанции |  |  |
| Организационный отдел |  |  |
| Комнаты санитарных врачей по общей гигиене |  | 12 |
| Кабинеты врачей-статистиков |  | 12 |
| Комната медицинских статистиков |  | 11 |
| Комната врача-лаборанта |  | 12 |
| Санитарно-гигиенический отдел |  |  |
| Кабинет заведующего отделом |  | 12 |
| Оперативные отделения |  |  |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |  |
| Комната врачей-гигиенистов | 4 на 1 рабочее место, но не менее 12 |  |
| Комната помощников врачей-гигиенистов | то же |  |
| Лаборатории санитарно-гигиенического отдела |  |  |
| Отделение коммунальной гигиены |  |  |
| Помещение для исследования питьевой воды и воды водоемов | 36 |  |
| Помещение для исследования сточных вод | 18 |  |
| Помещение для исследования атмосферных загрязнений и воздушной среды непроизводственных закрытых помещений | 18 |  |
| Сероводородная | 18 |  |
| Помещение для подготовки, отбора проб и химического анализа почвы | 18 |  |
| Отделение гигиены труда |  |  |
| Помещение для исследований на каждую бригаду из трех работающих | 18 |  |
| Сероводородная | 18 |  |
| Отделение гигиены питания |  |  |
| Помещение для исследований | 36 |  |
| Моечная | 12 |  |
| Сероводородная | 18 |  |
| Отделение по определению остаточных количеств ядохимикатов в пищевых продуктах и внешней среде |  |  |
| Помещение для исследований | 18 |  |
| Помещение для оформления результатов | 12 |  |
| Отделение физико - химических методов исследования |  |  |
| Помещение для газовой хроматографии | 18 |  |
| Помещение для хранения газовых баллонов | 6 |  |
| Помещение для спектроскопии с фотокомнатой | 36 + 8 |  |
| Помещение полярографии | 18 |  |
| Помещение для подготовки к исследованию | 18 |  |
| Помещение для хранения шумо-вибрационной аппаратуры | 18 |  |
| Помещение для исследования шума и вибрации | 14 |  |
| Помещение для подготовки, ремонта и настройки аппаратуры для измерения электромагнитных полей | 18 |  |
| Помещение для оформления результатов измерений электромагнитных полей | 4,5 на 1 рабочее место |  |
| Помещение для оформления результатов исследований физиологии труда | То же |  |
| Помещение для исследований физиологии труда | 14 |  |
| Общие помещения гигиенических лабораторий (кроме токсикологического отделения и радиологической группы) |  |  |
| Кабинет заведующего лабораторией | 12 |  |
| Моечная - дистилляторная | 13,5 |  |
| Моечная - дистилляторная при наличии моечной машины | 36 |  |
| Весовая | 6 |  |
| Помещение для хранения реактивов | 4 |  |
| Комната персонала | 8 |  |
| Душевая кабина на одну сетку | 3 |  |
| Гардероб для специальной одежды персонала лаборатории | 4 |  |
| Комната для регистрации, сортировки анализов и выдачи результатов | 8 |  |
| Токсикологическое отделение лаборатории |  |  |
| Затравочная - ингаляционная | 12 |  |

Продолжение таблицы Т. 1

| Наименование помещения | Площадь (не менее),м2 |
| --- | --- |
| Помещение для химического анализа | 18 |
| Помещение для патолого-анатомических исследований | 18 |
| Помещение для биохимических исследований | 18 |
| Помещение для функциональных исследований | 18 |
| Весовая | 6 |
| Моечная | 12 |
| Материальная | 6 |
| Комната персонала | 8 |
| Помещения радиологической группы |  |
| Кабинет заведующего | 12 |
| Комната врачей-гигиенистов | 12 |
| Помещение для ремонта контрольно-измерительных приборов | 12 |
| Измерительная | 12 |
| Помещение для приема проб и моечная | 16 |
| Помещение для хранения и обработки проб | 12 |
| Радиохимическая | 24 |
| Рабочая комната для специалистов | 12 |
| Весовая | 6 |
| Радиометрическая | 36 |
| Помещение для хранения радиоактивных веществ | 6 |
| Помещение для хранения переносной аппаратуры | 8 |
| Помещение для хранения реактивов | 6 |
| Фотокомната | 8 |
| Гардероб для домашней и специальной одежды | 4 |
| Душевая на одну сетку | 3 |
| Эпидемиологическое отделение |  |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |
| Оперативное отделение |  |
| Комната врачей-эпидемиологов | 4 на 1 рабочее место, но не менее 12 |
| Комната помощников врачей-эпидемиологов | То же |
| Бактериологическая лаборатория |  |
| Кабинет заведующего лабораторией | 18 |
| Бактериологическое отделение |  |
| Помещение врачей и лаборантов для исследования на кишечные инфекции | 12 |
| Помещение врачей для фаготипирования | 12 |
| Помещение для исследования на ф. 30 | 12 |
| Помещение врачей для исследования по санитарной бактериологии | 12 |
| Помещение врачей для исследования капельных инфекций | 12 |
| Помещение лаборантов для исследования по санитарной бактериологии | 12 |
| Помещение лаборантов для исследования капельных инфекций | 12 |
| Помещение для серологических исследований | 14 |
| Посевная | 15 |
| Боксы с предбоксами : |  |
| а) санитарной бактериологии | 12 |
| б) группы капельных инфекций | 12 |
| в) для исследования на стерильность | 12 |
| Помещение для энтомологических исследований | 12 |
| Помещение для гематологических исследований | 12 |
| Помещение для гельминтологических исследований | 18 |
| Помещение для экспресс - диагностики | 12 |
| Моечная (без моечной машины ) | 18 |
| Моечная при применении моечной машины | 36 |
| Препараторская | 12 |
| Стерилизационная | 15 |
| Термальные комнаты: |  |
| а) для исследования на кишечные инфекции | 6 |
| б) для исследования по санитарной бактериологии | 6 |
| Холодильная камера | 8 |
| Автоклавная на 2 автоклава | 15 |

Продолжение таблицы Т. 1

| Наименование помещения | Площадь (не менее),м2 |
| --- | --- |
| Средоварочная | 18 |
| Бокс с предбоксом для разлива сред | 6 |
| Помещение для холодильников | 12 |
| Кладовые : |  |
| а) стерильной лабораторной посуды | 12 |
| б) нестерильной лабораторной посуды, реактивов, тележек, контейнеров | 12+2 на 1 тележку |
| Помещение для розлива сред | 8 |
| Помещение для контроля и расфасовки сред с термальной комнатой | 12+6 |
| Помещение для приема, регистрации, сортировки и выдачи результатов анализов | 12 |
| Комната персонала | 8 |
| Санитарный пропускник персонала отделения: |  |
| а) гардероб для домашней одежды | 6 |
| б) душевая на 1 сетку | 3 |
| в) гардероб для специальной одежды | 6 |
| г) уборная | 3 |
| Помещения для забора проб : |  |
| а) ожидальная | 12 |
| б) регистратура и выдача результатов анализов | 8 |
| в) помещение ( с унитазом и умывальником ) для взятия проб | 3 |
| г) помещение ( с кушеткой и умывальником )для взятия проб | 12 |
| д) душевая на 1 сетку | 3 |
| Вирусологическое отделение |  |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |
| Помещение для идентификации респираторных вирусов: |  |
| а) рабочая комната врача и лаборанта | 12 |
| б) бокс для заражения эмбрионов | 9 |
| в) бокс для исследования | 6 |
| г) предбокс, общий для боксов | 3 |
| Помещение для идентификации энтеральных вирусов: |  |
| а) рабочая комната врача и лаборанта для серологических исследований | 12 |
| б) бокс с предбоксом для заражения культуры тканей | 12+5 |
| в) бокс с предбоксом для обработки материалов | 12+5 |
| Помещение для приготовления культуры тканей: |  |
| а) рабочая комната врача и лаборанта | 12 |
| б) бокс с предбоксом | 9+3 |
| Помещение для идентификации арбовирусов: |  |
| а) рабочая комната врача и лаборанта | 12 |
| б) бокс с предбоксом | 9+3 |
| Комната для экспресс - диагностики | 12 |
| Комната для серологических исследований | 12 |
| Бокс с предбоксом ( для применения МФА в культуре и обработки материалов ) | 9+3 |
| Термальная комната | 6 |
| Помещение для низкотемпературных холодильников | 12 |
| Холодильная камера со шлюзом | 5+3 |
| Помещение холодильной установки | По размерам оборудования |
| Автоклавная на 2 автоклава | 15 |
| Моечная | 12 |
| Препараторская - стерилизационная | 12 |
| Кладовая посуды, реактивов, материалов | 6 |
| Комната для регистрации, приема, сортировки и выдачи результатов анализов | 8 |
| Комната для персонала | 8 |
| Санитарный пропускник для персонала : |  |
| а) гардероб для домашней одежды | 6 |
| б) кабина для переодевания | 2 |
| в) душевая на 1 сетку | 3 |
| г) гардероб для специальной одежды | 6 |
| Уборная на 1 унитаз | 3 |

Продолжение таблицы Т. 1

| Наименование помещения | Площадь (не менее),м2 |
| --- | --- |
| Отделение особо опасных инфекций. |  |
| Оперативное отделение |  |
| Кабинет заведующего | 12 |
| Комната врачей-эпидемиологов | 4 на 1 рабочее место, но не менее 12 |
| Комната помощников врачей-эпидемиологов | То же |
| Лаборатория |  |
| Чистая зона |  |
| Санитарный пропускник для персонала : |  |
| а) вестибюль и гардероб для уличной одежды (общий для персонала отдела) | 18 |
| б) гардероб для домашней одежды | 6 |
| в) душевая кабина на 1 сетку | 3 |
| г) гардероб для специальной одежды | 6 |
| Комната персонала | 9 |
| Зоопаразитологическая | 12 |
| Комната для оформления результатов исследования | 12 |
| Кладовая стеклянной посуды, реактивов, дезинфекционных растворов | 12 |
| Бокс с предбоксом для розлива сред | 9+3 |
| Автоклавная на 2 автоклава | 15 |
| Препараторская | 14 |
| Моечная | 14 |
| Уборная на 1 унитаз | 3 |
| Заразная зона |  |
| Помещение для проведения бактериологических исследований с боксом | 24+6 |
| Автоклавная на 2 автоклава | 15 |
| Помещения для серологических исследований и занятий | 20 |
| Помещение экспресс - диагностики | 12 |
| Заразный блок: |  |
| а) комната для приема и разбора зараженного материала | 8 |
| б) вскрывочная с боксом без предбокса | 12+6 |
| в) биопробная (комната для зараженных грызунов) с боксом без предбокса | 12+3 |
| г) посевная | 4 |
| д) термальная | 6 |
| е) кабины для надевания специальной одежды | 2x2 |
| Дезинфекционные станции |  |
| Отделение эвакуации и очаговой дезинфекции |  |
| Комната врача-дезинфекциониста, помощника эпидемиолога и инструктора - дезинфекциониста | 12 |
| Комната для медицинской сестры ( диспетчера ) | 10 |
| Комната для эвакуаторов и инструкторов-дезинфекторов | 10 |
| Гардероб для уличной, домашней и специальной одежды инструкторов-дезинфекторов и дезинфекторов | 6 |
| Помещение для хранения дезинфекционной аппаратуры | 6 |
| Помещение для дезинфекционной обработки санитарного транспорта | 50 |
| Отделение дезинфекционных камер |  |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |
| Комната для персонала | 8 |
| Помещение для приема инфицированных вещей и белья | 6 |
| Кладовая дезинфицирующих средств | 4 |
| Загрузочное помещение дезинфекционных камер | 9 |
| Разгрузочное помещение дезинфекционных камер | 12 |
| Кабина для переодевания специальной одежды с душем | 4 |
| Кладовая белья | 4 |
| Помещение для выдачи белья и вещей | 8 |
| Санитарный пропускник: |  |
| а) ожидальная | 8 |
| б) смотровая | 8 |
| в) раздевальная с уборной на 1 унитаз | 10+2 |
| г) душевая на 1 сетку | 3 |
| д) одевальная | 10 |

Окончание таблицы Т. 1

| Наименование помещения | Площадь (не менее),м2 |
| --- | --- |
| Помещение для стирки белья (до 50 кг в смену ) : |  |
| а) стиральный цех | 15 |
| б) сушильно - гладильный цех | 18 |
| в) кладовая моющих материалов | 4 |
| Уборная на 1 унитаз | 3 |
| Отделение профилактической дезинфекции |  |
| Кабинет заведующего отделением | 12 |
| Кабинет биолога, помощника эпидемиолога, энтомолога | 12 |
| Помещение для оформления заявок | 8 |
| Помещение инструкторов - дезинфекторов | 12 |
| Гардероб уличной, домашней и специальной одежды дезинфекторов | 0,55 на 1 шкаф |
| Комната для инвентаря | 6 |
| Моечная | 12 |
| Уборная | 3 |
| Лаборатория для приготовления дератизационных средств |  |
| Кабинет заведующего лабораторией - инструкторская | 12 |
| Цех приготовления дератизационных средств | 30 |
| Холодильная камера для хранения дератизационных средств | 8 |
| Склад пищевой основы | 10 |
| Помещение выдачи | 4 |
| Помещение фасовки и хранения сухих ратицидов | 8 |
| Помещение для хранения ядов | 4 |
| Комната для персонала | 8 |
| Гардероб для уличной, домашней и специальной одежды | 6 |
| Душевая на 1 сетку | 3 |
| Уборная на 1 унитаз | 3 |
| Служебные и бытовые помещения санитарно-эпидемиологических учреждений |  |
| Вестибюль | 18 |
| Кабинет главного врача | 18 |
| Приемная | 12 |
| Кабинет заместителя главного врача | 12 |
| Кабинет заместителя главного врача по административно-хозяйственной части | 12 |
| Комната заведующего хозяйством | 12 |
| Аудитория для занятий с персоналом | 2 на 1 место (из расчета 66 % персонала) |
| Кинопроекционная 1} | По соответствующему ДБН |
| Кабинет санитарного просвещения | 18 |
| Библиотека медицинской литературы | 24 |
| Кабинет инженера | 12 |
| Бухгалтерия с кассой | 12+4 |
| Канцелярия - экспедиция | 12 |
| Спецчасть | 12+8 |
| Комната машинистки и диктофонная | 12 |
| Телетайпная | 12 |
| Комната для множительных аппаратов | 18 |
| Медицинский архив | 18 |
| Комната общественных организаций | 18 |
| Буфет для персонала | По нормам предприятий общественного питания |
| Комната гражданской обороны | 12 |
| Комната дежурного по пожарной сигнализации | 6 |
| Мастерская по ремонту хозяйственного инвентаря и оборудования | 18+18 |
| Помещение для уборочного инвентаря | 3 |
| Помещение личной гигиены | 5 |
| Уборные персонала (кроме бактериологического и вирусологического дезин-фекционного отделений, отдела особо опасных инфекций и дезинфекционного) | 3 |
| Помещение обслуживающего персонала | 8 |
| 1) По заданию на проектирование |  |

## Приложение У

## (обязательное)

## Таблица У. І - Площадь отделений судебно-медицинской экспертизы (СМЭ)

| Наименование помещения | Площадь (не меньше), м2 |
| --- | --- |
| Административно-хозяйственная группа |  |
| Вестибюль-гардеробная для персонала и посетителей при регистратуре с ожидальной для посетителей | 24 |
| Уборная для посетителей 3+3 | 6 |
| Архив | 14 |
| Регистратура | 10 |
| Кабинет заведующего танатологическим отделом | 12 |
| Кабинет эксперта | 10/10x2 |
| Кабинет приема с гинекологическим креслом | 18 |
| Музей для хранения демонстрационного материала | 20 |
| Помещение для занятий с персоналом с библиотекой (из расчета до 40 чел.) | 50 |
| Уборная для персонала 3+3 | 6 |
| Гардеробная для домашней и рабочей одежды с закрытой душевой кабиной для среднего медперсонала с разделением по полу | 8x2 |
| Кладовая хранение предметов уборки 2+2 | 4 |
| Кладовая для хранения чистого белья | 8 |
| Помещение младшего медперсонала | 8 |
| Помещение среднего медперсонала | 8 |
| Помещение дежурного персонала | 8 |
| Секционная группа |  |
| Помещение приема трупов | 10 |
| Помещение для хранения трупов с холодильной установкой | 12+6 |
| Секционная | 20/40/ |
| Предсекционная | 10/12/ |
| Фиксационная | 8 |
| Помещение для вскрытия инфицированных трупов | Совместно с ПАО |
| Помещение для хранения частей трупов | 9 |
| Гардеробная для домашней и рабочей одежды с душевой кабиной для младшего персонала с разделением по полу | 8x2 |
| Лабораторная группа |  |
| Судебно-химическая лаборатория: |  |
| а) аппаратная | 14 |
| б) аналитическая | 14 |
| Судебно-биологическая лаборатория: |  |
| а) кабинет судебно-биологических исследований | 18 |
| б) лаборантская | 12 |
| Судебно-гистологическая лаборатория: |  |
| а) лаборантская | 18 |
| б) кабинет врача-гистолога | 12 |
| Моечная лабораторной посуды | 6 |
| Фотолаборатория с проявочной | 10+10 |
| Помещение для отбора и хранения вещественных доказательств и ценностей | 12 |
| Материальный склад (хим. реактивы, формалин, посуда) | 6 |
| Кладовая ядов и летучих веществ | 6 |
| Архив для хранения гистологического материала, блоков и препаратов | 12 |
| Дистилляционная | 6 |
| Комната заточки микротомных ножей | 6 |
| ## Ритуальная группа |  |
| Помещение для одевания и выдачи трупов | 10 |
| Траурный зал с магнитофоном | Совместно с ПАО |
| Помещение для служителя культа | 8 |

## Приложение Ф

## (обязательное)

## Площадь помещений аптечных учреждений

Таблица Ф.1 - Площадь помещений аптек

| Наименование помещения |  | Площадь (не меньше) , м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с реали-зацией готовых форм |  | с изготовлением и реализацией лекарств |  |  |  |  | с дополнительными функциями 1) |  |
|  |  |  |  | нестерильных |  | нестерильных и стерильных |  |  |  |  |
| Зал обслуживания населения |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |
| Комната для обслуживания населения в ночное время |  | - |  | - |  | - |  |  | 8 |  |
| Производственные помещения 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ассистентская |  | - |  | 20 |  | 20 |  |  | 28 42 |  |
| Фасовочная |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 16 |  |
| Заготовочная концентратов и полуфабрикатов (со шлюзом) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12+3 |  |
| Моечная |  | - |  | 8 |  | 8 |  |  | 10 16 |  |
| Стерилизационная посуды |  | - |  | 8 |  | 8 |  |  | 10 20 |  |
| Помещение для получения воды очищенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дезинфекционная (со шлюзом) 3) |  | - |  | - |  | - |  |  | 3+1 |  |
| Распаковочная |  | - |  | 8 |  | 8 |  |  | 9 |  |
| Кабинет провизора-аналитика |  | - |  | 8 |  | 8 |  |  | 10 |  |
| Помещения для приготовления лекарственных форм в асептических условиях 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ассистентская-асептическая 4) (со шлюзом) |  | - |  | - |  |  |  |  | 10+3 12+3 |  |
| Фасовочная (со шлюзом) 4) |  | - |  | - |  |  | 10+3 |  | 12+3 |  |
| Закаточная и контрольно-маркировочная 4) |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 12 |  |
| Стерилизационная лекарственных форм 4) |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 14 |  |
| Помещение для получения воды для инъекций |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 8 10 |  |
| Помещения хранения запаса лекарственных средств и изделий медицинского назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекарственных веществ |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 24 |
| Готовых лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 20 |
| Лекарственных препаратов и предметов медицинского назначения без рецептурно-го отпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Лекарственных веществ и препаратов ядовитых, наркотических и психотропных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Термолабильных лекарственных препаратов и веществ (холодильная камера со шлюзом) 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10+2 |
| Пакетированных лекарственных средств растительного происхождения (лекарственного растительного сырья) 6) |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 14 |
| Перевязочных средств |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 18 |
| Средств санитарии, гигиены и изделий медицинского назначения |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 12 |
| Минеральных вод |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 10 |
| Дезинфицирующих средств |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 4+4 |
| Легковоспламеняющихся и горючих жидкостей |  | 47) |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 8 |
| Вспомогательных материалов и тары |  | - |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |
| Стеклотары |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 8 |
| Оборотной транспортной тары |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 10 |
| Служебно - бытовые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет заведующего | 8 |  | 10 |  | 10 |  |  | 12 |  |  |
| Бухгалтерия |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |

Окончание таблицы Ф. 1

| Наименование помещения |  | Площадь (не меньше) , м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с реали-зацией готовых форм | с изготовлением и реализацией лекарств |  |  | с дополни- тельными функциями 1) |
|  |  |  | нестерильных |  | нестерильных и стерильных |  |
| Помещение занятий с персоналом 8) |  | - |  | - | - | 14 |
| Комната персонала |  | 8 |  | 12 | 12 | 12 |
| Гардеробная |  | 6 |  | 8 | 8 | 10 |
| Комната хранения предметов уборки |  | 2 |  | 2 | 2 | 6 |
| Уборная |  | 3 |  | 3 | 3 | по расчету |
| Душевая |  | 3 |  | 3 | 3 | по расчету |
| Дополнительные помещения для обслуживания другихаптек и лечебно-профилактических учреждений 9) |  |  |  |  |  |  |
| Комната обслуживания медперсонала | - |  |  | - | - | 6 |
| Комплектовочно-экспедиционная 10) | - |  |  | - | - | 12 16 |
| Помещения для приема и обработки лекарственного растительного сырья 9) |  |  |  |  |  |  |
| Прием, хранение и обработка лекарственного растительного сырья | - |  |  | - | - | 16 |
| Сушильная камера (с теплым шлюзом) | - |  |  | - | - | 6+2 |
| Обработка и хранение высушенного сырья | - |  |  | - | - | 8 |
| Дополнительные помещения ЦРА для организационно-методической работы 9) |  |  |  |  |  |  |
| Информационная |  | - | - |  | - | 8 |
| Организационно-методический кабинет |  | - | - |  | - | 10 |
| Централизованная бухгалтерия |  | - | - |  | - | 10 |
| Кабинет главного бухгалтера |  | - | - |  | - | 8 |
| Архив (бухгалтерия) |  | - | - |  | - | 6 |
| 1) Состав помещений и площадь определяется заданием на проектирование в зависимости от мощности аптек. 2) В числителе - площадь производственных помещений аптек, обслуживающих население, в знаменателе - помещений, где обслуживается население и лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ). 3) Предусматривается отдельный наружный вход через тамбур. 4) Помещения могут иметь групповой шлюз площадью не менее 7 м2. 5) Площадь помещения для холодильной установки определяется мощностью оборудования. 6) Функция помещения определяется заданием на проектирование. 7) Допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей во встроенных огнеупорных шкафах с дверцами шириной не менее 0,7 и высотой не менее 1,2 м. Место размещения шкафа должно быть отделено от тепловыводящих поверхностей и проходов, к нему должен быть обеспечен свободный доступ. 8) В центральных районных аптеках - 36 м2. 9) Предусматривается заданием на проектирование при возложении на аптеку соответствующих функций. 10) В числителе - площадь с учетом обслуживания других аптек или ЛПУ, в знаменателе - с учетом обслуживания аптек и ЛПУ. |  |  |  |  |  |  |

Таблица Ф.2 - Площадь помещений больничных аптек

| Наименование помещений | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- |
| Производственные помещения |  |
| Комната обслуживания (информационная) | 6 |
| Экспедиционная | 12 |
| Рецептурно-экспедиционная | 15 |
| Рецептурная | 10 |
| Ассистентская | 24 |
| Аналитическая | 10 |
| Фасовочная | 12 |
| Заготовочная концентратов и полуфабрикатов (со шлюзом) | 12+4 |
| Кокторий | 8 |
| Дистилляционная | 12 |
| Дезинфекционная (со шлюзом) 1) | 8+2 |
| Моечная | 8 |
| Помещение для хранения чистой посуды | 8 |
| Распаковочная | 8 |

Окончание таблицы Ф.2

| Наименование помещений |  | Площадь (не менее), м2 |
| --- | --- | --- |
| Помещение для приготовления лекарственных форм, требующих асептических условий: |  |  |
| а) ассистентская-асептическая (со шлюзом) |  | 12+3 |
| б) фасовочная (со шлюзом) |  | 10+3 |
| в) закаточная |  | 10 |
| г) стерилизационная посуды |  | 10 |
| д) моечная |  | 12 |
| е) стерилизационная лекарственных форм (автоклавная) |  | 10 |
| ж) контрольно-маркировочная |  | 10 |
| з) дистилляционная |  | 12 |
| Помещения хранения |  |  |
| Готовых лекарственных препаратов |  | 10 |
| Ядовитых и наркотических препаратов |  | 6 |
| Лекарственных веществ: |  |  |
| а) сухих |  | 20 |
| б) жидких |  | 20 |
| в) термолабильных (холодильная камера) |  | 6 |
| г) помещение для холодильной установки |  | Определяется мощностью оборудования |
| д) растительного происхождения |  | 8 |
| Дезинфицирующих средств и кислот |  | 5 |
| Горючих, легковоспламеняющихся жидкостей, 2) а также лекарственных средств на спиртах, маслах и др. ЛВЖ и ГЖ |  | 6 |
| Помещения хранения предметов медицинского назначения: |  |  |
| а) перевязочных средств |  | 15 |
| б) медицинского инструмента |  | 15 |
| в) предметов ухода за больными, санитарии и гигиены |  | 18 |
| Помещения хранения стекла, тары, хоз.средств, вспомогательных материалов |  | 10 |
| Служебные и бытовые помещения |  |  |
| Кабинет заведующего | 10 |  |
| Кабинет заместителя заведующего | 10 |  |
| Бухгалтерия | 10 |  |
| Помещения для занятий с персоналом | 12 |  |
| Гардеробная для домашней и рабочей одежды персонала | 0,55 на 1 двойной шкаф с разделением по полу |  |
| Комната хранения предметов уборки | 4 |  |
| Уборная | 3 |  |
| Душевая | 3 |  |
| Кабина личной гигиены | 5 |  |
| Комната персонала | 8 |  |
| Архив | 4 |  |
| 1)При наличии в лечебно-профилактическом учреждении инфекционного отделения с наружным входом. 2) При хранении более 100 кг - в отдельно стоящем здании. |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	3

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

2 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТКОВ	4

3 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ	6

Количество этажей (высота) зданий, высота этажей	8

Отделка помещений	8

4 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	9

5 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	10

Освещение и инсоляция	10

Мусоро-, пылеуборка	11

6 ЛИФТЫ	11

7 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	11

Медицинские газы, трубопроводы вакуумной сети и сжатого воздуха	11

Водоснабжение и канализация	12

Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	13

Газоснабжение	14

Электроснабжение и электрооборудование	15

Связь и сигнализация	16

8 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ	17

Стационары больниц и диспансеров, родильные дома	17

Приемные отделения	17

Помещения выписки	19

Палатные отделения	19

Неинфекционные отделения	20

Инфекционные отделения (больницы)	21

Акушерские отделения	21

Операционные блоки	23

Отделение анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии	23

Дезинфекционные отделения	24

Прачечная	24

Служба приготовления пищи	24

Помещения клинических кафедр	25

Служебные и бытовые помещения	25

Лечебно-диагностические и вспомогательные подразделения стационарных и амбулаторно-поликлинических учреждений	25

Специализированные лечебно-диагностические подразделения (помещения)	25

Отделение гемодиализа	25

Отделение функциональной диагностики и эндоскопии	26

Отделение гипербарической оксигенации	26

Радиологические отделения	26

Рентгеновские отделения	26

Отделение восстановительного лечения	27

Клинико-диагностические лаборатории	28

Отделение переливания крови	28

Центральные стерилизационные отделения	28

Патолого-анатомические отделения	28

Амбулаторно-поликлинические учреждения	29

Поликлиники для взрослых	30

Поликлиники для детей	30

Женские консультации	30

Специализированные амбулаторно-поликлинические учреждения	30

Амбулатории	31

Фельдшерско-акушерские пункты	31

Здравпункты	31

Станции (подстанции) скорой медицинской помощи	31

Станции переливания крови	31

Молочные кухни и раздаточные пункты молочных кухонь	32

Санаторно-курортные  учреждения	32

9  САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ	33

Санитарно-эпидемиологические станции	33

Дезинфекционные станции	33

10 УЧРЕЖДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	34

11 АПТЕЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ	34

Аптеки	34

Аптеки больничные	34

Аптечные киоски	34

Аптечные пункты	34

Аптечные склады	35

Приложение А (справочное) Перечень видов зданий и сооружений учреждений здравоохранения	36

Приложение Б (справочное) Перечень нормативных документов, на которые приведены ссылки	37

Приложение В (обязательное) Термины и определения	38

Приложение Г (справочное) Расчетные показатели мощности для учреждений здравоохранения	43

Приложение Д (обязательное) Расчетные температуры, кратности воздухообмена, категории по

чистоте помещений	44

Приложение Е (обязательное) Перечень помещений учреждений здравоохранения, оборудуемых автоматической пожарной сигнализацией	52

Приложение Ж (рекомендованное) Перечень помещений учреждений здравоохранения, которые оборудуются средствами автоматической охранной сигнализации	58

Приложение К (обязательное) Площадь помещений стационаров больниц и диспансеров, родильных домов	61

Приложение Л (обязательное) Площадь диагностических и вспомогательных   подразделений стационарных и амбулаторно-поликлинических учреждений	75

Приложение М (обязательное) Площадь помещений амбулаторно-поликлинических учреждений	93

Приложение Н (обязательное) Площадь помещений станций (подстанций) скорой медицинской

помощи	104

Приложение П (обязательное) Площадь помещений станций переливания крови	106

Приложение Р (обязательное) Площадь помещений молочных кухонь и раздаточных пунктов	111

Приложение С (обязательное) Площадь помещений курортно-санаторных учреждений	113

Приложение Т (обязательное) Площадь помещений санитарно-профилактических учреждений	114

Приложение У (обязательное) Площадь отделений судебно-медицинской экспертизы (СМЭ)	119

Приложение Ф (обязательное) Площадь помещений аптечных учреждений	120

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )