ЗМІНА №4                            ДБН В.2.2-9-99

Введено:  «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 )

Сторінка 1

Сторінок 22

Будинки і споруди. 
Громадські будинки та споруди. Основні положення

| РОЗРОБЛЕНО: |  | Відкрите акціонерне товариство «Українский зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» (ВАТ «КиївЗНДІЕП») |
| --- | --- | --- |
|  |  | За участю: Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України, УкрНДІ пожежної безпеки МНС України Держпожбезпеки МНС України |
| ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: |  | наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30.05.2008 № 228 чинна з 2009-01-01 |

ТЕКСТ ЗМІНИ

Вступна частина.  У першому абзаці після слів: «(далі — громадських будинків)» додати: «з умовною висотою до 73,5 м (включно)», далі за текстом.

У третьому абзаці замінити словосполучення: «перелік яких наведений у додатку А» на: «перелік основних груп будинків, споруд та приміщень громадського призначення наведений у додатку А».

Пункт 1.1. У кінці абзацу після двокрапки додати: «ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2-11, ДБН В.2.2-13, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-16, ДБН В.2.2-17, ДБН В.2.2-18, ВБН В.2.2-ЦЗН».

Пункт 1.3. У кінці першого речення додати: «згідно з завданням на проектування».

Пункт 1.4. У кінці першого речення замінити шифр: «ВСН 62» на «ДБН В.2.2-17».

Пункт 1.5. Словосполучення: «16-поверхових і вище будинків» виключити, далі — за текстом.

Пункт 2.5. У першому реченні змінити: «додатку Е» на «ДБН В.2.3-15».  У третьому реченні у кінці додати «та ДБН В.2.3-15».

Пункт 3.2. Після слів: «іншим пристроєм» додати: «згідно з ДБН В.2.2-17». Далі — за текстом.

Пункт 3.3. Після слів «глибина тамбура - 1,2 м » після коми доповнити: «при користуванні інвалідами та іншими маломобільними групами населення глибина тамбура повинна становити не менше ніж 1,8 м, завширшки — не менше ніж 2,2 м».

Пункт 3.6. Замінити шифр: «ВСН 62» на: «ДБН В.2.2-17».

Пункт 3.9 Доповнити посиланнями у кінці першого абзацу: «згідно з вимогами ДБН В.2.2-17, ДСТУ pr EN 81-70, ДСТУ EN 115, ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2, ДСТУ ISO 9589».

У другому абзаці замінити розміри: «1,5 м» на «1,4 м», «0,85 м» на «0,9 м».

Також додати новий абзац:

«За використання підйомника у вигляді ескалатора слід виконувати вимоги ДСТУ ISO 9589».

Пункт 3.10. Доповнити третім абзацом такого змісту:

«Ліфти або інші підйомники слід встановлювати згідно з ДСТУ ISO 4190-1, ДСТУ ISO 4190-2, ДСТУ ISO 4190-3, ДСТУ ISO 4190-4, ДСТУ ISO 4190-6,  ДСТУ EN 81-1,  ДСТУ EN 81-2.».

Пункт 3.12. Перше речення викласти у такому вигляді: «Кількість пасажирських ліфтів встановлюється згідно з вимогами ДСТУ ISO 4190-6 та «Методикой расчета вертикального транспорта для общежитий, гостиниц, пансионатов, жилых, административных зданий, зданий высших учебных заведений и больничных комплексов». Їх кількість повинна бути не менше двох». Далі — за текстом.

У другому абзаці слова: «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ) замінити на: «ДНАОП 0.00-1.02,  ДСТУ pr EN 81-73».

Пункт 3.13. В кінці речення після коми доповнити: «які виконуються згідно з ДСТУ pr EN 81-72, ДСТУ pr EN 81-73, НАПБ Б.01.007».

Пункт 3.14. Доповнити таким реченням: «Такі пристрої слід улаштовувати згідно з вимогами ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2,  ДСТУ EN 115».

Пункт 3.15. Початок першого речення дати у такій редакції: «Всі ліфти у громадських будинках повинні бути розраховані на роботу в режимі «Пожежна небезпека»; далі — за текстом.

Друге речення викласти у новій редакції: «Вимоги до таких ліфтів слід приймати згідно з НАПБ Б.01.007».

Пункт 3.26. Вилучити посилання на додаток Е, додати у кінці речення: «ДБН В.2.3-15».

Пункт 4.2. Після словосполучення: «слід приймати згідно з» додати: «вимогами таблиці 1а, крім будинків, споруд та приміщень громадського призначення, які проектуються за вимогами ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2-18 та НД щодо готелів», слова: «будівельними нормами за видами будинків та споруд» — вилучити.

Таблиця 1а.

| Ступінь вогнестійкості будинку або споруди | Відстань, м, за щільності людського потоку при евакуації* люд/м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 2 | Понад 2 до 3 | Понад 3 до 4 | Понад 4 до 5 | Понад 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Із приміщень, які розташовані між сходовими клітками або виходами назовні |  |  |  |  |  |
| І-ІІІ | 60 | 50 | 40 | 35 | 20 |
| ІІІб, ІV | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 |
| IIIа, IVa, V | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Із приміщень з виходами у тупиковий коридор або хол |  |  |  |  |  |
| І-ІІІ | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| ІІІб, ІV | 20 | 15 | 15 | 10 | 7 |
| IIIа, IVa, V | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| *Відношення кількості осіб, що евакуюються, до площі шляху евакуації |  |  |  |  |  |

Пункт 4.6 викласти у такій редакції: «Уклон пандусів на шляхах пересування людей слід приймати згідно з вимогами 6.2.3 ДБН В.2.2-17, а у стаціонарах лікувальних закладів 1:20».

Пункт 4.12. У першому реченні змінити «2,4 м» на : «як правило, 2,5м».

У кінці пункту додати абзац:

«При розрахунковій ширині сходів більше 2,5м слід передбачати додаткові розділові поручні, при цьому найбільша відстань між поручнями не повинна перевищувати 2,5м».

Пункт 4.28. У третьому абзаці змінити розмір: «2,5 м» на «2,2 м».

Підрозділ «Додаткові вимоги до проектування будинків заввишки понад 16 поверхів» У назву підрозділу додати: «з умовною висотою до 73,5м (включно)» .

Пункт 4.40. Друге речення викласти у наступній редакції: «Площа протипожежного відсіку повинна бути не більше 2200м2».

Пункт 4.41. Словосполучення «заввишки понад 16 поверхів» замінити на :«з умовною висотою до 73,5м (включно)».

Пункти 4.44, 4.46, 4.47  виключити.

Пункт 4.45. після слів: «Опорядження і облицювання» додати:«підлоги», далі — за текстом.

Другий абзац виключити.

Пункт 4.48. Слово «Евакуаційне» замінити на «Аварійне», у кінці речення додати: «за вимогами табл. 2.1 ДБН В.2.5-28».

Пункт 5.1. Змінити шифри: «СНиП 2.01.09» на «ДБН В.1.1-5», 
«СНиП ІІ-7» на «ДБН В.1.1-12», «СНиП ІІ-3» на «ДБН В.2.6-31».

Пункт 6.1. Змінити шифр «(ВСН 62)» на «(ДБН В.2.2-17)».

Пункт 7.5 Змінити шифр «ВСН 62» на «ДБН В.2.2-17».

У п. 7.14. Змінити шифр «СНиП ІІ-4» на «ДБН В.2.5-28».

Пункт 7.27. У другому абзаці перше речення доповнити: «згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.5-34».

Назву підрозділу: «Електричні пристрої, зв’язок та сигналізація. Системи автоматизації і диспетчеризації інженерного обладнання» змінити на: «Електрообладнання та електричне освітлення, зв’язок та сигналізація. Системи автоматизації і диспетчеризації інженерного обладнання».

Пункт 7.32. Словосполучення:«мережі єдиної національної системи зв'язку, телевізійного та проводового мовлення» замінити на: «телекомунікаційні мережі загального користування, проводового радіомовлення і телебачення».

Пункт 7.33. В першому реченні словосполучення: «Електротехнічні пристрої» замінити на: «Електрообладнання та електричне освітлення»; після «(ПУЭ)» додати «ПУЕ, ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-24, ДБН В.2.5-27», вилучити посилання на ВСН 60.

Додати другий абзац наступного змісту:

«Елементи кабельних ліній та систем проводки повинні відповідати вимогам пожежної безпеки, наведеним у додатку Т».

Пункт 7.34. Словосполучення: «телевізійних антен і трубостояків слабкострумових мереж» замінити на: «радіостояків ліній мережі проводового мовлення та щогл антен телебачення».

Далі доповнити пункт другим абзацом у такій редакції:

«Заходи щодо вирівнювання потенціалів металевих частин обладнання систем зв'язку та сигналізації згідно з ПУЕ:2006 (гл. 1.7), ДБН В.2.5-27, НПАОП 40.1-1.32 визначаються комплексно для всього електрообладнання будинків, а також інших металевих конструкцій».

Пункт 7.36 В кінці речення після коми додати: «а розрахунок ємності лінійних споруд мереж зв'язку з урахуванням вимог ВБН В.2.2-45-1».

Пункт 8.4. Другий абзац виключити.

Пункт 8.5. Слова: «тепловою потужністью 50 кВт і більше» виключити.

Пункт 8.6. Після слів: «з природним спонуканням» вставити: «за відсутності зони вітрового підпору на устях вентиляційних каналів», далі — за текстом.

Пункт 8.7. Після слів: «використовувати теплоутилізацію» додати: «та інші способи ефективного використання енергії». Останнє речення замінити наступним текстом: «Припливно-витяжні вентиляційні установки повинні, як правило, проектуватися з утилізаторами тепла витяжного повітря».

До тексту ДБН після 8-го розділу «Вимоги до енергозбереження» додати новий розділ:

«9. ВИмоги доступності для маломобільних відвідувачів»

###### 9.1      Загальні положення

9.1.1    При проектуванні громадських будинків, споруд та груп приміщень, як правило, слід створювати рівні можливості одержання послуг усіма категоріями населення, у тому числі і маломобільними. Визначення маломобільності згідно з термінологією ДБН В.2.2-17.

Перелік об’єктів (будинків, споруд, приміщень, місць обслуговування), доступних маломобільним відвідувачам, встановлюється завданням на проектування. Визначення груп мобільності маломобільних груп населення визначається згідно з вимогами додатку А ДБН В.2.2-17.

Примітка. Будинки спеціалізованих закладів для інвалідів та громадян похилого віку проектуються за ДБН В.2.2-18.

9.1.2    Вимоги цього розділу поширюються тільки на функціонально-планувальні елементи будинків, споруд і приміщень (надалі – будинки), доступні для маломобільних відвідувачів: вхідні вузли, внутрішні комунікації, приміщення (зони) обслуговування відвідувачів, а також їх інформаційне й інженерне обладнання.

При цьому необхідність і ступінь (форми) адаптації до вимог доступності будинків, що мають історичну, художню чи архітектурну цінність, узгоджуються з органом охорони пам'ятників відповідного рівня. Якість проектних рішень громадських будинків, доступних для маломобільних відвідувачів, повинна досягатися при дотриманні наступних обов’язкових вимог:

досяжності місця обслуговування, забезпечення безперешкодного переміщення відвідувачів;

безпеки шляхів руху, місць обслуговування і відпочинку відвідувачів;

забезпечення своєчасного одержання повноцінної і якісної інформації відвідувачами;

комфортності середовища перебування й обслуговування відвідувачів.

Проектні вирішення, проектовані пристрої і заходи, призначені для маломобільних відвідувачів, не повинні знижувати ефективність експлуатації будинків, а також зручність одержання послуги іншими категоріями відвідувачів.

###### 9.2      Доступність

9.2.1   У проектах повинно бути передбачене згідно з містобудівними вимогами безперешкодне і зручне переміщення маломобільних відвідувачів по ділянці установи, закладу чи підприємства.

9.2.2    Дверні і відкриті прорізи в стіні повинні мати ширину в чистоті не менше 0,9 м. При глибині ніші відкритого прорізу більше 1,0 м її ширину слід приймати по ширині комунікаційного проходу, але не менше 1,2 м.

Дверні прорізи, як правило, не повинні мати порогів і перепадів висот.

9.2.3    Розміри простору для маневрування крісел-колясок при повороті на 90º та при розвороті на 180º слід приймати відповідно до вимог п. 6.1.7 ДБН В.2.2-17.

У тупикових коридорах необхідно забезпечити можливість повного розвороту крісла-коляски при радіусі розвороту не менше 0,75 м. Глибина простору для маневрування крісла-коляски перед дверима при відчиненні «від себе» повинна бути не менше 1,2 м, а при відчиненні «до себе» – не менше 1,5 м.

9.2.4    Площадка для повороту повинна бути однакової ширини з маршем сходів чи пандуса і мати глибину на горизонтальній ділянці не менше  1,5 м.

Поперечний уклон сходинок, пандусів і вхідних площадок не повинен перевищувати 2 %.

9.2.5    За відсутності у будинку ліфтів і неможливості влаштування пандуса слід передбачати встановлення спеціального підйомника або ліфта, пристосованого для індивідуального користування відвідувачами на кріслах-колясках з урахуванням вимог 3.14. Виходи з нього слід розташовувати в рівні поверхів, що мають приміщення, які відвідуються інвалідами.

Ліфти чи підйомники повинні бути обладнані поручнями, розташованими на висоті 1,1 м (110 см) від рівня підлоги. Перед виходом слід передбачати площадку для маневрування кріслом-коляскою діаметром не менш ніж 1,5 м.

# 9.3        Безпека

9.3.1   Шляхи руху маломобільних відвідувачів усередині будинку (габарити, уклони, виступи, прорізи) слід проектувати згідно з вимогами ДБН В.1.1-7.

9.3.2    Не допускається в розрахунку шляхів евакуації маломобільних відвідувачів враховувати сходи типу С3.

Пандус, який служить шляхом евакуації з другого і вище розташованих поверхів, повинен бути безпосередньо зв’язаний з виходом  з будинку назовні.

9.3.3     Конструктивні елементи будинків, а також пристрої, що розміщуються в габаритах шляхів руху на стінах та інших вертикальних поверхнях, не повинні виступати більш ніж на 0,1 м на висоті від 0,7 м до 2,0 м від рівня підлоги усередині будинку, та від 0,7 м до 2,1 м від рівня пішохідного шляху поза будинком. При розміщенні пристроїв, покажчиків на окремо розташованій опорі вони не повинні виступати більш ніж на 0,3 м.

Під маршем відкритих сходів та іншими виступними елементами будинку, що мають висоту менше 1,9 м, слід встановлювати попереджувальні бар’єри, огорожу і т.п.

9.3.4    Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 м повинна встановлюватися огорожа з поручнями. Поручень поруччя з внутрішнього боку сходів має бути безперервним по всій їх висоті.

Діаметр поручнів для більш надійного хвату повинен бути 32-38 мм.

9.3.5    Усі сходинки в межах маршу і сходової клітки, а також зовнішніх сходів повинні бути однакової геометрії і розмірів по ширині проступу і висоті підйому.

По повздовжніх краях маршів, пандусів, уздовж кромки перепаду висот горизонтальної поверхні більше 0,45м повинні бути передбачені бортики висотою не менше 0,05м для запобігання зіскользування ноги, тростини, милиці чи коляски.

9.3.6    Розрахункова кількість людей – співробітників і відвідувачів, у тому числі маломобільних, в приміщеннях, що виходять у тупиковий коридор,  не повинна перевищувати 30 осіб.

9.3.7    В аудиторіях з амфітеатром, залах для глядачів і лекційних залах біля місць або зон для глядачів на кріслах-колясках слід передбачати пристрої для їхньої безпеки (огорожу, буферну смугу і т.п.).

9.3.8    Замкнуті простори, де маломобільний відвідувач може опинитися один (кабіна ліфта, кабінка туалету, душова кабіна і т.п.), повинні бути обладнані (за наявності таких пристроїв у будинку) екстреним двостороннім зв’язком з диспетчером чи черговим, у тому числі для осіб з дефектами слуху. У таких приміщеннях повинно передбачатися аварійне освітлення.

# 9.4    Інформаційність

9.4.1   Інформація повинна бути доступною для всіх категорій маломобільних відвідувачів. Вона повинна бути безупинною, що забезпечує своєчасне орієнтування відвідувача, а також однозначне упізнавання ним об’єктів і місць відвідування.

Системи інформативних засобів громадського будинку повинні бути єдиними в межах будинку або комплексу будинків житлового району.

9.4.2    Вхідні вузли, комунікації, приміщення зони обслуговування, доступні для маломобільних відвідувачів, а також місця, призначені для стоянки автомашин інвалідів, повинні позначатися знаками встановленого міжнародного зразка. Там слід передбачати візуальну, звукову і дотикову системи інформації про вид і місце послуг, що надаюься, і про можливу небезпеку.

9.4.3    У приміщеннях і зонах, що відвідуються маломобільними відвідувачами, слід передбачати дубльовану (звукову і візуальну) сигналізацію, підключену до системи оповіщення людей про пожежу або іншу небезпеку.

Світлові сигнали у вигляді світних знаків повинні включатися одночасно зі звуковими сигналами. Частота мерехтіння світлових сигналів повинна бути не вище 5 Гц.

Світлова і звукова інформуюча сигналізація повинна бути передбачена біля кожних дверей ліфта, призначеного для маломобільних відвідувачів.

9.4.4    Для безпомилкового орієнтування візуальна інформація повинна розташовуватися на контрастному фоні з розмірами знаків, що відповідають відстані розглядання.

Допускається обмежувати використання візуальної інформації в приміщеннях з особливими вимогами до художнього вирішення інтер’єрів, в експозиційних залах художніх об’єктів (художні музеї, виставки і т.п.), застосовуючи інші інформаційні засоби.

9.4.5    Ділянки підлоги на відстані 0,6м до входу на сходи і пандуси, до повороту комунікаційних шляхів, а також перед дверними прорізами на шляхах евакуації повинні мати рифлену, не слизьку та контрастно забарвлену поверхню, допускається передбачати світлові маячки.

9.4.6    Кнопки керування ліфтом, іншими підйомними та допоміжними механізмами і приладами повинні мати рельєфні позначення. На поручнях поруччя повинні передбачатися рельєфні позначення поверхів.

# 9.5      Комфортність

9.5.1   На кожному поверсі, доступному для маломобільних відвідувачів, слід передбачати зони відпочинку на 2-3 місця, у тому числі і для інвалідів на кріслах-колясках.

9.5.2    За наявності декількох ідентичних місць (приладів, пристроїв і т.п.) обслуговування відвідувачів 5% їхньої загальної кількості, але не менш одного, повинні бути запроектовані так, щоб інвалід міг скористатися ними.

9.5.3    При проектуванні інтер’єрів, добиранні і розміщенні технологічного й іншого обладнання, приладів і пристроїв слід керуватися вимогами  додатку Г.

Для дверей, розташованих у куті коридору чи приміщення, відстань від ручки дверей до бічної стіни повинна бути не менше 0,6м.

Керування спуском води в унітазі рекомендується розташовувати на бічний стіні кабіни.

9.5.4    В аудиторіях, залах для глядачів і лекційних залах місткістю більше 50 осіб, обладнаних фіксованими сидячими місцями, необхідно передбачати не менше 4% крісел з вмонтованими системами індивідуального прослуховування. Допускається застосовувати в залах індукційний контур чи інші інженерні системи для індивідуальних безпроводових пристроїв. Ці місця слід розташовувати в зоні гарної видимості сцени і сурдоперекладача.

9.5.5   Норму освітленості місць, приміщень і комунікацій, доступних маломобільним відвідувачам, слід підвищувати на один ступінь.

Перепад освітленості між сусідніми приміщеннями і зонами повинен бути не більше 1:4».

## Додаток А.  Назву «Перелік видів громадських будинків та споруд» змінити на: «Перелік основних груп будинків та приміщень громадського призначення».

###### Змінити назву першої рубрики «Будинки дитячих дошкільних закладів» на: «Будинки, споруди та приміщення дошкільних навчальних закладів» і у першому рядку назву: «Будинки дитячих дошкільних закладів» на:  «1. Будинки дошкільних навчальних закладів».

У третьому рядку цієї рубрики назву «Дошкільні заклади» замінити на: «Дошкільні навчальні заклади». Далі – за текстом.

Змінити назву другої рубрики «Будинки навчальних закладів» на:
«2. Будинки, споруди та приміщення навчальних закладів».

###### Змінити назву третьої рубрики «Будинки і споруди для охорони здоров'я та відпочинку» на: «3. Будинки, споруди і приміщення для охорони здоров'я та відпочинку» У кінці рубрики доповнити: «Будинки, споруди і приміщення готелів, мотелів, кемпінгів та інших засобів тимчасового розміщення (проживання)».

Змінити назву четвертої рубрики «Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчі та спортивні» на: «4. Будинки, споруди і приміщення фізкультурно-оздоровчі та спортивні».

Змінити назву п’ятої рубрики: «Будинки культурно-видовищних закладів дозвілля та культових закладів» на: «5. Будинки, споруди та приміщення культурно-видовищних, дозвіллєвих та культових закладів».

Змінити назву шостої рубрики: «Будинки для підприємств торгівлі та громадського харчування» на: «6. Будинки, споруди та приміщення підприємств торгівлі та харчування».

Змінити назву сьомої рубрики: «Будинки підприємств побутового обслуговування» на: «7. Будинки, споруди та приміщення підприємств побутового обслуговування».

Змінити назву восьмої рубрики «Будинки закладів соціального захисту населення» на: «8.Будинки, споруди та приміщення закладів соціального захисту населення». Після слів: «Територіальні центри соціального обслуговування» доповнити після коми: «будинки нічного перебування, центри реінтеграції, соціальної адаптації, соціальні готелі.». Цю рубрику доповнити: «Центри зайнятості населення».

Змінити назву дев’ятої рубрики «Будинки для науково-дослідних установ, проектних та громадських організацій та управління» на: «9. Будинки, споруди та приміщення для науково-дослідних установ, проектних та громадських організацій та управління».

Змінити назву десятої рубрики «Будинки для транспорту, призначені для безпосереднього обслуговування населення» на: «10. Будинки, споруди та приміщення для транспорту, призначені для безпосереднього обслуговування населення».

Змінити назву одинадцятої рубрики: «Будинки для комунального господарства (окрім виробничих, складських та транспортних будинків і споруд)» на: «11. Будинки, споруди та приміщення комунального господарства (окрім виробничих, складських та транспортних будинків і споруд)». У кінці рубрики вилучити третій рядок: «Будинки готельних підприємств, мотелів і кемпінгів».

## У додатку Б «Перелік нормативних документів, на які наведені посилання»

## окремі нормативні документи замінити на нові:

«ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд» замінити на «ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд»

«СНиП ІІ-3-79**Строительная теплотехника» замінити на: «ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель»

«СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение» замінити на: «ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення»

«СНиП ІІ-7-81* Строительство в сейсмических районах» замінити на: «ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво в сейсмічних районах України»

«СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия» замінити на: «ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів.    Навантаження і впливи. Норми проектування»

«СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» замінити на: «ДБН В.1.-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроблювальних територіях і просідаючих ґрунтах»

«ВСН 62-91/Госкомархитектуры Проектирование среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения» замінити на: «ДБН В.2.2-17:2006  Будинки і споруди. Доступність будинків та споруд для маломобільних груп населення»

«ПУБЭЛ Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» замінити на: «ДНАОП 0.00-1-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»

Додаток Б доповнити такими нормативними документами:

«ДБН В.2.2-10-2001  Будинки і споруди.  Заклади охорони здоров’я

ДБН В.2.2-11-2002  Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення

ДБН В.2.2-13-2003  Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-2005  Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-16-2005  Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-18:2007  Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення

ДБН В.2.3-4-2007  Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001  Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-15-2007  Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-24-2003  Інженерне обладнання будинків і споруд Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-27:2006  Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ВБН В.2.2-45-1-2004  Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди

ПУЕ:2006  Правила улаштування електроустановок. Глави 1.5 і 1.7, глави 2.4 і 2.5, глава 6

ПУЕ:2008  Правила улаштування електроустановок. Глави 4.1 і 4.2

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДСТУ 3987-2000  Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/0. Методи випробувань полум’ям дифузійного та попередньо змішаного типів (ІЕС 60695-2-4/0:1991)

ДСТУ 3988-2000  Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/1. Випробувальне полум’я попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт та настанови щодо його використання. (ІЕС 60695-2-4/1:1991)

ДСТУ 4237-3-21:2004  Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-21. Випробовування на поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія А F/R (ІЕС 60332-3-21:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-22:2004  Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-22. Випробовування на поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія А (ІЕС 60332-3-22:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-23:2004  Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-23. Випробовування на поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія B (ІЕС 60332-3-23:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-24:2004  Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-24. Випробовування на поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія C (ІЕС 60332-3-24:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-25:2004  Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-25. Випробовування на поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія D (ІЕС 60332-3-25:2000, MOD)

ДСТУ 4499-1:2005  Системи кабельних коробів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61084-1:1991, NEQ)

ДСТУ 4549-1:2006  Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61386-1:1996, ІЕС 60423:1993, MOD)

ДСТУ 4754:2007  Системи кабельних лотоків і драбин. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61537:2001, MOD)

ДСТУ 4809:2007  Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування

ДСТУ Б В.1.1-11:2005  Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість.

ДСТУ Б В.1.2-3:2006  Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Прогини і переміщення

ДСТУ Б В.2.5-34:2007  Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 4190-1-2001  Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів І, ІІ, ІІІ, VІ (ISO 4190-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 4190-2-2001  Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу ІV (ISO 4190-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти службові класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ISO 4190-6:1984, IDT)

ДСТУ ISO 9386-1:2005  Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи

ДСТУ ISO 9386-2:2005  Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники  для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та на інвалідних-колясках

ДСТУ ISO 9589:2005  Ескалатори. Будівельні розміри (ISO 9589:1994, ITD)

ДСТУ pr EN 81-70:2003  Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 70. Конкретне застосування пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема пасажирів із функціональними порушеннями (pr EN 81-70:1999, IDT)

ДСТУ pr EN 81-71:2004  Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 71. Ліфти стійкі до вандалізму (pr EN 81-71:2002, IDT)

ДСТУ pr EN 81-72:2002  Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 72.  Ліфти для пожежної служби (pr EN 81-72:1999, IDT)

ДСТУ pr EN 81-73:2004  Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів.  Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі (pr EN 81-73:2001, IDT)

ДСТУ EN 81-1: 2003 Норми безпеки та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні ( EN 81-1: 1998, IDT)

ДСТУ EN 81-2: 2003 Норми безпеки та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні (EN 81-2: 1998, IDT)

ДСТУ EN 115:2003 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів (EN 115:1995, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.  Пожарная безопасность. Общие требования. (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой. (Випробування на пожежонебезпеку. Методи випробувань. Випробування нагрітим дротом.).

НАПБ Б.01.007-2004 Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках і спорудах

У додатку Б вилучити без заміни:

СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин».

## Додаток В доповнити таким терміном:

«Багатофункціональні будинки і комплекси — це будинки і комплекси, які формуються з приміщень, їх груп, будинків та споруд різного громадського і житлового призначення, поєднання яких обумовлене експлуатаційними потребами, економічною доцільністю і містобудівними вимогами»

## Додаток Г «Параметри зон, просторів та елементів будинків і приміщень для інвалідів та маломобільних груп населення». Пункти Г.3, Г.4, Г.7, Г.10, Г.11, Г.12 — вилучити.

Пункт Г.6. Змінити посилання в другому і в третьому абзацах: «ВСН 62 » на: «ДБН В.2.2-17».

## Додаток Е.«Вимоги до проектування двоповерхових (двоярусних) підземних автомобільних стоянок» — вилучити.

## Додаток Ж. «Вимоги до ліфтів, які працюють у режимах «Пожежа» і «Транспортування пожежних підрозділів» — вилучити.

## Текст ДБН В.2.2-9-99 доповнити новим обов’язковим додатком Т «Вимоги пожежної безпеки до елементів кабельних ліній та систем проводки»:

«Елементи кабельних ліній та систем електропроводки, до складу яких входять електричні й оптичні ізольовані проводи та кабелі, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин, повинні відповідати нижченаведеним вимогам пожежної безпеки.

Т.1 Поодиноко прокладені кабелі та проводи повинні належати до класу стійких до поширювання полум'я згідно з вимогами 4.1 ДСТУ 4809.

Примітка. Стійкість до поширювання полум'я поодиноко прокладених кабелів і проводів визначається згідно з вимогами 5.1 ДСТУ 4809 (ДСТУ 4216 або ДСТУ 4217 (для проводів і кабелів з малим перерізом).

Т.2 Кабелі та проводи, прокладені  у пучках (два і більше кабелі та/або проводи), повинні належати до класу стійких до поширювання полум'я згідно з вимогами 4.2 ДСТУ 4809.

Ця вимога не поширюється на пучки кабелів і проводів, для яких достатнім є відповідність вимогам Т.1:

−   протяжністю 1,5 м і менше;

-     що входять до складу системи електропроводки, прокладеної шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою;

-     прокладені в металевих системах кабельних трубопроводів і коробів без перфорації.

Примітка. Стійкість до поширювання полум'я кабелів і проводів, прокладених у пучках, визначається згідно з 5.2 ДСТУ 4809 (ДСТУ 4237-3-21 (для категорії A F/R), ДСТУ 4237-3-22(для категорії А), ДСТУ 4237-3-23 (для категорії В), ДСТУ 4237-24 (для категорії С) абоДСТУ 4237-3-25 (для категорії D).

Т.З Елементи систем кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин повинні належати до класу стійких до поширювання полум'я.

Ця вимога не поширюється на системи кабельних коробів і трубопроводів, прокладені шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою.

Примітка. Стійкість до поширювання полум'я визначається згідно з ДСТУ 4499-1 для елементів систем кабельних коробів, ДСТУ 4549-1 для елементів систем кабельних трубопроводів та ДСТУ 4754 для елементів систем кабельних лотоків і драбин. Допускається визначення стійкості до поширення полум'я згідно з ДСТУ 3987 та ДСТУ 3988 для кабельних коробів, трубопроводів, лотоків і драбин та згідно з ГОСТ 27483 для інших елементів цих систем.

Т.4 Кабелі та проводи, прокладені на шляхах евакуації (об'ємах сходових кліток, коридорів тощо) та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні бути класу ТкЗ за токсичністю продуктів згоряння згідно з 4.3 ДСТУ 4809 і класу ДТк1 за димоутворювальною здатністю згідно з 4.4 ДСТУ 4809.

Ця вимога не поширюється на кабелі та проводи:

- прокладені шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою;

- прокладені в металевих системах кабельних трубопроводів і коробів без перфорації;

- прокладені в каналах і шахтах інженерних ккомунікацій, відокремлених від сходових кліток і коридорів будівельними конструкціями, в яких застосовуються герметичні елементи заповнення прорізів.

Примітка 1. Показник токсичності продуктів згоряння та коефіцієнт димоутворення

кабелів і проводів визначаються згідно з вимогами 5.3 і 5.4 ДСТУ 4809.

Примітка 2. Зазначеній вимозі задовольняють кабелі та проводи, які містять матеріали з помірної димоутворювальною здатністю і малою токсичною небезпекою продуктів згоряння згідно з ГОСТ 12.1.044.

Т.5 Елементи систем кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин, прокладені на шляхах евакуації (об'ємах сходових кліток, коридорів тощо) та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні належати до класу малонебезпечних за токсичністю продуктів згоряння та класу з помірною димоутворювальною здатністю згідно з ДСТУ 4499-1, ДСТУ 4549-1, ДСТУ 4754 та ГОСТ 12.1.044.

Ця вимога не поширюється на системи:

-   прокладені шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою;

-  прокладені в каналах і шахтах інженерних комунікацій, відокремлених від сходових кліток і коридорів будівельними конструкціями, в яких застосовуються герметичні елементи заповнення прорізів.

Т.6 Кабельні лінії живлення, управління і керування, які мають забезпечувати функціонування в умовах пожежі спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, установок пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидаляння і протипожежних насосів, повинні мати межу вогнестійкості згідно з ДСТУ Б В. 1.1-11 не менше ніж 90 хв., а установок евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше ніж 15 хв.

Примітка. Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення, управління і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад,  застосуванням  для них  вогнезахисних  покриттів  або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами.»

ИЗМЕНЕНИЕ №4      ДБН В.2.2-9-99

Страница 1

Страниц 25

Здания и сооружения. 
Общественные здания и сооружения. Основные положения

| РАЗРАБОТАНО: |  | Открытое акционерное общество «Украинский зональный научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому строительству» (ОАО «КиевЗНИИЭП») |
| --- | --- | --- |
|  |  | При участии: Института гигиены и медицинской экологии им. А.Н.Марзеева АМН Украины УкрНИИ пожарной безопасности МЧС Украины Держпожбезпеки МЧС Украины |
| УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: |  | приказ Министерства регионального развития и строительства Украины от 30.05.2008 № 228 действительна с 2009-01-01 |

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Вступительная часть.  В первом абзаце после слов: « (далее — общественных зданий)» добавить: «с условной высотой до 73,5  м (включительно)», далее — по тексту.

В третьем абзаце заменить словосочетание: «перечень которых приведен в приложении А» на: «перечень основных групп зданий, сооружений и помещений общественного назначения приведен в приложении А».

Пункт 1.1. В конце абзаца после двоеточия добавить: «ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН  В.2.2-10, ДБН В.2.2-11, ДБН В.2.2-13, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-16, ДБН  В.2.2-17, ДБН В.2.2-18, ВБН В.2.2-ЦЗН».

Пункт 1.3. В конце первого предложения добавить: «согласно заданию на проектирование».

Пункт 1.4. В конце первого предложения заменить шифр: «ВСН 62» на «ДБН В.2.2-17».

Пункт 1.5. Словосочетание: «16-этажных и выше зданий» исключить, далее — по тексту.

Пункт 2.5. В первом предложении заменить: «приложению Е» на «ДБН В.2.3-15».  В третьем предложении в конце добавить «и ДБН В.2.3-15».

Пункт 3.2. После слов: «другим устройством» добавить: «согласно ДБН В.2.2-17». Далее — по тексту.

Пункт 3.3. После слов «глубина тамбура — 1,2  м » после запятой дополнить: «при пользовании инвалидами и другими маломобильными группами населения глубина тамбура должна составлять не менее чем 1,8  м, а ширина — не менее чем 2,2  м».

Пункт 3.6. Заменить шифр: «ВСН 62» на: «ДБН В.2.2-17».

Пункт 3.9 Дополнить ссылками в конце первого абзаца: «согласно требованиям ДБН В.2.2-17, ДСТУ pr EN 81-70, ДСТУ EN 115, ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2, ДСТУ ISO 9589».

Во втором абзаце заменить размеры: «1,5  м» на «1,4 м»,«0,85 м» на «0,9 м».

Также добавить новый абзац:

«При использовании подъемника в виде эскалатора следует выполнять требования ДСТУ ISO 9589».

Пункт 3.10. Дополнить третьим абзацем такого содержания:

«Лифты или другие подъемники следует устанавливать согласно ДСТУ ISO 4190-1, ДСТУ ISO 4190-2, ДСТУ ISO 4190-3, ДСТУ ISO 4190-4, ДСТУ ISO 4190-6,  ДСТУ EN 81-1,  ДСТУ EN 81-2.».

Пункт 3.12. Первое предложение изложить в таком виде: «Количество пассажирских лифтов устанавливается согласно требованиям ДСТУ ISO 4190-6 и «Методикой расчета вертикального транспорта для общежитий, гостиниц, пансионатов, жилых, административных зданий, зданий высших учебных заведений и больничных комплексов». Их количество должно быть не менее двух». Далее — по тексту.

Во втором абзаце слова: «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ) заменить на: «ДНАОП 0.00-1.02, ДСТУ pr EN 81-73».

Пункт 3.13. В конце предложения после запятой дополнить: «которые выполняются согласно ДСТУ pr EN 81-72, ДСТУ pr EN 81-73, НАПБ Б.01.007».

Пункт 3.14. Дополнить таким предложением: «Такие устройства следует оборудовать согласно требованиям ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2,  ДСТУ EN 115».

Пункт 3.15. Начало первого предложения дать в такой редакции: «Все лифты в общественных зданиях должны быть рассчитанны на работу в режиме «Пожарная опасность»; далее — по тексту.

Второе предложение изложить в новой редакции: «Требования к таким лифтам следует принимать согласно НАПБ Б.01.007».

Пункт 3.26. Изъять ссылку на приложение Е, добавить в конце предложения: «ДБН В.2.3-15».

Пункт 4.2. После словосочетания: «следует принимать согласно» добавить: «требованиями таблицы 1а, кроме зданий, сооружений и помещений общественного назначения, которые проектируются по требованиям ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2-18 и НД по гостиницам», слова: «строительными нормами по видам зданий и сооружений» — изъять.

Таблица 1а.

| Степень огнестойкости здания или сооружения | Расстояние, м, при плотности людского потока при евакуації* люд/м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 2 | Свыше 2 до 3 | Свыше 3 до 4 | Свыше 4 до 5 | Свыше 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Из помещений, которые расположены между лестничными клетками или выходами наружу |  |  |  |  |  |
| І-ІІІ | 60 | 50 | 40 | 35 | 20 |
| ІІІб, ІV | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 |
| IIIа, IVa, V | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл |  |  |  |  |  |
| І-ІІІ | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| ІІІб, ІV | 20 | 15 | 15 | 10 | 7 |
| IIIа, IVa, V | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| *Отношение числа эвакуирующихся, к площади пути эвакуации |  |  |  |  |  |

Пункт 4.6 изложить в такой редакции: «Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать согласно требованиям 6.2.3 ДБН В.2.2-17, а в стационарах лечебных заведений 1:20».

Пункт 4.12. В первом предложении изменить «2,4 м» на: «как правило, 2,5 м».

В конце пункта прибавить абзац:

«При расчетной ширине лестницы больше 2,5 м следует предусматривать дополнительные разделительные поручни, при этом наибольшее расстояние между поручнями не должно превышать 2,5м».

Пункт 4.28. В третьем абзаце изменить размер: «2,5 м» на «2,2 м».

Подраздел «Дополнительные требования к проектированию зданий высотой свыше 16 этажей» В название подраздела прибавить: «с условной высотой к 73,5м (включительно)» .

Пункт 4.40. Второе предложение изложить в следующей редакции: «Площадь противопожарного отсека должна быть не больше 2200м2».

Пункт 4.41. Словосочетание «высотой свыше 16 этажей» заменить на :«з условной высотой к 73,5м (включительно)».

Пункты 4.44, 4.46, 4.47  исключить.

Пункт 4.45. после слов: «Снаряжение и облицовку» прибавить:«підлоги», далее — по тексту.

Второй абзац исключить.

Пункт 4.48. Слово «Эвакуационное» заменить на «Аварийное», в конце предложения добавить: «по требованиям табл. 2.1 ДБН В.2.5-28».

Пункт 5.1. Изменить шифры: «СНиП 2.01.09» на «ДБН В.1.1-5», 
«СНиП ІІ-7» на «ДБН В.1.1-12», «СНиП ІІ-3» на «ДБН В.2.6-31».

Пункт 6.1. Изменить шифр «(ВСН 62)» на «(ДБН В.2.2-17)».

Пункт 7.5 Изменить шифр «ВСН 62» на «ДБН В.2.2-17».

В п. 7.14. Изменить шифр «СНиП ІІ-4» на «ДБН В.2.5-28».

Пункт 7.27. Во втором абзаце первое предложение дополнить: «согласно требованиям ДСТУ Б  В.2.5-34».

Название подраздела: «Электрические устройства, связь и сигнализация. Системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования» изменить на: «Электрооборудование и электрическое освещение, связь и сигнализация. Системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования».

Пункт 7.32. Словосочетание:«мережі единственной национальной системы связи, телевизионной и проводового вещание» заменить на: «телекоммуникационные сети общего пользования, проводового радиовещания и телевидения».

Пункт 7.33. В первом предложении словосочетание: «Электротехнические устройства» заменить на: «Электрооборудование и электрическое освещение»; после «(ПУЭ)» прибавить «ПУЕ, ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-24, ДБН В.2.5-27», изъять ссылку на ВСН 60.

Добавить второй абзац следующего содержания:

«Элементы кабельных линий и систем проводки должны отвечать требованиям пожарной безопасности, приведенным в дополнении Т».

Пункт 7.34. Словосочетание: «телевизионных антенн и трубостояків слаботочных сетей» заменить на: «радиостояков линий сети проводового вещание и мачтам антенн телевидения».

Далеше дополнить пункт вторым абзацем в такой редакции:

«Мероприятия по выравниванию потенциалов металлических частей оборудования систем связи и сигнализации согласно ПУЕ:2006 (гл. 1.7), 
ДБН В.2.5-27, НПАОП 40.1-1.32 определяются комплексно для всего электрооборудования зданий, а также других металлических конструкций».

Пункт 7.36 В конце предложения после запятой добавить: «а расчет емкости линейных сооружений сетей связи с учетом требований ВБН  В.2.2-45-1».

Пункт 8.4. Второй абзац исключить.

Пункт 8.5. Слова: «тепловой мощностью 50 кВт и более» исключить.

Пункт 8.6. После слов: «с естественным побуждением» вставить: «при отсутствии зоны ветрового подпора на устях вентиляционных каналов», далее — по тексту.

Пункт 8.7. После слов: «использовать теплоутилизацию» добавить: «и другие способы эффективного использования энергии». Последнее предложение заменить следующим текстом: «Приточно-вытяжные вентиляционные установки должны, как правило, проектироваться с утилизаторами тепла вытяжного воздуха».

К тексту ДБН после 8-го раздела «Требования к энергосбережению» добавить новый раздел:

«9. ТРЕБОВАНИЯ доступности для маломобильных посетителей»

###### 9.1      Общие положения

9.1.1    При проектировании общественных зданий, сооружений и груп помещений, как правило, следует создавать равные возможности получения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными. Определение маломобильности согласно терминологии ДБН В.2.2-17.

Перечень объектов (зданий, сооружений, помещений, мест обслуживания), доступных маломобильным посетителям, устанавливается заданием на проектирование. Определение групп мобильности маломобильных групп населения определяется согласно требованиям приложения А ДБН В.2.2-17.

Примечание. Здания специализированных заведений для инвалидов и граждан преклонных возраста проектируются по ДБН В.2.2-18.

9.1.2    Требования этого раздела распространяются только на функционально планировочные элементы зданий, сооружений и помещений (в дальнейшем – здания), доступные для маломобильных посетителей: входные узлы, внутренние коммуникации, помещения (зоны) обслуживания посетителей, а также их информационное и инженерное оборудование.

При этом необходимость и степень (формы) адаптации к требованиям доступности зданий, которые имеют историческую, художественную или архитектурную ценность, согласовываются с органом охраны памятников соответствующего уровня. Качество проектных решений общественных зданий, доступных для маломобильных посетителей, должно достигаться при соблюдении следующих обязательных требований:

досягаемости места обслуживания, обеспечения беспрепятственного перемещения посетителей;

безопасности путей движения, мест обслуживания и отдыха посетителей;

обеспечение своевременного получения полноценной и качественной информации посетителями;

комфортности среды пребывания и обслуживания посетителей.

Проектные решения, проектируемые устройства и мероприятия, предназначенные для маломобильных посетителей, не должны снижать эффективность эксплуатации зданий, а также удобство получения услуги другими категориями посетителей.

###### 9.2      Доступность

9.2.1   В проектах должно быть предусмотрено согласно градостроительных требований беспрепятственное и удобное перемещение маломобильных посетителей по участку учреждения, заведения или предприятия.

9.2.2    Дверные и открытые проёмы в стене должны иметь ширину в чистоте не менее 0,9 м. При глубине ниши открытого проёма более 1,0 м её ширину следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.

Дверные проёмы, как правило, не должны иметь пороги и перепады высот.

9.2.3    Размеры пространства для маневрирования кресел-колясок при повороте на 90° и при развороте на 180° следует принимать в соответствии с требованиями п. 6.1.7 ДБН В.2.2-17.

В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность полного разворота кресла-коляски при радиусе разворота не менее 0,75 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверьми при открытии «от себя» должна быть не менее 1,2 м, а при открытии «к себе» – не менее 1,5 м.

9.2.4    Площадка для поворота должна быть одинаковой ширины с маршем лестницы или пандуса и иметь глубину на горизонтальном участке не менее 1,5  м.

Поперечный уклон ступенек, пандусов и входных площадок не должен превышать 2 %.

9.2.5    При отсутствии в здании лифтов и невозможности устраивания пандуса следует предусматривать установление специального подъемника или лифта, приспособленного для индивидуального пользования посетителями на креслах-колясках с учетом требований 3.14. Выходы из него следует располагать в уровне этажей, которые имеют помещения, посещаемые инвалидами.

Лифты или подъемники должны быть оборудованны поручнями, расположенными на высоте 1,1 м (110 см) от уровня пола. Перед выходом следует предусматривать площадку для маневрирования креслом-коляской диаметром не менее 1,5  м.

# 9.3        Безопасность

9.3.1   Пути движения маломобильных посетителей внутри здания (габариты, уклоны, выступы, проёмы) следует проектировать согласно требованиям ДБН  В.1.1-7.

9.3.2    Не допускается в расчете путей эвакуации маломобильных посетителей учитывать лестницу типа С3.

Пандус, который служит путем эвакуации со второго и вышележащих этажей, должен быть непосредственно связан с выходом наружу из здания.

9.3.3     Конструктивные элементы зданий, а также устройства, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, не должны выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 м до 2,0 м от уровня пола внутри здания, и от 0,7  м до 2,1 м от уровня пешеходного пути вне здания. При размещении устройств, указателей на отдельно расположенной опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м.

Под маршем открытой лестницы и другими выступающими элементами здания,  имеющие высоту менее 1,9м, следует устанавливать предупредительные барьеры, ограждение и тому подобное

9.3.4    Вдоль обеих сторон всей лестницы и пандусов, а также около всех перепадов высот более 0,45 м должно устанавливаться ограждение с поручнями. Перила поручней с внутренней стороны лестницы должны быть непрерывными по всей их высоте.

Диаметр перил для более надежного охвату должен быть 32-38 мм.

9.3.5    Все ступеньки в пределах марша и лестничной клетки, а также внешней лестницы должны быть одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи и высоте подъема.

По продольным краям маршей, пандусов, вдоль кромки перепада высот горизонтальной поверхности больше 0,45м должны быть предусмотренны бортики высотой не менее 0,05м для предотвращения соскальзывания ноги, трости, костыля или коляски.

9.3.6    Расчетное количество людей – сотрудников и посетителей, в том числе маломобильных, в помещениях,  выходящих в тупиковый коридор, не должно превышать 30 чел.

9.3.7    В аудиториях с амфитеатром, зрительных залах и лекционных залах около мест или зон для зрителей на креслах-колясках следует предусматривать устройства для их безопасности (ограждение, буферную полосу и т.п.).

9.3.8    Замкнуты пространства, где маломобильный посетитель может оказаться один (кабина лифта, кабинка туалета, душевая кабина и т.п.), должны быть оборудованы (при наличии таких устройств в доме) экстренной двусторонней связью с диспетчером или дежурным, в том числе для лиц с дефектами слуха. В таких помещениях должно предусматриваться аварийное освещение.

# 9.4    Информационность

9.4.1   Информация должна быть доступной для всех категорий маломобильных посетителей. Она должна быть беспрестанной, что обеспечивает своевременное ориентирование посетителя, а также однозначное опознавание им объектов и мест посещения.

Системы информативных средств общественного здания должны быть едиными в пределах здания или комплекса зданий жилого района.

9.4.2    Входные узлы, коммуникации, помещения зоны обслуживания, доступные для маломобильных посетителей, а также места, предназначенные для стоянки автомашин инвалидов, должны отражаться знаками установленного международного образца. Там следует предусматривать визуальную, звуковую и тактильную системы информации о виде и месте предоставленных услуг и о возможной опасности.

9.4.3    В помещениях и зонах, которые посещаются маломобильными посетителями, следует предусматривать дублируемую (звуковую и визуальную) сигнализацию, подключенную к системе оповещения людей о пожаре или другой опасности.

Световые сигналы в виде светящихся знаков должны включаться одновременно со звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов должна быть не выше 5 Гц.

Световая и звуковая информирующая сигнализация должна быть предусмотрена у каждых дверей лифта, предназначенного для маломобильных посетителей.

9.4.4    Для безошибочного ориентирования визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, что отвечают расстоянию рассматривания.

Допускается ограничивать использование визуальной информации в помещениях с особенными требованиями к художественному решению интерьеров, в экспозиционных залах художественных объектов (художественные музеи, выставки и тому подобное), применяя другие информационные средства.

9.4.5    Участки пола на расстоянии 0,6м к входу на лестницу и пандусы, к повороту коммуникационных путей, а также перед дверными проёмами на путях эвакуации должны иметь рифленую, не скользкую и контрастно окрашенную поверхность, допускается предусматривать световые маячки.

9.4.6    Кнопки управления лифтом, другими подъемными и вспомогательными механизмами и приборами должны иметь рельефные обозначения. На перилах поручней должны предусматриваться рельефные обозначения этажей.

# 9.5      Комфортность

9.5.1   На каждом этаже, доступном для маломобильных посетителей, следует предусматривать зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках.

9.5.2    При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т. п.) обслуживания посетителей 5% их общего количества, но не менее одного, должны быть запроектированы так, чтобы инвалид мог воспользоваться ими.

9.5.3    При проектировании интерьеров, подборе и размещении технологического и другого оборудования, приборов и устройств следует руководствоваться требованиями приложения Г.

Для дверей, расположенных в углу коридора или помещения, расстояние от ручки дверей к боковой стене должно быть не менее 0,6м.

Управление спуском воды в унитазе рекомендуется располагать на боковой стене кабины.

9.5.4    В аудиториях, зрительных залах и лекционных залах вместимостью более 50 лиц, оборудованных фиксированными сидячими местами, необходимо предусматривать не менее 4% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. Допускается применять в залах индукционный контур или другие инженерные системы для индивидуальных безпроводовых устройств. Эти места следует располагать в зоне хорошей видимости сцены и сурдоперекладача.

9.5.5   Норму освещенности мест, помещений и коммуникаций, доступных маломобильным посетителям, следует повышать на одну степень.

Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами должен быть не больше 1:4».

## Приложение А.  Название «Перечень видов общественных зданий и сооружений» изменить на: «Перечень основных групп зданий и помещений общественного назначения».

###### Изменить название первой рубрики «Здания детских дошкольных учреждений» на: «Здания, сооружения и помещения дошкольных учебных учреждений» и в первой строке название: «Здания детских дошкольных учреждений» на: «1. Здания дошкольных учебных учреждений».

В третьей строке этой рубрики название «Дошкольные учреждения» заменить на: «Дошкольные учебные учреждения». Далее – по тексту.

Изменить название второй рубрики «Здания учебных заведений» на:
«2. Здания, сооружения и помещения учебных заведений».

###### Изменить название третьей рубрики «Здания и сооружения для здравоохранения и отдыха» на: «3. Здания, сооружения и помещения для здравоохранения и отдыха» В конце рубрики дополнить: «Здания, сооружения и помещения гостиниц, мотелей, кемпингов и других средств временного размещения (проживания)».

Изменить название четвертой рубрики «Здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные» на: «4. Здания, сооружения и помещения физкультурно-оздоровительные и спортивные».

Изменить название пятой рубрики: «Здания культурно-зрелищных, досуговых и культовых учреждений» на: «5. Здания, сооружения и помещения культурно-зрелищных, досуговых и культовых учреждений».

Изменить название шестой рубрики: «Здания для предприятий торговли и общественного питания» на: «6. Здания, сооружения и помещения для предприятий торговли и питания».

Изменить название седьмой рубрики: «Здания для предприятий бытового обслуживания» на: «7. Здания, сооружения и помещения для предприятий бытового обслуживания».

Изменить название восьмой рубрики «Здания учреждений социальной защиты населения» на: «8.Здания, сооружения и помещения учреждений социальной защиты населения». После слов: «Территориальные центры социального обслуживания» дополнить после запятой: «здания ночного пребывания, центры реинтеграции, социальной адаптации, социальные гостиницы.». Эту рубрику дополнить: «Центры занятости».

Изменить название девятой рубрики «Здания для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и управления» на: «9. Здания, сооружения и помещения для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и управления».

Изменить название десятой рубрики «Здания для транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания населения» на: «10. Здания, сооружения и помещения для транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания населения».

Изменить название одиннадцатой рубрики: «Здания для коммунального хозяйства (кроме производственных, складских и транспортных домов и сооружений)» на: «11. Здания, сооруженя и помещения для коммунального хозяйства (кроме производственных, складских и транспортных домов и сооружений)». В конце рубрики изъять третью строку: «Дома гостиничных предприятий, мотелей и кемпингов».

## В приложении Б «Перечень нормативных документов, на которые приведены ссылки» отдельные нормативные документы заменить на новые:

«ДБН В.2.5-13-98 Пожарная автоматика зданий и сооружений» заменить на «ДБН В.2.5-13-98* Инженерное оборудование зданий и сооружений. Пожарная автоматика зданий и сооружений»

«СНиП ІІ-3-79**Строительная теплотехника» заменить на: «ДБН В.2.6-31:2006 Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция зданий»

«СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение» заменить на: «ДБН В.2.5-28-2006 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение»

«СНиП ІІ-7-81* Строительство в сейсмических районах» заменить на: «ДБН В.1.1-12:2006 Защита от опасных геологических процессов. Строительство в сейсмических районах Украины»

«СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия» заменить на: «ДБН В.1.2-2:2006 Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов.  Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования»

«СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» заменить на: «ДБН В.1.-5-2000 Защита от опасных геологических процессов. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»

«ВСН 62-91/Госкомархитектуры Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей маломобильных групп населения» заменить на: «ДБН В.2.2-17:2006  Здания и сооружения. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

«ПУБЭЛ Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» заменить на: «ДНАОП 0.00-1-99 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов»

## В приложении Б «Перечень нормативных документов, на которые приведены ссылки» отдельные нормативные документы заменить на новые:

«ДБН В.2.5-13-98 Пожарная автоматика зданий и сооружений» заменить на «ДБН В.2.5-13-98* Инженерное оборудование зданий и сооружений. Пожарная автоматика зданий и сооружений»

«СНиП ІІ-3-79**Строительная теплотехника» заменить на: «ДБН В.2.6-31:2006 Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция зданий»

«СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение» заменить на: «ДБН В.2.5-28-2006 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение»

«СНиП ІІ-7-81* Строительство в сейсмических районах» заменить на: «ДБН В.1.1-12:2006 Защита от опасных геологических процессов. Строительство в сейсмических районах Украины»

«СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия» заменить на: «ДБН В.1.2-2:2006 Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов.  Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования»

«СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» заменить на: «ДБН В.1.-5-2000 Защита от опасных геологических процессов. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»

«ВСН 62-91/Госкомархитектуры Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей маломобильных групп населения» заменить на: «ДБН В.2.2-17:2006  Здания и сооружения. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

«ПУБЭЛ Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» заменить на: «ДНАОП 0.00-1-99 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов»

Приложение Б дополнить такими нормативными документами:

ДБН В.2.2-10-2001  Здания и сооружения.  Учреждения здравоохранения

ДБН В.2.2-11-2002  Здания и сооружения. Предприятия бытового обслуживания. Основные положения

ДБН В.2.2-13-2003  Здания и сооружения. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

ДБН В.2.2-15-2005  Здания и сооружения. Жилые здания. Основные положения

ДБН В.2.2-16-2005  Здания и сооружения. Культурно-зрелищные и досуговые учреждения

ДБН В.2.2-18:2007  Здания и сооружения. Учреждения социальной защиты населения

ДБН В.2.3-4-2004  Сооружения транспорта. Автомобильные дороги.Часть І. Проектирование. Часть ІІ. Строительство

ДБН В.2.3-5-2001  Сооружения транспорта. Улицы и дороги населенных пунктов

ДБН В.2.3-15:2007  Сооружения транспорта. Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей

ДБН В.2.5-24-2003 Инженерное оборудование зданий и сооружений Электрическая кабельная система отопления

ДБН В.2.5-27:2006  Инженерное оборудование зданий и сооружений. Защитные мероприятия электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений

ВБН В.2.2-45-1-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди (Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения)

ПУЕ:2006  Правила улаштування електроустановок. Глави 1.5 і 1.7, глави 2.4 і 2.5, глава 6 (Правила устройства электроустановок.Глава 1.5 и 1.7, главы 2.4 и 2.5, глава 6)

ПУЕ:2008  Правила улаштування електроустановок. Глави 4.1 і 4.2 (Правила устройства электроустановок. Главы 4.1 и 4.2)

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальних установок

ДСТУ 3987-2000  Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/0. Методи випробувань полум’ям дифузійного та попередньо змішаного типів (ІЕС 60695-2-4/0:1991). (Испытания на пожарную опасность электротехнических изделий. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 4/0. Методы испытаний пламенем диффузионного и предварительно смешанного типов (ІЕС 60695-2-4/0:1991)

ДСТУ 3988-2000  Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/1. Випробувальне полум’я попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт та настанови щодо його використання. (ІЕС 60695-2-4/1:1991). (Испытания на пожарную опасность электротехнических изделий. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 4/1. Испытательное пламя предварительно смешанного типа номинальной мощностью 1 кВт и установки относительно его использования. (ІЕС 60695-2-4/1:1991)

ДСТУ 4237-3-21:2004  Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-21. Випробовування на поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія А F/R (ІЕС 60332-3-21:2000, MOD).  (Испытания электрических кабелей в условиях влияния огня. Часть 3-21. Испытание на распространение пламени вертикально расположенных проводов или кабелей, проложенных в пучках. Категория А F/R (ІЕС 60332-3-21:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-22:2004  Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-22. Випробовування на поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія А (ІЕС 60332-3-22:2000, MOD).  (Испытания электрических кабелей в условиях влияния огня. Часть 3-22. Испытание на распространение пламени вертикально расположенных проводов или кабелей, проложенных в пучках. Категория А (ІЕС 60332-3-22:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-23:2004  Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-23. Випробовування на поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія B (ІЕС 60332-3-23:2000, MOD). (Испытания электрических кабелей в условиях влияния огня. Часть 3-23. Испытания на распространение пламени вертикально расположенных проводов или кабелей, проложенных в пучках. Категория B (ІЕС 60332-3-23:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-24:2004  Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-24. Випробовування на поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія C (ІЕС 60332-3-24:2000, MOD). (Испытания электрических кабелей в условиях влияния огня. Часть 3-24. Испытания на распространение пламени вертикально расположенных проводов или кабелей, проложенных в пучках. Категория C (ІЕС 60332-3-24:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-25:2004  Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-25. Випробовування на поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія D (ІЕС 60332-3-25:2000, MOD). (Испытания электрических кабелей в условиях влияния огня. Часть 3-25. Испытания на распространение пламени вертикально расположенных проводов или кабелей, проложенных в пучках. Категория D (ІЕС 60332-3-25:2000, MOD)

ДСТУ 4499-1:2005  Системи кабельних коробів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61084-1:1991, NEQ). Системы кабельных коробов. Часть 1. Общие требования и методы испытания (ІЕС 61084-1:1991, NEQ)

ДСТУ 4549-1:2006  Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61386-1:1996, ІЕС 60423:1993, MOD). Системы кабельных трубопроводов. Часть 1. Общие требования и методы испытания (ІЕС 61386-1:1996, ІЕС 60423:1993, MOD)

ДСТУ 4754:2007  Системи кабельних лотоків і драбин. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61537:2001, MOD). (Системы кабельных лотков и лестниц. Общие требования и методы испытания (ІЕС 61537:2001, MOD)

ДСТУ Б В.1.1-11:2005  Защита от пожара. Электрические кабельные линии. Метод испытания на огнестойкость.

ДСТУ Б В.1.2-3:2006  Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Прогини і переміщення. Норми проектування. (Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов. Прогибы и перемещения)

ДСТУ Б В.2.5-34:2007  Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови. (Инженерное оборудование зданий и сооружений. Мусоропроводы жилых и общественных зданий. Общие технические условия)

ДСТУ ISO 4190-1-2001  Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів І, ІІ, ІІІ, VІ. ТК 104 «Ліфти». (Установка лифтовая (элеваторная). Часть 1. Классы лифтов І, ІІ, ІІІ, VІ. ТК 104 «Лифты»)

ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу ІV.  (Установка лифтовая (элеваторная). Часть 2. Лифты класса ІV

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти службові класу V. (Установка лифтовая (элеваторная). Часть 2. Лифты служебные класса V)

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір. (Установка лифтовая (элеваторная). Часть 6. Лифты пассажирские для установки в жилых зданиях. Планировка и выбор)

ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки. Розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи. (Приводные подъёмные платформы для людей с ограниченными физическими возможностями. Правила безопасности. Размеры и функционирование. Часть 1. Вертикальные подъёмные платформы)

ДСТУ ISO 9386-2:2005. Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки. Розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та на інвалідних колясках.  (Приводные подъёмные платформы для людей с ограниченными физическими возможностями. Правила безопасности. Размеры и функционирование. Часть 2. Приводные лестничные подъёмники для передвижения по наклонной плоскости пользователей, которые сидят, стоят и на инвалидных колясках)

ДСТУ ISO 9589:2005 Ескалатори. Будівельні розміри (ISO 9589:1994, ITD). (Эскалаторы. Строительные размеры (ISO 9589:1994, ITD)

ДСТУ pr EN 81-70:2003   Норми безпеки до конструкції і експлуатації  ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема пасажирів із функційними порушеннями. (Нормы безопасности конструкции и эксплуатации лифтов. Часть 70. Удобство доступности  лифтов для пассажиров, в частности пассажиров с функциональными нарушениями )

ДСТУ pr EN 81-71:2004   Норми безпеки до конструкції і експлуатації  ліфтів. Частина 71. Специфіка використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Ліфти стійки до вандалізму. (Нормы безопасности конструкции и эксплуатации лифтов. Часть 71. Лифты, устойчивые к вандализму)

ДСТУ pr EN 81-72:2002  Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти для пожежної служби. (Нормы безопасности конструкции и эксплуатации лифтов. Часть 72. Лифты для пожарной службы)

ДСТУ pr EN 81-73:2004  Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 73. Режім роботи ліфтів у разі пожежі.( Нормы безопасности конструкции и эксплуатации лифтов. Часть 73. Режим работы лифтов при пожаре)

ДСТУ EN 81-1: 2003 Норми безпеки та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні. (Нормы безопасности и эксплуатации лифтов. Часть 1. Лифты электрические)

ДСТУ EN 81-2: 2003 Норми безпеки та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні. (Нормы безопасности и эксплуатации лифтов. Часть 2. Лифты гидравлические)

ДСТУ EN 115:2003 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів. (Нормы безопасности конструкции и эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ  Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80)  Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой.

НАПБ Б.01.007-2004 Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах (Правила оборудования и использования лифтов для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях)

В приложении Б изъять без замены:

СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин»

## Приложение В дополнить таким термином:

«Многофункциональные здания и комплексы — это здания и комплексы, которые формируются из помещений, их групп, зданий и сооружений разного общественного и жилого назначения, сочетание которых обусловлено эксплуатационными потребностями, экономической целесообразностью и градостроительными требованиями»

## Приложение Г «Параметры зон, пространств и элементов зданий и помещений для инвалидов и маломобильных групп населения». Пункты Г.3, Г.4, Г.7, Г.10, Г.11, Г.12 — изъять.

Пункт Г.6. Изменить ссылку во втором и в третьем абзацах: «ВСН 62 » на: «ДБН В.2.2-17».

## Приложение Е. «Требования к проектированию двухэтажных (двухъярусных) подземных автомобильных стоянок» — изъять.

## Приложение Ж. «Требования к лифтам, которые работают в режимах «Пожар» и «Транспортировка пожарных подразделов» — изъять.

Текст ДБН В.2.2-9-99 дополнить новым обязательным приложением Т «Требования пожарной безопасности к элементам кабельных линий и системам проводки»:

Элементы кабельных линий и систем проводки, в состав которых входят электрические и оптические изолированные провода и кабели, системы кабельных коробов, трубопроводов, лотков и лестниц, должны отвечать нижеследующим требованиям пожарной безопасности.

Т.1 Одиночно проложенные кабели и провода должны быть стойкими к распространению пламени.

Примечание. Стойкость к распространению пламени одиночно проложенных кабелей и проводов определяется согласно ДСТУ 4216 или ДСТУ 4217 (для проводов и кабелей с малым сечением).

Т.2 Кабели и провода, проложенные в пучках (два и больше кабеля и/или провода), должны быть стойкими к распространению пламени.

Это требование не распространяется на пучки кабелей и проводов, для которых достаточным является соответствие требованиям Т.1:

-     протяжённостью 1,5 м и менее;

-     входящие в состав системы проводки, проложенной путем замоноличивания в строительную конструкцию или в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой;

-     проложенные в металлических системах кабельных трубопроводов и коробов без перфорации.

Примечание. Стойкость к распространению пламени кабелей и проводов, проложенных в пучках, определяется согласно ДСТУ 4237-3-21 (для категории А F/R), ДСТУ 4237-3-22 (для категории А), ДСТУ 4237-3-23 (для категории В), ДСТУ 4237-24 (для категории С) или ДСТУ 4237-3-25 (для категории D).

Т.3 Элементы систем кабельных коробов, трубопроводов, лотков и лестниц должны быть стойкими к распространению пламени.

Это требование не распространяется на системы кабельных коробов и трубопроводов, проложенные путем замоноличивания в строительную конструкцию или в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой.

Примечание. Стойкость к распространению пламени определяется согласно ДСТУ 4499-1 для элементов систем кабельных коробов, ДСТУ 4549-1 для элементов систем кабельных трубопроводов и ДСТУ 4754 для элементов систем кабельных лотков и лестниц. Допускается определение стойкости к распространению пламени согласно ДСТУ 3987 и ДСТУ 3988 для кабельных коробов, трубопроводов, лотков и лестниц и согласно ГОСТ 27483 для других элементов этих систем.

Т.4  Кабели и провода, проложенные на путях эвакуации (в объемах лестничных клеток, коридоров и тому подобное) и каналах и шахтах инженерных коммуникаций, прилегающих к путям эвакуации, должны иметь коэффициент дымообразования не более чем 500 м2/кг и показатель токсичности продуктов сгорания больше чем 120 г/м3.

Это требование не распространяется на кабели и провода:

-     проложенные путем замоноличивания в строительную конструкцию или в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой;

-      проложенные в металлических системах кабельных трубопроводов и коробов без перфорации.

−     проложенные в каналах и шахтах инженерных коммуникаций, отделенных от лестничных клеток и коридоров строительными конструкциями, в которых применяются герметические элементы заполнения проёмов.

Примечание. Коэффициент дымообразования и показатель токсичности продуктов сгорания кабелей и проводов определяются по данным испытания их неметаллических элементов согласно ГОСТ 12.1.044.

Т.5 Элементы систем кабельных коробов, трубопроводов, лотков и лестниц, проложенные на путях эвакуации (объемах лестничных клеток, коридоров и тому подобное) и каналах и шахтах инженерных коммуникаций, прилегающих к путям эвакуации, должны иметь коэффициент дымообразования не более чем 500 м2/кг и показатель токсичности продуктов сгорания более 70 г/м3.

Это требование не распространяется на системы:

-    проложенные путем замоноличивания в строительную конструкцию или в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой;

-    проложенные в каналах и шахтах инженерных коммуникаций, отделенных от лестничных клеток и коридоров строительными конструкциями, в которых применяются герметические элементы заполнения проёмов.

Примечание. Коэффициент дымообразования и показатель токсичности продуктов сгорания определяются согласно ДСТУ 4499-1 для систем кабельных коробов, ДСТУ 4549-1 для систем кабельных трубопроводов и ДСТУ 4754 для систем кабельных лотков и лестниц. допускается определение этих показателей для указанных систем согласно ГОСТ 12.1.044.

Т.6 Кабельные линии, предназначенные для питания специальных лифтов для транспортировки пожарных подразделений, установок пожаротушение, систем подпора воздуха, дымоудаления и противопожарных насосов, должны иметь предел огнестойкости согласно ДСТУ Б В.1.1-11 не менее 90 хв, а установок эвакуационного освещения, систем оповещения о пожаре и управлении эвакуацией людей – не менее  15 мин.

Примечание. Необходимый предел огнестойкости кабельных линий питания систем противопожарной защиты может быть обеспечен собственной огнестойкостью кабелей и систем кабельных коробов, трубопроводов или путем применения для них огнезащитных покрытий, или прокладкой их в шахтах, каналах, огражденных противопожарными препятствиями.»