ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 23

Канализация – наружные сети

ДБН Д.2.2-23-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы Сборник 23. Канализация – наружные сети | ДБН Д.2.2-23-99 Взамен СНУ-93 Сборник 23 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## 1.1 Общие указания

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по строительству наружных самотечных сетей канализации.

1.1.2 В нормах учтены усредненные условия производства работ. Вносить в нормы изменения или поправки в зависимости от длины труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.1.3 В нормах приведены условные диаметры труб. В случаях, когда проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в нормах, следует применять нормы для труб ближайшего диаметра.

1.1.4 В нормах учтены ресурсы на выполнение комплекса работ - основных, которые перечислены в  "составе работ", и вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными (подноска и опускание материалов, очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений, перестановка креплений при опускании труб, переходы рабочих в пределах рабочей зоны, проверка уклонов, зачистка дна траншеи, готовых приямков, подбивка труб грунтом, планировка естественных оснований и т.п.).

1.1.5 В нормах на устройство канализационных и дождеприемных колодцев учтены ресурсы на установку люков, решеток и металлических стремянок.

1.1.6 Нормами не учтен расход ресурсов, необходимый для устройства временных инвентарных приспособлений: различного рода настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, а также ограждение траншей, деревьев и люков колодцев.

1.1.7 Расход ресурсов на устройство водостоков следует определять по нормам групп 6, 7 и 9 с коэффициентами согласно таблицы 1.

1.1.8 Расход ресурсов на устройство колодцев в просадочных грунтах следует определять по нормам на строительство аналогичных колодцев в мокрых грунтах с добавлением ресурсов на:

а) уплотнение грунта в основании колодца, по нормам ДБН Д.2.2-1  "Земляные работы";

б) устройство водоупорного замка из глины, по нормам ДБН Д.2.2-8  "Конструкции из кирпичаи блоков";

в) установку арматурных сеток в монолитном днище на 10 м3 конструкций колодцев:

0,03 т - для группы 14;

0,02 т - для группы 15;

0,04 т - для группы 16;

г) обмазку внутренних поверхностей горячим битумом за 2 раза по нормам ДБН Д.2.2-8  "Конструкции      из кирпича и блоков".

1.1.9 Расход ресурсов на прокладку трубопроводов напорной канализации следует определять по нормам ДБН Д.2.2-22  "Водопровод - наружные сети".

1.1.10 Расход ресурсов на устройство канализационных выпусков из зданий и сооружений от наружной стены до первого колодца следует определять по нормам ДБН Д.2.2-16  "Трубопроводы внутренние"

1.1.11 Расход ресурсов на земляные и водоотливный работы, а также на искусственное водопонижение следует определять по нормам соответствующих сборников ресурсных элементных сметных норм в соответствии с технологией производства этих работ, разработанной в проектах организации строительства или проектах производства работ.

1.1.12 Расход ресурсов на подвеску существующих подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопроводов следует определять по нормам группы 49 ДБН Д.2.2-22  "Водопровод - наружные сети".

1.1.13 Расход ресурсов на укладку футляров из железобетонных труб в открытой траншее следует определять по нормам группы 4-6 настоящего сборника, а укладку футляров из стальных труб и протаскивание труб в футляры - по нормам групп 45 и 47 ДБН Д.2.2-22  "Водопровод - наружные сети".

1.1.14 Расход ресурсов на устройство отмостки у люков колодцев в случаях, предусмотренных проектом, следует определять дополнительно по нормам группы 55 ДБН Д.2.2-27  "Автомобильные дороги".

1.1.15 Нормы, приведенные в группах 13 - 18, предназначены для определения ресурсов на устройство канализационных и дождеприемных колодцев по типовым проектам, а также колодцев и камер аналогичной конструкции (индивидуального проектирования) общим объемом строительных конструкций на один колодец или камеру до 60 м3. Расход ресурсов на устройство колодцев или камер общим объемом строительных конструкций более 60 м3 следует определять по нормам соответствующих сборников ресурсных элементных сметных норм.

1.1.16 В норме 5 группы 1 приведен усредненный расходы арматуры, исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). При составлении смет расход арматуры и класс стали следует принимать по проектным данным без корректировки затрат труда и машин на ее установку.

1.1.17 Указанный в настоящем сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

1.1.18 В нормах группы 1 учтено уплотнение основания вручную. Уплотнение материала основания пневмотрамбовками, в том случае, если это оговорено в проекте организации строительства, следует учитывать дополнительно по сборнику ДБН Д.2.2-1-99.

Общие указания в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1 Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей канализации следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов, считая от выпускных колодцев у зданий или сооружений, без вычета длины, занимаемой колодцами.

1.2.2 Объем конструкций колодцев следует исчислять по данным проектов, включая объемы днищ, лотка (без учета подготовки), стен, покрытия и горловины.

1.2.3 При наличии в проекте указания об установке в колодцах вторых крышек их следует учитывать дополнительно.

1.2.4 В объем конструкций коллекторов для подземных коммуникаций следует включать объемы днища [без учета подготовки], стен и покрытий.

Правила исчисления объемов работ в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

## 1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

Таблица 1 - Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

|  |  | Коэффициенты к нормам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Номера групп (норм) | затрат труда рабочих-строителей | времени эксплуатации машин | расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 Устройство водостоков с | 6,7,9 | 0,84 | 0,85 | 1 |
| гидравлическим испытанием |  |  |  |  |
| 1.3.2 Устройство водостоков без | 6,7,9 | 0,67 | 0,85 | 1*) |
| гидравлического испытания |  |  |  |  |
| *) Расходы воды исключаются. |  |  |  |  |

# 2 Основания под трубопроводы

### Группа 1	Устройство основания под трубопроводы

Состав работ:	1. Планировка дна траншеи. 2. Установка бортовых досок [нормы 4, 5]. З. Установка арматуры [норма 5]. 4. Укладка материала с разравниванием и уплотнением. 5. Уход за бетоном [нормы 4, 5].

Измеритель:	10 м3 основания

Устройство основания:

23-1-1		песчаного

    - щебеночного

    - гравийного

23-1-4		бетонного

23-1-5		железобетонного

Таблица 2 - Группа 1 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-1 1 | 23-1 2 | 23-1 3 | 23-1 4 | 23-1 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 24,22 | 31,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | - | - | - | 6,4 | 7,4 11,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | - | - | - | 6,4 | 7,4 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0102 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВ | маш-ч |  |  |  |  | 4,44 |
| 270-0116 | Вибраторы поверхностные | маш-ч |  |  |  |  | 8,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | - | - | - | 0,003 | 0,003 |
| 111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | - | - | - | - | 0,002 |
| 111-1757 | Рогожа | м2 | - | - | - | 17,8 | 15 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | - | - | - | 0,22 | 0,26 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | - | - | - | 0,12 | 0,1 |
| 1421-9471 | Щебень из природного камня для строительных | м3 | - | 12,5 | - | - | - |
|  | работ, фракция 20-40 мм, марка М400 |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9507 | Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм, | м3 | - | - | 12,5 | - | - |
|  | марка ДР8 |  |  |  |  |  |  |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 11 | - | - | - | - |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона | м3 | - | - | - | 10,2 | - |
|  | В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона | м3 | - | - | - | - | 10,15 |
|  | В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Арматура для монолитных железобетонных конструкций | т | - | - | - | - | 0,45 |

Таблица 2 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

# 3 Асбестоцементные безнапорные трубы

### Группа 2	 Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб

Состав работ:	1. Зачистка дна траншеи. 2. Опускание и укладка труб. З. Установка муфт с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором. 4. Гидравлическое испытание.

Измеритель:	1 км трубопровода

Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром:

23-2-1		150 мм

23-2-2 		200 мм

23-2-3 		300 мм

23-2-4 		400 мм

Таблица 3 - Группа 2 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-2-1 | 23-2-2 | 23-2-3 | 23-2-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 577,6 | 600 | 798,4 | 1106,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,07 | 20 | 36 | 40 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 5,07 | 20 | 36 | 40 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0010 | Асбест хризолитовый, марка К-6-45 | т | 0,153 | 0,136 | 0,218 | 0,458 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,116 | 0,102 | 0,16 | 0,328 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения | т | 0,358 | 0,319 | 0,509 | 1,068 |
|  | бездобавочный, марка 400 |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-2-1 | 23-2-2 | 23-2-3 | 23-2-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 113-0698 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм | м | 1008 | - | - | - |
| 113-0699 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного прохода 200 мм | м | - | 1008 | - | - |
| 113-0700 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного прохода 300 мм | м | - | - | 1008 | - |
| 113-0701 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного прохода 400 мм | м | - | - | - | 1008 |
| 113-0729 | Муфты асбестоцементные для безнапорных труб, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфт 212 мм | шт | 338 | - | - | - |
| 113-0730 | Муфты асбестоцементные для безнапорных труб, диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфт 262 мм | шт | - | 252 | - | - |
| 113-0731 | Муфты асбестоцементные для безнапорных труб, диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфт 366 мм | шт | - | - | 252 | - |
| 113-0732 | Муфты асбестоцементные для безнапорных труб, диаметр условного прохода труб 400 мм, наружный диаметр муфт 477 мм | шт | - | - | - | 252 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 18 | 31,4 | 71 | 126 |

# 4 Керамические канализационные трубы

### Группа 3	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб

Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи. 2. Опускание и укладка труб. 3. Заделка раструбов смоляной прядью. 4. Гидравлическое испытание.

Измеритель:    100 м трубопровода

Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром:

23-3-1		150 мм

23-3-2		200 мм

23-3-3		250 мм

23-3-4		300 мм

23-3-5		350 мм

23-3-6		400 мм

23-3-7		450 мм

23-3-8		500 мм

23-3-9		550 мм

23-3-10		600 мм

Таблица 4 - Группа 3 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-3 1 | 23-3 2 | 23-3 3 | 23-3 4 | 23-3 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 116,16 | 125,12 | 152,64 | 162,08 | 192,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,36 | 1,9 | 2,51 | 34 | 34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 1,36 | 1,9 | 2,51 | 34 | 34 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,04 | 0,057 | 0,084 | 0,114 | 0,124 |
| 111-0616 | Мастика сланцевая уплотняющая | кг | 43,75 | 63,8 | 83,75 | 103,75 | 167,5 |
|  | неотверждающаяся, МСУ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0733 | Трубы керамические канализационные, внутренний диаметр 150 мм | м | 100,8 | - | - | - | - |
| 113-0734 | Трубы керамические канализационные, внутренний диаметр 200 мм | м | - | 100,8 | - | - | - |
| 113-0735 | Трубы керамические канализационные, внутренний диаметр 250 мм | м | - | - | 100,8 | - | - |
| 113-0736 | Трубы керамические канализационные, внутренний диаметр 300 мм | м | - | - | - | 100,8 | - |
| 113-0737 | Трубы керамические канализационные, внутренний диаметр 350 мм | м | - | - | - | - | 100,8 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 1,8 | 3,1 | 4,9 | 7,1 | 9,7 |

Таблица 5 - Группа 3 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-3-6 | 23-3-7 | 23-3-8 | 23-3-9 | 23-3-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 219,04 | 256,96 | 288,96 | 333,12 | 334,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 36 | 40 | 42 | 46 | 46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 36 | 40 | 42 | 46 | 46 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,139 | 0,157 | 0,172 | 0,193 | 0,213 |
| 111-0616 | Мастика сланцевая уплотняющая | кг | 188,8 | 215 | 233,8 | 261 | 289 |
|  | неотверждающаяся, МСУ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0738 | Трубы керамические канализационные, внутренний диаметр 400 мм | м | 100,8 | - | - | - | - |
| 113-0739 | Трубы керамические канализационные, внутренний диаметр 450 мм | м | - | 100,8 | - | - | - |
| 113-0740 | Трубы керамические канализационные, внутренний диаметр 500 мм | м | - | - | 100,8 | - | - |
| 113-0932 | Трубы керамические канализационные, внутренний диаметр 550 мм | м | - | - | - | 100,8 | - |
| 113-0933 | Трубы керамические канализационные, внутренний диаметр 600 мм | м | - | - | - | - | 100,8 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 12,6 | 15,9 | 19,6 | 22,5 | 28,3 |

# 5 Железобетонные и бетонные канализационные трубы

### Группа 4	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб

Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи. 2. Опускание и укладка труб. 3. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором. 4. Затирка стыков с внутренней стороны цементным раствором [нормы 5-10]. 5. Гидравлическое испытание.

Измеритель:	100 м трубопровода

Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром:

23-4-1		400 мм

23-4-2		500 мм

23-4-3		600 мм

23-4-4		800 мм

23-4-5		1000 мм

23-4-6		1200 мм

23-4-7		1400 мм

23-4-8		1600 мм

23-4-9		2000 мм

23-4-10		2400 мм

Таблица 6 - Группа 4 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-4-1 | 23-4-2 | 23-4-3 | 23-4-4 | 23-4-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 130,24 | 163,2 | 176,16 | 236,64 | 300,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 14,3 | 14,3 | 21,3 | 30,33 | 39,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 14 | 14 | 21 | 30 | 39 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 231-0101 | Насосы для водопонижения и водоотлива, | маш-ч | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,51 |
|  | мощность 2,8 кВт |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0010 | Асбест хризолитовый, марка К-6-45 | т | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,114 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,035 | 0,043 | 0,05 | 0,067 | 0,084 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного | т | 0,0591 | 0,07 | 0,0932 | 0,194 | 0,2656 |
|  | назначения бездобавочный, марка 400 |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 12,6 | 19,6 | 28,3 | 50,3 | 78,5 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | - | - | - | - | 0,66 |
| По проекту | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,7 | 99,7 |

Таблица 7 - Группа 4 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-4-6 | 23-4-7 | 23-4-8 | 23-4-9 | 23-4-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 376 | 471,04 | 510,24 | 656,16 | 879,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 49,63 | 66,92 | 69,27 | 92,49 | 116,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 26,1 | 37,7 | 36,2 | 36,5 | 46,9 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу, | маш-ч | 22,85 | 28,3 | 31,86 | 54,11 | 66,83 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 231-0101 | Насосы для водопонижения и водоотлива, | маш-ч | 2,26 | 3,08 | 4,02 | 6,28 | 9,23 |
|  | мощность 2,8 кВт |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0010 | Асбест хризолитовый, марка К-6-45 | т | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,39 | 0,78 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,099 | 0,113 | 0,129 | 0,176 | 0,314 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного | т | 0,3254 | 0,3724 | 0,439 | 0,8987 | 1,813 |
|  | назначения бездобавочный, марка 400 |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 113,2 | 154 | 201,1 | 314,2 | 461,6 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,9 | 1,02 | 1,33 | 2,19 | 4,91 |
| По проекту | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,6 | 99,5 |

### Группа 5	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб

Состав работ:	1. Зачистка дна траншеи. 2. 0пускание и укладка труб. 3. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором. 4. Заделка стыков с внутренней стороны цементным раствором [норма 8]. 5. Гидравлическое испытание.

Измеритель:    100 м трубопровода

Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром:

23-5-1		150 mm

23-5-2		200 mm

23-5-3		300 mm

23-5-4		400 mm

23-5-5		500 mm

23-5-6		600 mm

23-5-7		800 mm

23-5-8		1000 мм

Таблица 8 - Группа 5 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-5-1 | 23-5-2 | 23-5-3 | 23-5-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 97,28 | 98,08 | 116,48 | 131,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10 | 10 | 12 | 14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 10 | 10 | 12 | 14 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0010 | Асбест хризолитовый, марка К-6-45 | т | 0,013 | 0,014 | 0,034 | 0,056 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,022 | 0,021 | 0,067 | 0,103 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения | т | 0,0294 | 0,0329 | 0,0784 | 0,1309 |
|  | бездобавочный, марка 400 |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 1,8 | 3,1 | 7,1 | 12,6 |
| По проекту | Трубы бетонные безнапорные марок ТБ | м | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

Таблица 9 - Группа 5 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-5-5 | 23-5-6 | 23-5-7 | 23-5-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 166,88 | 184,64 | 237,6 | 300 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 16,3 | 16,3 | 24,33 | 34,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 16 | 16 | 24 | 34 |
| 231-0101 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 2,8 кВт | маш-ч | 1 | 1 | 1,1 | 1,51 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0010 | Асбест хризолитовый, марка К-6-45 | т | 0,059 | 0,071 | 0,099 | 0,12 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,099 | 0,11 | 0,165 | 0,204 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного назначения | т | 0,1372 | 0,1666 | 0,2303 | 0,2891 |
|  | бездобавочный, марка 400 |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 19,6 | 28,3 | 50,3 | 78,5 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | - | - | - | 0,26 |
| По проекту | Трубы бетонные безнапорные марок ТБ | м | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

### Группа 6	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с

### жестким соединением

Состав работ:	1. Зачистка дна траншеи. 2. 0пускание и укладка труб. З. Устройство жесткого соединения из монолитного бетона с арматурной сеткой [нормы 1-4] и заделкой стыка с внутренней стороны асбестоцементным раствором [нормы 5-10]. 4. Гидравлическое испытание.

Измеритель:	100 м трубопровода

Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением

диаметром:

23-6-1		400 mm

23-6-2		500 mm

23-6-3		600 mm

23-6-4		800 mm

23-6-5		1000 mm

23-6-6		1200 mm

23-6-7		1400 mm

23-6-8		1600 mm

23-6-9		2000 mm

23-6-10		2400мм

Таблица 10 - Группа 6 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-6-1 | 23-6-2 | 23-6-3 | 23-6-4 | 23-6-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 190,9 | 245,66 | 271,66 | 363,87 | 466,59 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 28,3 | 30,3 | 46,3 | 62,33 | 82,43 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 28 | 30 | 46 | 62 | 45,4 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу, | маш-ч | - | - | - | - | 36,58 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 231-0101 | Насосы для водопонижения и водоотлива, | маш-ч | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,51 |
|  | мощность 2,8 кВт |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0010 | Асбест хризолитовый, марка К-6-45 | т | - | - | - | - | 0,05 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного | т | - | - | - | - | 0,118 |
|  | назначения бездобавочный, марка 400 |  |  |  |  |  |  |
| 124-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 8 мм | т | 0,022 | 0,027 | 0,032 | 0,04 | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 12,6 | 19,6 | 28,3 | 50,3 | 78,5 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,605 | 0,747 | 0,886 | 1,15 | - |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,027 | 0,035 | 0,043 | 0,083 | 0,12 |
| По проекту | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

Таблица 11 - Группа 6 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-6-6 | 23-6-7 | 23-6-8 | 23-6-9 | 23-6-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 571,82 | 713,28 | 781,98 | 1004,61 | 1385,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 98,68 | 134,97 | 137,21 | 143,88 | 180,77 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 54,3 | 80,5 | - | - | - |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 43,7 | 53,55 | 136 | 81 | 99 |
| 202-1245 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш-ч | - | - | - | 61 | 79 |
| 231-0101 | Насосы для водопонижения и водоотлива, | маш-ч | 2,26 | 3,08 | 4,02 | 6,28 | 9,23 |
|  | мощность 2,8 кВт |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0010 | Асбест хризолитовый, марка К-6-45 | т | 0,069 | 0,079 | 0,09 | 0,138 | 0,341 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного | т | 0,161 | 0,184 | 0,211 | 0,323 | 0,797 |
|  | назначения бездобавочный, марка 400 |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 113,2 | 154 | 201,1 | 314,2 | 461,6 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,164 | 0,188 | 0,215 | 0,329 | 0,813 |
| По проекту | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

### Группа 7	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого

### диаметра с жестким соединением

Состав работ:  1. Зачистка дна траншеи. 2. Опускание и укладка труб. 3. Заделка стыков асбестоцементным раствором и устройство железобетонного пояска. 4. Гидравлическое испытание без устройства и разборки кирпичных перегородок [заглушек].

Измеритель:    100 м трубопровода

Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением диаметром:

23-7-1         3000 mm

23-7-2         3500 мм

Таблица 12 - Группа 7 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-7-1 | 23-7-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1492,8 | 1900,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 236,69 | 311,97 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 170,24 | 220,16 |
| 202-1245 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш-ч | 60,26 | 83,41 |
| 231-0101 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 2,8 кВт | маш-ч | 20,63 | 28 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1597 | Асбестоцементная смесь | м3 | 0,86 | 1,4 |
| 123-0514-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 61,3 | 104 |
| 124-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 8 мм | т | 0,65 | 1,05 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 1444 | 1961 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 4,31 | 7 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 13 | 20,7 |
| По проекту | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 | 99,5 |

### Группа 8	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением

Состав работ:	1. Зачистка дна траншеи. 2. Опускание и укладка труб. 3. Устройство гибкого соединения.             4. Гидравлическое испытание.

Измеритель:	100 м трубопровода

Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением          диаметром:

23-8-1		400 мм

23-8-2		500 мм

23-8-3		600 мм

23-8-4		800 мм

23-8-5		1000 мм

23-8-6		1200 мм

23-8-7		1400 мм

23-8-8		1600 мм

23-8-9		2000 мм

23-8-10		2400 мм

Таблица 13 - Группа 8 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-8-1 | 23-8-2 | 23-8-3 | 23-8-4 | 23-8-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 184,56 | 237,14 | 261,49 | 348,72 | 445,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 28,3 | 30,3 | 46,3 | 62,33 | 82,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 28 | 30 | 46 | 62 | 45,4 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | - | - | - | - | 36,61 |
| 231-0101 | Насосы для водопонижения и водоотлива, | маш-ч | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,51 |
|  | мощность 2,8 кВт |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0010 | Асбест хризолитовый, марка К-6-45 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,005 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,002 | 0,003 | 0,0032 | 0,0036 | 0,0044 |
| 111-0616 | Мастика сланцевая уплотняющая | кг | 15 | 20 | 24 | 46 | 48 |
|  | неотверждающаяся, МСУ |  |  |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,012 |
|  | назначения бездобавочный, марка 400 |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 12,6 | 19,6 | 28,3 | 50,3 | 78,5 |
| По проекту | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

Таблица 14 - Группа 8 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-8-6 | 23-8-7 | 23-8-8 | 23-8-9 | 23-8-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 524,75 | 649,18 | 687,79 | 792,24 | 1036,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 98,72 | 135 | 137,21 | 143,88 | 180,77 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 54,3 | 80,5 | - | - | - |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу, | маш-ч | 43,74 | 53,58 | 136 | 81 | 99 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1245 | Краны на гусеничном ходу, | маш-ч | - | - | - | 61 | 79 |
|  | грузоподъемность 40 т |  |  |  |  |  |  |
| 231-0101 | Насосы для водопонижения и водоотлива, | маш-ч | 2,26 | 3,08 | 4,02 | 6,28 | 9,23 |
|  | мощность 2,8 КВт |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0010 | Асбест хризолитовый, марка К-6-45 | т | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,016 | 0,029 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,0062 | 0,0072 | 0,0072 | 0,008 | 0,029 |
| 111-0616 | Мастика сланцевая уплотняющая | кг | 59 | 68 | 95 | 134 | 275 |
|  | неотверждающаяся, МСУ |  |  |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного | т | 0,016 | 0,018 | 0,025 | 0,037 | 0,069 |
|  | назначения бездобавочный, марка 400 |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 113,2 | 154 | 201,1 | 314,2 | 461,6 |
| По проекту | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | М | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

### Группа 9	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением

Состав работ:  1. Зачистка дна траншеи. 2.0пускание и укладка труб. 3. Устройство жесткого соединения из монолитного бетона с арматурной сеткой [нормы 1-5] и заделка стыка с внутренней стороны асбестоцементным раствором [норма 6]. 4. Гидравлическое испытание.

Измеритель:    100 м трубопровода

Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром:

23-9-1		300 mm

23-9-2		400 mm

23-9-3		500 mm

23-9-4		600 mm

23-9-5		800 mm

23-9-6		1000 mm

Таблица 15 - Группа 9 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-9-1 | 23-9-2 | 23-9-3 | 23-9-4 | 23-9-5 | 23-9-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 177,28 | 194,66 | 247,07 | 276,61 | 367,49 | 462 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 22,3 | 27,3 | 28,3 | 36,3 | 44,33 | 60,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 22 | 27 | 28 | 36 | 44 | 60 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 231-0101 | Насосы для водопонижения и | маш-ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,51 |
|  | водоотлив, мощность 2,8 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0010 | Асбест хризолитовый, марка К-6-45 | т | - | - | - | - | - | 0,059 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного | т | - | - | - | - | - | 0,137 |
|  | назначения бездобавочный, марка 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 8 мм | т | 0,057 | 0,071 | 0,067 | 0,08 | 0,099 | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 7,1 | 12,6 | 19,6 | 28,3 | 50,3 | 78,5 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 1,47 | 1,87 | 1,75 | 2 | 2,6 | - |
| По проекту | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ | М | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

### Группа 10	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением

Состав работ:	1. Зачистка дна траншеи. 2.0пускание и укладка труб. З. Устройство гибкого соединения.                      4. Гидравлическое испытание.

Измеритель:	100 м трубопровода

Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром:

23-10-1		300 мм

23-10-2		400 мм

23-10-3		500 мм

23-10-4		600 mm

23-10-5		800 mm

23-10-6		1000 мм

Таблица 16 -	Группа 10 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-10-1 | 23-10-2 | 23-10-3 | 23-10-4 | 23-10-5 | 23-10-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 190,38 152,96 | 218,48 193,6 | 263,74 230,4 | 297,18 283,2 | 392,3 344,0 | 492,9 435,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 22,3 | 27,3 | 28,3 | 36,3 | 44,33 | 60,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 22 | 27 | 28 | 36 | 44 | 60 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 231-0101 | Насосы для водопонижения и | маш-ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,51 |
|  | водоотлив, мощность 2,8 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0010 | Асбест хризолитовый, марка К-бы-45 | т | 0,006 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,013 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,00534 | 0,00667 | 0,0075 | 0,008 | 0,009 | 0,011 |
| 111-0616 | Мастика сланцевая уплотняющая, | кг | 44 | 52 | 50 | 60 | 116 | 121 |
|  | неотверждающаяся, МСУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного | т | 0,013 | 0,013 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
|  | назначения бездобавочный, марка 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 7,1 | 12,6 | 19,6 | 28,3 | 50,3 | 78,5 |
| По проекту | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ | м | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

# 6 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб

### Группа 11       Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром до 1400 мм

Состав работ:	1. Очистка поверхности труб. 2. Приготовление грунтовки и разогревание мастики.                      3. Покрытие грунтовкой. 4. Покрытие битумной мастикой за 2 раза.

Измеритель:    100 м трубопровода

Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром:

23-11-1		150 мм

23-11-2		200 мм

23-11-3		300 мм

23-11-4		400 мм

23-11-5		500 мм

23-11-6		600 мм

23-11-7		800 мм

23-11-8		1000 мм

23-11-9		1200 мм

23-11-10	1400 мм

Таблица 17 - Группа 11 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-11-1 | 23-11-2 | 23-11-3 | 23-11-4 | 23-11-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 27,06 23,68 | 31,68 23,68 | 46,91 33,6 | 57,52 47,52 | 70,93 55,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,71 0,1 | 3,49 0,11 | 5,17 0,16 | 6,64 0,19 | 8,2 0,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,1 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | 0,26 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 2,61 | 3,38 | 5,01 | 6,45 | 7,94 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 2,61 | 3,38 | 5,01 | 6,45 | 7,94 |
| 270-0030 | Котлы битумные передвижные, емкость 1000 л | маш-ч | 5,33 | 6,75 | 9,6 | 9,76 | 10,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,017 | 0,022 | 0,032 | 0,041 | 0,051 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,038 | 0,049 | 0,072 | 0,093 | 0,115 |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,27 | 0,348 | 0,515 | 0,663 | 0,818 |

Таблицы 16, 17 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 18 - Группа 11 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-11-6 | 23-11-7 | 23-11-8 | 23-11-9 | 23-11-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 83,23 65,28 | 107,7 84,96 | 133,95 106,72 | 155,3 128,48 | 177,18 144,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,62 0,32 | 12,7 0,40 | 15,79 0,53 | 18,32 0,62 | 20,9 0,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,32 | 0,4 | 0,53 | 0,62 | 0,72 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 9,3 | 12,3 | 15,26 | 17,7 | 20,18 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 9,3 | 12,3 | 15,26 | 17,7 | 20,18 |
| 270-0030 | Котлы битумные передвижные, емкость 1000 л | маш-ч | 11,2 | 16 | 19,36 | 22,88 | 27,52 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,06 | 0,079 | 0,098 | 0,114 | 0,13 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,135 | 0,178 | 0,222 | 0,257 | 0,293 |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,959 | 1,27 | 1,58 | 1,83 | 2,09 |

### Группа 12	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм

Состав работ:	1. Очистка поверхности труб. 2. Приготовление грунтовки и разогревание мастики.                      З. Покрытие грунтовкой. 4. Покрытие битумной мастикой за 2 раза.

Измеритель:	100 м2 поверхности

23-12-1     Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм

Таблица 19 - Группа 12 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-12-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 40,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,34 0,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,32 |
| 215-2701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш-ч | 9,02 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 9,02 |
| 270-0030 | Котлы битумные передвижные, емкость 1000 л | маш-ч | 18,08 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,059 0,03 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,132 0,07 |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,93 0,50 |

Таблицы 18, 19 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

# 7 Колодцы канализационные

### Группа 13	 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев

Состав работ:	1. Устройство песчаной подготовки в сухих грунтах и бетонной подготовки в мокрых грунтах. 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища. 3. Устройство бетонного лотка. 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций. 5. Заделка труб. 6. Установка люка и	ходовых скоб.           7. Установка металлических стремянок [нормы 3-8]. 8. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Измеритель:    10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 0,7 м в грунтах:

23-13-1        сухих

23-13-2        мокрых

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах:

23-13-3        сухих

23-13-4        мокрых

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах:

23-13-5        сухих

23-13-6        мокрых

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м в грунтах:

23-13-7        сухих

23-13-8        мокрых

Таблица 20 - Группа 13 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-13-1 | 23-13-2 | 23-13-3 | 23-13-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 433,66 394,24 | 510,21 463,82 | 221,9 201,6 | 253,89 233,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 41,76 | 46,01 | 30,48 | 33,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 7,36 | 7,81 | 3,38 | 3,71 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 34,4 | 38,2 | 27,1 | 29,3 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | - | 1,12 | - | 1,12 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,1 | - | 0,1 |
| 111-0311 | Каболка | т | - | 0,089 | - | 0,072 |
| 111-1300 | Топливо моторное марки ДТ | т | - | 0,018 | - | 0,018 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32,40 mm, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | П | П | П | П |
| 121-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | - | - | П | П |
| 1415-7976 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ круглые из бетона | м3 | 3,24 | 3,24 | 1,94 | 1,94 |
|  | В22.5, диаметр до 2,5 м, масса до 5 т |  |  |  |  |  |
| 1415-8011 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и | м | 11,42 | 11,42 | - | - |
|  | канализационных сетей, высота кольца 0,89-1,19 м, и |  |  |  |  |  |
|  | шахтных колодцев, высота кольца 1 м, внутренний |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 700 мм |  |  |  |  |  |
| 1415-8014 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и | м | - | - | 15,07 | 15,07 |
|  | канализационных сетей, высота кольца 0,89-1,19 м, и |  |  |  |  |  |
|  | шахтных колодцев, высота кольца 1 м, внутренний |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 1000 мм |  |  |  |  |  |
| 1415-8029 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и | м | 11,42 | 11,42 | - | - |
|  | канализационных сетей и шахтных колодцев, высота |  |  |  |  |  |
|  | кольца 0,59-0,71 м, внутренний диаметр 700 мм |  |  |  |  |  |
| 1421-9835 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип А, марка 1 | т | - | 0,36 | - | 0,21 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 1,76 | - | 1,6 | - |
| 1424-11596 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | 2,16 | - | 1,25 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 2,7 | 2,7 | 4,1 | 4,1 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 1,93 | 1,6 | 0,77 | 0,72 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,12 | 0,0445 | 0,12 | 0,0445 |
| По проекту | Скобы ходовые | шт | 45,7 | 45,7 | - | - |

Таблица 21 - Группа 13 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-13-5 | 23-13-6 | 23-13-7 | 23-13-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 154,48 147,2 | 178,56 171,2 | 128,99 111,36 | 146,56 130,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 15,46 | 16,16 | 14,78 | 15,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,26 | 2,46 | 1,68 | 1,86 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 13,2 | 13,7 | 13,1 | 13,3 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | - | 0,9 | - | 0,8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,08 | - | 0,07 |
| 111-0311 | Каболка | т | - | 0,06 | - | 0,078 0,055 |
| 111-1300 | Топливо моторное марки ДТ | т | - | 0,015 | - | 0,013 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32,40 mm, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | П | П | П | П |
| 121-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | П | П | П | П |
| 1415-7976 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ круглые из бетона | м3 | 2,06 | 2,06 | 1,98 | 1,98 |
|  | В22,5, диаметр до 2,5 м, масса до 5 т |  |  |  |  |  |
| 1415-8015 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и | м | 6,88 | 6,88 | - | - |
|  | канализационных сетей, высота кольца 0,89-1,19 м, и |  |  |  |  |  |
|  | шахтных колодцев, высота кольца 1 м, внутренний |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 1500 мм |  |  |  |  |  |

Таблицы 20, 21 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Окончание таблицы 21

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-13-5 | 23-13-6 | 23-13-7 | 23-13-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1415-8016 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и | м | - | - | 4,45 | 4,45 |
|  | канализационных сетей, высота кольца 0,89-1,19 м, и |  |  |  |  |  |
|  | шахтных колодцев, высота кольца 1 м, внутренний |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 2000 мм |  |  |  |  |  |
| 1421-9835 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип А, марка 1 | т | - | 0,19 | - | 0,16 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 1,45 | - | 1,32 | - |
| 1424-11596 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | 1,01 | - | 0,9 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 5,2 | 5,2 | 5,73 | 5,73 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 0,82 | 0,82 | 0,69 | 0,69 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,12 | 0,038 | 0,11 | 0,033 |

### Группа 14	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного

### железобетона

Состав работ:	1. Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки. 2. Устройство бетонного лотка. З. Кладка кирпичных стен и горловины. 4. Заделка труб. 5. Монтаж сборных железобетонных плит покрытий [нормы 2, 3]. 6. Установка люка и ходовых скоб. 7. Установка металлических стремянок [нормы 2, 3].

Измеритель:    10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций колодцев

Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца:

23-14-1		0,7 м

23-14-2	 	1 м

23-14-3		1,5м

Таблица 22 - Группа 14 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-14-1 | 23-14-2 | 23-14-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 421,18 382,89 | 228,99 224 | 169,65 140,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,86 | 0,8 | 1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,43 | 0,4 | 0,5 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,43 | 0,4 | 0,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | П | П | П |
| 121-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | - | П | П |
| 1415-7976 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ круглые из бетона В22,5, | м3 | - | 0,37 | 0,56 |
|  | диаметр до 2,5 м, масса до 5 т |  |  |  |  |
| 1421-9471 | Щебень из природного камня для строительных работ, | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,19 |
|  | фракция 20-40 мм, марка М400 |  |  |  |  |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 3,5 | 3,05 | 2,36 |
| 1424-11596 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 1,14 | 0,66 | 0,73 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 1,24 | 2,05 | 3,62 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, | м3 | 1,9 | 1,68 | 1,3 |
|  | марка М50 |  |  |  |  |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| По проекту | Скобы ходовые | шт | 10,4 | - | - |

Таблица 22 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 15	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине

Состав работ:	1. Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки. 2. Устройство бетонного лотка. З. Кладка кирпичных стен, перехода и горловины. 4. Заделка труб. 5. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок.

Измеритель:    10 м3 кирпичных и бетонных конструкций колодцев

Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца:

23-15-1         1 м

23-15-2         1,25 м

23-15-3         1,5 м

Таблица 23 - Группа 15 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-15-1 | 23-15-2 | 23-15-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 174,37 146,21 | 170,66 147,91 | 166,3 129,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | П | П | П |
| 121-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | П | П | П |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 3,39 | 3,26 | 2,93 |
| 1424-11596 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,5 | 0,54 | 0,55 |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 1,55 | 1,88 | 2,73 |
| 1425-11688 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, | м3 | 1,88 | 1,79 | 1,63 |
|  | марка М50 |  |  |  |  |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,03 | 0,033 | 0,038 |
| По проекту | Щебень каменный | м3 | 0,11 | 0,16 | 0,19 |

### Группа 16	Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев

Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки. 2. Устройство бетонного лотка. 
З. Установка и разборка опалубки. 4. Бетонирование стен колодца. 5. Заделка труб. 6. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия. 7. Бетонирование горловины колодца. 8. Установка люка и ходовых скоб. 9. Установка металлических стремянок [нормы 3-8]. 10.  Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Измеритель:   10 м3 бетонных и железобетонных конструкций колодцев

Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром 0,7 м в грунтах:

23-16-1		сухих

23-16-2		мокрых

Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах:

23-16-3		сухих

23-16-4		мокрых

Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах:

23-16-5		сухих

23-16-6		мокрых

Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром 2 м в грунтах:

23-16-7		сухих

23-16-8		мокрых

Таблица 24 - Группа 16 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-16-1 | 23-16-2 | 23-16-3 | 23-16-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1016 717,55 | 1087,68 768,17 | 593,76 415,63 | 620 434,0 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Расход труда машинистов | чел-ч | 1,86 | 1,96 | 1,32 | 1,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,93 | 0,98 | 0,66 | 0,67 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,93 | 0,98 | 0,66 | 0,67 |

Таблицы 23, 24 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Окончание таблицы 24

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-16-1 | 23-16-2 | 23-16-3 | 23-16-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | - | 1,12 | - | 0,67 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,1 | - | 0,06 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0 х100 мм | т | 0,014 | 0,014 | 0,012 | 0,012 |
| 111-0311 | Каболка | т | - | 0,004 | - | 0,023 |
| 111-1300 | Топливо моторное марки ДТ | т | - | 0,018 | - | 0,011 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 3 | 3 | 2,24 | 2,24 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | П | П | П | П |
| 121-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | - | - | П | П |
| 1415-7976 | Плита покрытий, перекрытий и днищ круглые из бетона | м3 | - | - | 0,46 | 0,46 |
|  | В22.5, диаметр до 2,5 м, масса до 5 т |  |  |  |  |  |
| 1421-9835 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип А, марка 1 | т | - | 0,33 | - | 0,14 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [МИ 00], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 2 | 2 | 0,82 | 0,82 |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 19 | 19 | 9,73 | 9,73 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,11 | 0,057 | 0,11 | 0,057 |
| 1425-11701 | Раствор готовый отделочный цементный 1:2 | м3 | 1 | 1 | 0,91 | 0,91 |
| По проекту | Щебень каменный | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| По проекту | Скобы ходовые | шт | 14,5 | 14,5 | - | - |

Таблица 25 - Группа 16 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-16-5 | 23-16-6 | 23-16-7 | 23-16-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расход труда рабочих-строителей | чел-ч | 417,92 292,54 | 435,2 304,64 | 343,36 240,35 | 355,04 248,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3.5 |
| 3 | Расход труда машинистов | чел-ч | 1,12 | 1,18 | 1 | 1,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,56 | 0,59 | 0,5 | 0,53 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,56 | 0,59 | 0,5 | 0,53 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | - | 0,56 | - | 0,45 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,05 | - | 0,04 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0 х100 мм | т | 0,022 | 0,022 | 0,02 | 0,02 |
| 111-0311 | Каболка | т | - | 0,033 | - | 0,036 |
| 111-1300 | Топливо моторное марки ДТ | т | - | 0,009 | - | 0,007 |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 1,91 | 1,91 | 1,7 | 1,7 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | П | П | П | П |
| 121-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | П | П | П | П |
| 1415-7976 | Плита покрытий, перекрытий и днищ круглые из бетона | м3 | 0,67 | 0,67 | 0,8 | 0,8 |
|  | В22,5, диаметр до 2,5 м, масса до 5 т |  |  |  |  |  |
| 1421-9835 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип А, марка 1 | т | - | 0,15 | - | 0,16 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,87 | 0,87 | 0,84 | 0,84 |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 9,53 | 9,53 | - | - |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | 9,38 | 9,38 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,14 | 0,025 | 0,085 | 0,018 |
| 1425-11701 | Раствор готовый отделочный цементный 1:2 | м3 | 0,79 | 0,79 | 0,66 | 0,66 |
| По проекту | Щебень каменный | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,38 | 0,38 |

Таблица 25  в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 17	Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев

Состав работ:  1. Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки. 2. Установка арматурной сетки днища в просадочных грунтах. 3. Устройство бетонного лотка. 4. Установку и разборка опалубки. 5. Бетонирование стен колодца. 6. Заделка труб. 7. Монтаж сборных железобетонных конструкций. 8. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. 9. Гидроизоляция стен и днища в мокрых и просадочных грунтах.

Измеритель:    10 м3 бетонных и железобетонных конструкций колодцев

Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью до 3 м2 в

грунтах:

23-17-1        сухих

23-17-2        мокрых

23-17-3        просадочных

Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью больше чем 3 м2 в грунтах:

23-17-4        сухих

23-17-5        мокрых

23-17-6        просадочных

Таблица 26 - Группа 17 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-17-1 | 23-17-2 | 23-17-3 | 23-17-4 | 23-17-5 | 23-17-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 128,85 90,19 | 109,58 76,71 | 136,02 95,21 | 88,56 61,99 | 85,26 59,68 | 94,98 66,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,4 | 1,8 | 3 | 2,2 | 1,6 | 2,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 2,4 | 1,8 | - | - | - | - |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу, | маш-ч | - | - | 3 | 2,2 | 1,6 | 2,8 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | - | 0,56 | 0,34 | - | 0,56 | 0,34 |
| 270-0116 | Вибраторы поверхностные | маш-ч | 3,23 | 3,74 | 3,23 | 3,55 | 4,14 | 3,55 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0010 | Асбест хризолитовый, марка К-6-45 | т | 0,028 | 0,013 | 0,024 | 0,048 | 0,011 | 0,048 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,05 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 |
| 111-0311 | Каболка | т | - | 0,037 | 0,05 | - | 0,027 | 0,034 |
| 111-1300 | Топливо моторное марки ДТ | т | - | 0,009 | 0,005 | - | 0,009 | 0,005 |
| 111-1305 | Портландцемент общестроительного | т | 0,057 | 0,026 | 0,048 | 0,024 | 0,023 | 0,024 |
|  | назначения бездобавочный, марка 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,76 | 0,59 | 0,76 | 0,67 | 0,56 | 0,67 |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 25 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | П | П | П | П | П | П |
| 121-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | П | П | П | П | П | П |
| 124-0026 | Горячекатаная арматурная сталь | т | - | - | 0,047 | - | - | 0,045 |
|  | периодического профиля, класс А-ІІІ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 25-28 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1415-7974 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые из бетона В22,5, длина до 3 м, масса до 5т | м3 | 0,69 | 0,51 | 0,69 | 0,73 | 0,58 | 0,73 |
| 1415-8020 | Кольца для смотровых колодцев | м | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
|  | водопроводных и канализационных сетей и шахтных колодцев, высота коль-ца 0,29 м, внутренний диаметр 700 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9835 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяе-мые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип А, марка 1 | т | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - |
| 1424-11596 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В3,5 [М50], крупность | м3 | 0,52 | 0,38 | 0,52 | 0,51 | 0,4 | 0,51 |
|  | заполнителя более 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность | м3 | 9,48 | 9,67 | 9,48 | 9,58 | 9,87 | 9,58 |
|  | заполнителя более 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1425-11701 | Раствор готовый отделочный | м3 | 0,53 | 0,4 | 0,53 | 0,48 | 0,4 | 0,48 |
|  | цементный 1:2 |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Щебень каменный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |

Таблица 26 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

# 8 Устройство дождеприемных колодцев для дождевой канализации

### Группа 18	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации

Состав работ:  1. Устройство песчаной подготовки в сухих грунтах и бетонной подготовки в мокрых грунтах. 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища [нормы 1-4]. З. Устройство бетонного днища [нормы 5, 6]. 4. Устройство бетонного лотка. 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций. 6. Укладка кирпичных стен и горловины [нормы 5-6]. 7. Заделка труб.                        8. Установка люка решеток. 9. Установка ходовых скоб [нормы 5, 6]. 10. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Измеритель:    10 м3 железобетонных, бетонных и кирпичных конструкций колодцев

Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного    железобетона диаметром 0,7 м в грунтах:

23-18-1        сухих

23-18-2        мокрых

Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в грунтах:

23-18-3        сухих

23-18-4        мокрых

Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из кирпича диаметром 0,7 м в грунтах:

23-18-5        сухих

23-18-6        мокрых

Таблица 27 - Группа 18 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-18-1 | 23-18-2 | 23-18-3 | 23-18-4 | 23-18-5 | 23-18-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 233,6 159,14 | 240 163,5 | 238,4 162,41 | 251,2 171,13 | 308,8 208,44 | 310,4 211,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 21,89 | 19,4 | 23,32 | 21,04 | 4,43 | 3,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т | маш-ч | 1,89 | 1,6 | 1,82 | 1,54 | 1,17 | 0,94 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 20 | 17,8 | 21,5 | 19,5 | 3,26 | 2,85 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | - | 0,67 | - | 0,56 | - | 0,22 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0079 | Битумы нефтяные для кровельных | т | - | 0,06 | - | 0,05 | - | 0,02 |
|  | мастик, марка БНМ-55/60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0311 | Каболка | т | - | 0,033 | - | 0,02 | - | - |
| 111-1300 | Топливо моторное марки ДТ | т | - | 0,011 | - | 0,009 | - | 0,004 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40мм, III сорт | м3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 113-0750 | Люк чугунный с решеткой для | шт | П | П | П | П | П | П |
|  | дождеприемного колодца ЛР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1415-7976 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ круглые из бетона В22.5, диаметр до 2,5 м, масса до 5 т | м3 | 2,95 | 2,51 | 3,2 | 2,76 | 0,45 | 0,39 |
| 1415-8011 | Кольца для смотровых колодцев | м | 18,6 | 15,9 | - | - | - | - |
|  | водопроводных и канализационных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей, высота кольца 0,89-1,19 м, и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шахтных колодцев, высота кольца 1 м, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внутренний диаметр 700 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1415-8014 | Кольца для смотровых колодцев | м | - | - | 22,4 | 19,4 | - | - |
|  | водопроводных и канализационных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей, высота кольца 0,89-1,19 м, и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шахтных колодцев, высота кольца 1 м, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внутренний диаметр 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1415-8029 | Кольца для смотровых колодцев | м | 18,6 | 15,8 | - | - | - | - |
|  | водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и шахтных колодцев, высота |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кольца 0,59-0,71 м, внутренний |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 700 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9835 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные) (аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип А, марка 1 | т | - | 0,33 | - | 0,24 | - | 0,24 |

Таблица 27 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Окончание таблицы 27

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-18-1 | 23-18-2 | 23-18-3 | 23-18-4 | 23-18-5 | 23-18-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 1,76 | - | 1,6 | - | 1,55 | - |
| 1422-10934 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М150 | 1000шт | - | - | - | - | 3,19 | 2,76 |
| 1424-11596 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс | м3 | - | 1,53 | - | 1,41 | - | 1,34 |
|  | бетона В3,5 [М50], крупность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заполнителя более 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс | м3 | 0,77 | 0,65 | 1,04 | 0,9 | 1,54 | 1,34 |
|  | бетона В15 [М200], крупность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заполнителя более 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый | м3 | - | - | - | - | 1,92 | 1,66 |
|  | цементный, марка М50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый | м3 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | - | - |
|  | цементный, марка М100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,11 | 0,057 | 0,14 | 0,045 | 0,05 | 0,05 |
| По проекту | Скобы ходовые | шт | 74,4 | 63,4 | 44,8 | 38,8 | 42,6 | 42,4 |

# 9 Коллекторы для подземных коммуникаций прямоугольные сборные железобетонные

### Группа 19	Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных

Состав работ: 1. Устройство бетонного основания. 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций.                  3. Замоноличивание блоков и заделка стыков с устройством температурно-осадочных швов. 4. Гидроизоляция стен и перекрытия. 5. Устройство асфальтовой дорожки.

Измеритель:     100 м3 сборных и монолитных железобетонных конструкций

Устройство коллекторов прямоугольных сборных железобетонных:

23-19-1        односекционных

23-19-2        двухсекционных

Таблица 28 - Группа 19 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-19-1 | 23-19-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 825,6 | 806,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 340,56 | 260,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 154,94 | 35,79 |
| 202-1244 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 146,88 | 215,73 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | - | 36,22 |
| 270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 38,74 | 8,94 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 20,16 | 18,4 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 1,79 | 1,63 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х60 мм | т | 0,1 | 0,1 |
| 111-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,01 | 0,01 |
| 111-1300 | Топливо моторное марки ДТ | т | 0,33 | 0,3 |
| 111-1506 | Электроды, диаметр 2 мм, марка 346 | т | - | 0,02 |
| 111-1761 | Рубероид морозостойкий, марка РПМ-300 | м2 | 621 | 602 |
| 112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,31 | 0,37 |
|  | толщина 32,40 мм, III сорт |  |  |  |
| 124-0026 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-ІІІ, | т | 0,61 | 1,56 |
|  | диаметр 25-28 мм |  |  |  |
| 1421-9835 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] | т | 2,48 | 2,66 |
|  | (дорожные)(аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, |  |  |  |
|  | мелкозернистые, тип А, марка 1 |  |  |  |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 24,66 | 26,86 |
| 1424-11614 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22,5 [М300], крупность | м3 | 5,73 | 9,37 |
|  | заполнителя больше 20 до 40 мм |  |  |  |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | 18,8 | 21,7 |
| По проекту | Сборные железобетонные конструкции | м3. | 94,3 | 90,6 |

# 10 Фильтрующее основание под иловые площадки и поля фильтрации

### Группа 20	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

Состав работ: 1. Разравнивание фильтрующих материалов, выгруженных из автосамосвалов. 2. 3ачистка вручную готовой поверхности основания под рейку с разравниванием материалов.

Измеритель:    100 м3 фильтрующей основы

Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации:

23-20-1		гравийного

23-20-2		щебеночного

Таблица 29 - Группа 20 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-20-1 | 23-20-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 55,46 | 66,14 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,8 | 3,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 207-0148 | Бульдозеры, мощность 59 кВт [80 л. с.] | маш-ч | 2,8 | 3,12 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1421-9471 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, | м3 | - | 105 |
|  | марка М400 |  |  |  |
| 1421-9507 | Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка ДР8 | м3 | 105 | - |

# 11 Дренажные трубы на иловых площадках

### Группа 21	Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных

Состав работ:  1. Укладка труб на готовый дренажный слой.

Измеритель:     1 км трубопровода

Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром:

23-21-1		до 150 мм

23-21-2		200 мм

23-21-3		250 мм

Таблица 30 - Группа 21 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-21-1 | 23-21-2 | 23-21-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 141,04 | 157,06 | 178,78 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,87 | 14,59 | 19,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,49 | 8,11 | 10,59 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 4,38 | 6,48 | 8,46 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Трубы керамические дренажные | 1000шт м | 2,94 985 | 2,94 985 | 2,94 985 |

Таблица 30 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 22	Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных

Состав работ:	1. Прорезка щелей в асбестоцементных трубах. 2. Укладка труб на готовый дренажный слой.

Измеритель:	100 м трубопровода

Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных диаметром:

23-22-1	100 мм

23-22-2	150 мм

    - 200 мм

Таблица 31- Группа 22 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-22-1 | 23-22-2 | 23-22-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,93 | 20,58 | 21,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,85 | 1,04 | 1,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,85 | 1,04 | 1,23 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 7,52 | 7,84 | 8,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 113-0697 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного | м | 100,8 | - | - |
|  | прохода 100 мм |  |  |  |  |
| 113-0698 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного | м | - | 100,8 | - |
|  | прохода 150 мм |  |  |  |  |
| 113-0699 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметр условного | м | - | - | 100,8 |
|  | прохода 200 мм |  |  |  |  |

# 12 Присоединение канализационных трубопроводов к

# существующей сети

### Группа 23	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети

Состав работ:  1. Очистка колодца от мусора и осадка. 2. Копание приямка. 3. Пробивка отверстия в стене колодца. 4. Заделка в стену колодца конца трубы. 5. Засыпание приямка. 6. Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением.

Измеритель:    1 врезка

Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах:

23-23-1        сухих

23-23-2        мокрых

Таблица 32- Группа 23 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-23-1 | 23-23-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 26,94 | 27,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,24 | 0,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,14 | 0,14 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0311 | Каболка | т | - | 0,001 |
| 111-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными | т | 0,001 | 0,001 |
|  | добавками до 20%, марка 300 |  |  |  |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,2 | 0,2 |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 0,065 | 0,065 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,001 | 0,001 |

# 13 Люки

### Группа 24	Установка люка

Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму. 2. Установка, закрепление и заделка обоймы                              раствором. З. Установка крышки.

Измеритель:      1 шт

    - Установка люка

Таблица 33 - Группа 24 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 23-24-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,02 |
| 270-0007 | Растворосмесители передвижные, емкость 80 л | маш-ч | 0,1 |
|  | Материалы |  |  |
| 113-0753 | Люк чугунный для колодцев легкий | шт | 1 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,008 |

СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила исчисления объемов работ	4

1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам	4

2 Основания под трубопроводы	5

Группа 1	Устройство основания под трубопроводы	5

3 Асбестоцементные безнапорные трубы	5

Группа 2	 Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб	5

4 Керамические канализационные трубы	6

Группа 3	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб	6

5 Железобетонные и бетонные канализационные трубы	7

Группа 4	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб	7

Группа 5	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб	8

Группа 6	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением	9

Группа 7	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением	10

Группа 8	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением	10

Группа 9	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением	11

Группа 10	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением	11

6 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб	12

Группа 11  Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром до 1400 мм	12

Группа 12	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более

1400 мм	13

7 Колодцы канализационные	13

Группа 13	 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев	13

Группа 14	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного   железобетона	15

Группа 15	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине	16

Группа 16	Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев	16

Группа 17	Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев	17

8 Устройство дождеприемных колодцев для дождевой канализации	19

Группа 18	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации	19

9 Коллекторы для подземных коммуникаций прямоугольные сборные железобетонные	20

Группа 19	Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных	20

10 Фильтрующее основание под иловые площадки и поля фильтрации	21

Группа 20	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации	21

11 Дренажные трубы на иловых площадках	21

Группа 21	Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных	21

Группа 22	Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных	21

12 Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети	22

Группа 23	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети	22

13 Люки	22

Группа 24	Установка люка	22

Содержание..............................................................................................................................................................23

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя

Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры

Украины № 43 от 09.03.94 г.,приказа Госкомградостроительства Украины

№ 147 от 12.08.96 г. и приказа Госстроя Украины № 45 от 21.04.2003 г.)