Издание официальное

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

-----------------------------------------------------------------

|

СНиП          |        СТРОИТЕЛЬНЫЕ

III-4-80*       |        НОРМЫ И ПРАВИЛА

|

-----------------------------------------------------------------

|

|        ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА

Часть III       |        И ПРИЕМКИ РАБОТ

|

-----------------------------------------------------------------

|

|        Техника безопасности

Глава 4        |        в строительстве

|

-----------------------------------------------------------------

|

|

|        Утверждены

|        постановлением

|        Госстроя СССР

|        от 9 июня 1980 г. N 82

|

|        МОСКВА

|        Центр проектной продукции массового

|        применения

|        1996

|

УДК 69.05:658.345.8 (083.75)

СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве/  Минстрой

России. - М.: ГУП ЦПП, 1996. - 88 с.

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИОМТП с участием ВНИПИ  труда  в  строительстве

Госстроя СССР и специализированных организаций  строительных  ми-

нистерств и ведомств под руководством межведомственной  комиссии,

образованной Госстроем СССР и ЦК профсоюза рабочих  строительства

и промышленности строительных материалов; содержат требования  по

технике безопасности к общестроительным, монтажным, специализиро-

ванным и другим организациям, осуществляющим строительные и  мон-

тажные работы подрядным и хозяйственным способом в отрасли строи-

тельства, и согласованы соответствующими ЦК профсоюзов в порядке,

определенном ВЦСПС.

ВНЕСЕНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и техни-

ческих норм в строительстве Госстроя СССР (В.В. Баконин).

СНиП III-4-80* является переизданием СНиП III-4-80  с  измене-

ниями N 1-4, утвержденными постановлениями Госстроя  СССР  от  23

апреля 1984 г. N 56, от 26 августа 1987 г. N 190, от  16  октября

1987 г. N 239 и от 18 мая 1989 г. N 82 и с изменением N 5, утвер-

жденным постановлением Госстроя России от 1 июля 1993 г. N 18-24.

Изменения разработаны ЦНИИОМТП (канд. техн.  наук  В.А.  Алек-

сеев; И.С. Санин) и ЦК профсоюза рабочих строительства и  промыш-

ленности строительных материалов (А.Г. Зверев).

Номера пунктов и приложений, в которые внесены изменения,  от-

мечены звездочкой.

Редакторы - инженеры А.А.  Лысогорский,  В.Т.  Чепуряев  (Гос-

строй СССР); И.А. Колесников, А.Г. Зверев (ЦК  профсоюза  рабочих

строительства и  промышленности  строительных  материалов);  В.А.

Алексеев, И.С. Санин (ЦНИИОМТП); А.П. Новак (ВНИПИ труда в строи-

тельстве); Л.Я. Клутс (Минтяжстрой СССР); Р.А. Гаджиев  (Минэнер-

го СССР).

При пользовании нормативным документом следует  учитывать  ут-

вержденные изменения строительных норм и правил  и  государствен-

ных стандартов, публикуемые  в  журнале  "Бюллетень  строительной

техники" и информационном указателе "Государственные стандарты".

Минстрой России, ГП ЦПП, 1993

-----------------------------------------------------------------

|                    |  Строительные  нор-  |   СНиП III-4-80*  |

| Государственный    |  мы и правила        |                   |

| строительный коми- |------------------------------------------|

| тет  СССР    (Год- |  Техника   безопас-  |       Взамен      |

| строй СССР)        |  ности  в    строи-  | СНиП III-А.11.70  |

|                    |  тельстве            |                   |

-----------------------------------------------------------------

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.* Настоящие нормы и правила следует соблюдать  в  процессе

производства строительно-монтажных работ при строительстве новых,

реконструкции, расширении и техническом перевооружении  действую-

щих предприятий,  зданий  и  сооружений  (далее  -  строительство

объектов), а также учитывать при  разработке  проектов  производ-

ства работ.

В случаях применения методов строительно-монтажных работ, кон-

струкций, материалов, машин, инструмента,  инвентаря,  технологи-

ческой оснастки, оборудования и транспортных средств, по  которым

требования безопасного производства работ не  предусмотрены  нас-

тоящими нормами и правилами, следует соблюдать  требования  соот-

ветствующих государственных стандартов, а также других  действую-

щих нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

1.2.* Руководители организаций или предприятий, независимо  от

форм собственности, осуществляющих строительство объектов  (далее

- организаций), обязаны обеспечить выполнение  настоящих  норм  и

правил работниками этих  организаций  и  привлекаемыми  к  строи-

тельству другими лицами, а  также  утвердить  по  согласованию  с

профсоюзным комитетом их функциональные  обязанности,  определен-

ные на основе Примерного положения согласно прил. 1*.

1.3.* Ответственность за  соблюдение  требований  безопасности

при эксплуатации машин, электро- и пневмоинструмента и технологи-

ческой оснастки возлагается:

за техническое состояние машин,  инструмента,  технологической

оснастки, включая средства защиты, - на  организацию  (лицо),  на

балансе (в собственности) которой они находятся, а при их переда-

че во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), оп-

ределенную договором;

за выполнение требований безопасного производства работ  -  на

организации, выполняющие работы, в штате которых состоят работаю-

щие или которыми привлекаются к работе.

1.4.* При производстве работ на территории  строительной  пло-

щадки и участков работ  с  привлечением  субподрядчиков  (включая

граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью)  ге-

неральный подрядчик обязан:

разработать совместно с привлекаемыми субподрядчиками план ме-

роприятий,  обеспечивающих  безопасные  условия  работы,   обяза-

тельные для всех организаций и лиц, участвующих в строительстве;

выполнять запланированные за  ним  мероприятия  и  координацию

действия субподрядчиков в части выполнения мероприятий  по  безо-

---------

* Переиздание с изменениями на 1 октября 1993 г.

-----------------------------------------------------------------

|                |       Утверждены        |        Срок        |

|    Внесены     |     постановлением      |      введения      |

|   ЦНИИОМТП     |      Госстроя СССР      |     в действие     |

| Госстроя СССР  | от 9 июня 1980 г. N 82  |   1 января 1981 г. |

-----------------------------------------------------------------

СНиП III-4-80* Стр. 4

пасности строительства на закрепленных за ними участках работ;

при заключении договоров подряда предусматривать взаимную  от-

ветственность сторон за выполнение мероприятий по обеспечению бе-

зопасных условий труда  на  территории  строительной  площадки  и

участках работ.

1.5.* Перед началом выполнения строительно-монтажных работ  на

территории действующего предприятия (организации) и жилого микро-

района заказчик, генеральный подрядчик с участием  субподрядчиков

и представитель организации, эксплуатирующей эти объекты,  обяза-

ны оформить акт-допуск по форме прил. 3. Ответственность за  соб-

людение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут  руко-

водители строительно-монтажных организаций и  действующего  пред-

приятия.

1.6. Перед началом работ в местах, где имеется или может  воз-

никнуть производственная опасность (вне связи с характером выпол-

няемой работы), ответственному исполнителю работ необходимо выда-

вать наряд-допуск на производство работ повышенной  опасности  по

форме согласно прил. 4.

1.7. Перечень работ, на выполнение  которых  необходимо  выда-

вать наряд-допуск, должен быть составлен на основе примерного пе-

речня работ согласно прил. 5, а также местных условий  и  особен-

ностей  строительства  и  утвержден  главным  инженером    строи-

тельно-монтажной организации. Наряд-допуск должен быть выдан  ин-

женерно-техническим работником из числа  лиц,  уполномоченных  на

это приказом руководителя строительно-монтажной организации.  При

выполнении работы  на  территории  действующего  предприятия  на-

ряд-допуск должен быть подписан, кроме того, соответствующим дол-

жностным лицом действующего предприятия.

1.8. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый  для  выполне-

ния заданного объема работ. В случае изменения условий  производ-

ства работ наряд-допуск аннулируется и возобновление работ разре-

шается только после выдачи нового наряда-допуска.

Лицо, выдавшее наряд-допуск  на  производство  работ,  обязано

осуществлять контроль за выполнением ответственным  руководителем

работ мероприятий по обеспечению безопасности труда.

1.9. К самостоятельным верхолазным  работам  допускаются  лица

(рабочие и инженерно-технические работники)  не  моложе  18  лет,

прошедшие медицинский осмотр и признанные годными,  имеющие  стаж

верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не  ниже

3-го. Рабочие, впервые допускаемые к верхолазным работам, в тече-

ние одного года должны  работать  под  непосредственным  надзором

опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.

П р и м е ч а н и е. Верхолазными считаются работы,  выполняе-

мые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или  ра-

бочего настила, над которыми производятся работы  непосредственно

с конструкций при их монтаже или ремонте, при этом основным сред-

ством, предохраняющим работающих от падения  с  высоты,  является

предохранительный пояс.

1.10.* Рабочие, руководители, специалисты  и  служащие  строи-

тельных организаций (независимо от форм собственности этих  орга-

низаций) должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и  други-

ми средствами индивидуальной защиты с учетом вида работы и степе-

ни риска в  количестве  не  ниже  норм,  установленных  законода-

СНиП III-4-80* Стр. 5

тельством, или действующими нормами, или выше этих норм  в  соот-

ветствии с заключенным коллективным договором или тарифным согла-

шением.

1.11.* Все лица, находящиеся на строительной площадке,  обяза-

ны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84. Рабочие и  инженер-

но-технические работники без защитных касок и других  необходимых

средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

1.12.* Выдача, хранение и пользование спецодеждой,  спецобувью

и другими средствами индивидуальной защиты должны  осуществляться

в соответствии с действующими нормами и инструкциями.

1.13.* Рабочие, руководители, специалисты и служащие,  занятые

на строительных объектах, должны быть обеспечены  санитарно-быто-

выми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, ду-

шевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева,  комната-

ми гигиены женщин и туалетами) в соответствии с действующими нор-

мами, Номенклатурой инвентарных зданий, сооружений и установок  и

их комплексов для строительных и  монтажных  организаций,  утвер-

жденной Госстроем СССР, и Гигиеническими требованиями по  устрой-

ству и оборудованию  санитарно-бытовых  помещений,  утвержденными

Минздравом СССР.

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых  помещений  и  ус-

тройств для работающих на строительной площадке должна  быть  за-

кончена до начала основных строительно-монтажных работ.

При реконструкции  действующих  предприятий  санитарно-бытовые

помещения следует устраивать с учетом санитарных требований, соб-

людение которых обязательно  при  осуществлении  производственных

процессов реконструируемого предприятия.

1.14. На каждом объекте строительства необходимо выделять  по-

мещения или места для размещения аптечек с  медикаментами,  носи-

лок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой  помощи

пострадавшим.

1.15. Все работающие  на  строительной  площадке  должны  быть

обеспечены питьевой водой, качество которой  должно  соответство-

вать санитарным требованиям. Питьевые установки следует  распола-

гать на расстоянии не более 75 м по горизонтали и 10 м по  верти-

кали от рабочих мест.

1.16.* Руководители организаций обязаны обеспечить  на  строи-

тельной площадке и рабочих местах необходимые условия для  выпол-

нения подчиненными им рабочими и служащими  требований  правил  и

инструкций по охране труда. При возникновении угрозы  безопаснос-

ти лицо, назначенное приказом по организации руководителем работ,

обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности,

а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоя-

нии на территорию строительной  площадки,  на  рабочие  места,  в

производственные и санитарно-бытовые помещения запрещается.

1.17. Руководители генподрядной строительной организации  дол-

жны обеспечить своевременное оповещение всех своих  подразделений

и субподрядных организаций, работающих на  подконтрольных  объек-

тах, о резких переменах погоды (пурге,  ураганном  ветре,  грозе,

снегопаде и т.п.).

СНиП III-4-80* Стр. 6

1.18.*  Линейные  инженерно-технические  работники   (мастера,

производители работ, старшие производители работ, участковые  ме-

ханики и другие инженерно-технические работники) по  списку  дол-

жностей, утвержденному руководителем организации, обязаны  перио-

дически, не реже одного раза в год, проходить проверку знания ими

правил техники безопасности и производственной санитарии  с  уче-

том характера выполняемых работ. Внеплановая проверка  проводится

при переводе работника на другую должность, а также  по  требова-

нию органов государственного надзора и технической инспекции тру-

да. Проверку знаний осуществляет комиссия, назначенная  руководи-

телем строительно-монтажной организации, с оформлением  записи  в

журнале регистрации и в удостоверении по форме согласно прил.  6.

Удостоверения выдаются под расписку.

При неудовлетворительном знании правил техники безопасности  и

производственной санитарии работникам не следует  поручать  руко-

водство производством работ до повторной проверки.

Руководители организаций должны  быть  аттестованы  на  знание

норм и правил техники безопасности в экспертных комиссиях,  орга-

низованных территориальными органами  государственной  экспертизы

условий труда.

1.19.* Перед допуском к работе вновь привлекаемых рабочих  ру-

ководитель организации обязан обеспечить их обучение  и  проведе-

ние инструктажа по  безопасности  труда  в  соответствии  с  ГОСТ

12.0.004-90, а также обеспечить рабочих  инструкциями  по  охране

труда (под расписку) , требования которых они обязаны выполнять в

процессе трудовой деятельности.

Повторный инструктаж по безопасности труда  необходимо  прово-

дить для всех рабочих не реже одного раза в три месяца.

При выполнении строительно-монтажных работ на территории  дей-

ствующего предприятия инструктаж следует  проводить  с  привлече-

нием работников службы охраны труда (техники безопасности)  пред-

приятия или администрации цеха, на территории которого  проводят-

ся работы.

1.20.* Вновь привлекаемые рабочие, ранее не обученные безопас-

ным методам производства работ по профессиям, указанным при прие-

ме на работу, в течение месяца со дня зачисления на  работу  дол-

жны быть обучены безопасным методам производства работ  по  прог-

раммам, составленным с  учетом  перечня  вопросов,  изложенных  в

прил. 11*, и утвержденным главным инженером организации. Рабочие,

к которым предъявляются дополнительные требования по  безопаснос-

ти труда, должны быть обучены до начала работ.

До прохождения обучения рабочие к самостоятельному  выполнению

работ (без наблюдения со стороны опытных рабочих,  назначенных  с

их согласия администрацией) не допускаются.

После окончания обучения, а в дальнейшем ежегодно или при  пе-

реходе из одной организации в другую следует  проводить  проверку

знаний рабочими безопасных методов труда в объеме  программ,  ут-

вержденных главным инженером  организации,  в  которую  зачислены

указанные рабочие.

Проверка знаний должна проводиться комиссией, назначенной при-

казом руководителя  строительно-монтажной  организации.  Проверку

необходимо оформлять записью в журнале и в удостоверении по  фор-

ме согласно прил. 6. Удостоверения выдаются под расписку.

Персонал организации (лица), производящий обслуживание  машин,

оборудования, установок и работы, подконтрольные органам государ-

ственного надзора России, допускается к работе в  соответствии  с

требованиями этих органов надзора.

СНиП III-4-80* Стр. 7

1.21. Перечень профессий рабочих и  видов  строительно-монтаж-

ных работ, к которым предъявляются дополнительные  требования  по

безопасности труда, устанавливается министерствами  (ведомствами)

по согласованию с соответствующими отраслевыми центральными коми-

тетами профсоюза на основе  примерного  перечня,  приведенного  в

прил. 7.

К выполнению строительно-монтажных работ, к  которым  предъяв-

ляются дополнительные требования по  безопасности  труда,  допус-

каются лица не моложе 18 лет,  имеющие  профессиональные  навыки,

прошедшие обучение безопасным методам и приемам этих работ и  по-

лучившие соответствующие удостоверения. До  прохождения  обучения

такие лица к самостоятельной работе не допускаются.

1.22.* Учащиеся профессионально-технических  училищ,  технику-

мов и старших классов общеобразовательных школ в возрасте  до  18

лет при прохождении производственной практики  (производственного

обучения) могут быть использованы в производствах,  профессиях  и

на рабочих местах, включенных в "Список производств, профессий  и

работ с тяжелыми и вредными условиями труда,  на  которых  запре-

щается применение труда лиц моложе 18 лет",  утвержденный  поста-

новлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 10 сентября 1980

г. N 283/П-9, не более 4 ч в день при условии  строгого  соблюде-

ния в этих производствах и на работах  действующих  санитарно-ги-

гиенических норм и под руководством и наблюдением мастера  произ-

водственного обучения и работника строительно-монтажной организа-

ции, назначенных для руководства практикой (производственным обу-

чением).

1.23. При работе учащихся профессионально-технических и техни-

ческих училищ, средних специальных  учебных  заведений,  а  также

студентов вузов во время прохождения ими производственной практи-

ки или работы  студенческих  строительных  отрядов  администрация

строительно-монтажной организации обязана:

установить усиленный надзор за выполнением на месте работ тре-

бований правил техники безопасности и производственной санитарии,

назначив инженерно-технического работника, ответственного за  бе-

зопасное ведение работ;

не допускать использования указанных лиц на работах,  не  пре-

дусмотренных договором между строительно-монтажной организацией и

учебным заведением (студенческим строительным отрядом) или входя-

щих в перечень особо опасных работ, согласованный с соответствую-

щим отраслевым центральным комитетом профсоюза;

обучить указанных лиц до их направления на рабочие места безо-

пасным методам и приемам производства работ по  типовым  програм-

мам для рабочих в соответствии с профессиями, указанными в прика-

зе о зачислении на работу, а при выдаче  производственного  зада-

ния обеспечить инструктаж каждого по безопасности труда  согласно

п. 1.19* настоящей главы;

обеспечить санитарно-бытовое обслуживание указанных лиц и  вы-

дачу  им  бесплатной  спецодежды,  спецобуви  и  средств  индиви-

дуальной защиты.

1.24. Рабочие и линейные инженерно-технические работники,  за-

нятые на работах с вредными и опасными  условиями  труда,  должны

проходить медицинский осмотр в порядке и в  сроки,  установленные

Минздравом СССР, а выполняющие работы на территории  действующего

предприятия, кроме того, в порядке, установленном для лиц,  рабо-

тающих на данном предприятии.

СНиП III-4-80* Стр. 8

1.25. Для проведения учебно-методической работы  и  пропаганды

техники безопасности в строительно-монтажных трестах и приравнен-

ных к ним организациях должны быть созданы кабинеты охраны труда,

соответствующие Типовому положению о кабинете охраны  труда,  ут-

вержденному Госкомтрудом СССР и ВЦСПС, а в бытовых  помещениях  -

установлены стенды по безопасности труда.

1.26. Предельные значения температур наружного воздуха и  силы

ветра в данном климатическом районе, при которых следует приоста-

навливать производство работ на открытом воздухе и прекращать пе-

ревозку людей в неотапливаемых  транспортных  средствах,  опреде-

ляются в установленном порядке исполкомами Советов народных депу-

татов по месту расположения строительных площадок.

1.27.* Руководители организаций обязаны соблюдать  ограничения

в применении труда женщин,  установленные  законодательством  или

действующими нормами. В случае привлечения женщин для  выполнения

работ, связанных с подъемом и перемещением грузов  вручную,  сле-

дует руководствоваться нормами переноски  тяжести,  утвержденными

Минтрудом России.

1.28. Организации,  разрабатывающие  и  утверждающие   проекты

производства работ (ППР), должны предусматривать в них решения по

безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие  тре-

бованиям, изложенным в прил. 8*. Осуществление работ без ППР, со-

держащих указанные решения, не допускается.

1.29.* Исключен.

1.30. Применяемые при производстве  строительно-монтажных  ра-

бот машины, оборудование и технологическая оснастка по своим тех-

ническим характеристикам должны соответствовать условиям безопас-

ного выполнения работ.

1.31.* При производстве работ запрещается использование  поли-

мерных материалов и изделий с взрывоопасными и  токсичными  свой-

ствами без ознакомления с инструкциями по их  применению,  утвер-

жденными в установленном порядке.

Импортные полимерные материалы и  изделия  допускается  приме-

нять только по  согласованию  с  органами  Госкомсанэпидемнадзора

России.

1.32.* Исключен.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ,

УЧАСТКОВ РАБОТ И РАБОЧИХ МЕСТ

2.1. Организация строительной площадки, участков работ и рабо-

чих мест должна обеспечивать  безопасность  труда  работающих  на

всех этапах выполнения работ.

Все территориально обособленные участки должны быть  обеспече-

ны телефонной связью или радиосвязью.

2.2. При организации строительной площадки,  размещении  учас-

тков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспор-

тных средств, проходов для людей следует установить  опасные  для

людей зоны, в пределах которых  постоянно  действуют  или  потен-

циально могут действовать опасные производственные факторы.

Опасные зоны должны быть  обозначены  знаками  безопасности  и

надписями установленной формы.

СНиП III-4-80* Стр. 9

2.3.* К зонам постоянно действующих  опасных  производственных

факторов следует относить зоны:

вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;

вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более;

в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях  вы-

ше предельно допустимых или воздействует шум интенсивностью  выше

предельно допустимой.

2.4.* К зонам потенциально действующих опасных  производствен-

ных факторов следует относить:

участки территории  вблизи  строящегося  здания  (сооружения);

этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над  которыми

происходит монтаж (демонтаж) конструкций или  оборудования;  зоны

перемещения машин, оборудования или их частей,  рабочих  органов;

места, над которыми происходит перемещение грузов  грузоподъемны-

ми кранами.

2.5.* На границах зон постоянно действующих опасных  производ-

ственных факторов должны быть установлены  предохранительные  за-

щитные ограждения, а зон потенциально действующих опасных  произ-

водственных факторов - сигнальные ограждения или  знаки  безопас-

ности.

При производстве работ в указанных зонах следует  осуществлять

организационно-технические мероприятия,  обеспечивающие  безопас-

ность работающих.

2.6.* При строительстве объектов с применением  грузоподъемных

кранов, в случаях, когда в опасные зоны, определяемые согласно п.

2.7*, попадают соседние здания и сооружения, в которых  находятся

люди, транспортные или пешеходные дороги  (тротуары),  в  проекте

организации строительства должны быть предусмотрены решения  (ме-

роприятия) по обеспечению безопасности людей, в том числе:

перенесение транспортных и пешеходных дорог, а также входов  и

выходов в эксплуатируемое здание за пределы опасных зон;

защита оконных и дверных проемов, попадающих в  опасную  зону,

специально предназначенными для этого предохранительными огражде-

ниями;

выселение (удаление) людей из зданий и  сооружений,  конструк-

ции которых не обеспечивают безопасность людей при случайном  па-

дении на эти конструкции перемещаемых грузов, или выполнение  ме-

роприятий,  предусматривающих  отсутствие  людей  в  определяемых

проектом организации строительства опасных зонах  указанных  зда-

ний и сооружений во время производства строительно-монтажных  ра-

бот.

Допускается проведение работ без выселения (удаления) людей из

указанных зданий и сооружений (кроме детских, лечебных и  учебных

заведений, театров, кинотеатров, клубов, стадионов,  магазинов  и

других мест, где возможно одновременное массовое  нахождение  лю-

дей), при условии применения технических  решений,  предусмотрен-

ных в обязательном прил. 8*,  исключающих  возникновение  опасных

факторов в местах нахождения людей.

2.7.* Границы опасных зон в местах,  над  которыми  происходит

перемещение грузов грузоподъемным краном, а также вблизи строяще-

гося  здания,  определяются  горизонтальной  проекцией  на  землю

траектории наибольшего наружного габарита перемещаемого (падающе-

го) груза (предмета), увеличенной на расчетное расстояние  отлета

груза (предмета). Минимальное расстояние отлета груза  (предмета)

принимается согласно табл. 1.

СНиП III-4-80* Стр. 10

Таблица 1

-----------------------------------------------------------------

Высота возможного |        Минимальное расстояние отлета, м

падения груза   |---------------------------------------------

(предмета), м   | перемещаемого краном |  предметов в случае

|  груза в случае его  |    их падения со

|     падения          |       здания

-----------------------------------------------------------------

До 10       |          4           |         3,5

"  20       |          7           |          5

"  70       |         10           |          7

" 120       |         15           |         10

" 200       |         20           |         15

" 300       |         25           |         20

" 450       |         30           |         25

П р и м е ч а н и е. При промежуточных значениях  высоты  воз-

можного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их  от-

лета допускается определять методом интерполяции.

-----------------------------------------------------------------

2.8. Границы опасных зон, в пределах которых  действует  опас-

ность поражения  электрическим  током,  устанавливаются  согласно

табл. 2.

Таблица 2

-----------------------------------------------------------------

|    Ограничивающие опасную  зону  рас-

|    стояния от неогражденных  неизоли-

|    рованных  частей  электроустановки

|    (электрооборудования,  кабеля    и

Напряжение, кВ        |    провода) или от вертикальной плос-

|    кости,  образуемой  проекцией   на

|    землю ближайшего  провода  воздуш-

|    ной линии электропередачи, находя-

|    щейся под напряжением, м

-----------------------------------------------------------------

До   1                   |                   1,5

От   1 до  20            |                   2,0

"   35 "  110            |                   4,0

"  150 "  220            |                   5,0

330                      |                   6,0

От 500 до 750            |                   9,0

800 (постоянного тока)   |                   9,0

-----------------------------------------------------------------

2.9. Величины предельно допустимых  концентраций  вредных  ве-

ществ в воздухе рабочей зоны, превышение  которых  создает  опас-

ность для человека и определяет границы опасной зоны,  установле-

ны в прил. 9.

2.10. Границы опасных зон вблизи движущихся частей  и  рабочих

органов машин определяются расстоянием в пределах 5 м, если  дру-

гие повышенные требования отсутствуют в паспорте  или  инструкции

завода-изготовителя.

2.11. Строительная площадка в населенных местах или на  терри-

тории действующих предприятий во  избежание  доступа  посторонних

лиц должна быть ограждена. Конструкция ограждений должна удовлет-

ворять требованиям ГОСТ 23407-78. Ограждения, примыкающие к  мес-

СНиП III-4-80* Стр. 11

там массового прохода людей, необходимо оборудовать сплошным  за-

щитным козырьком.

2.12. При размещении временных сооружений,  ограждений,  скла-

дов и лесов следует учитывать требования по  габаритам  приближе-

ния строений к движущимся вблизи средствам транспорта.

2.13.* Пожарную безопасность на строительной  площадке,  учас-

тках работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с

требованиями Правил пожарной безопасности при производстве строи-

тельно-монтажных работ (ППБ-05-86), утвержденных ГУПО МВД СССР.

2.14. Электробезопасность на строительной  площадке,  участках

работ и рабочих местах должна  обеспечиваться  в  соответствии  с

требованиями ГОСТ 12.1.013-78.

2.15. Контроль содержания вредных веществ  в  воздухе  рабочей

зоны, указанных в прил. 9, а также  контроль  освещенности,  пре-

дельных величин вибрации и шума, норм температуры,  относительной

влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах необходи-

мо осуществлять приборами, примерный перечень  которых  указан  в

прил. 10.

Для  контроля  указанных  величин  следует  привлекать  строи-

тельные лаборатории, а для контроля других вредных производствен-

ных факторов - специализированные или санитарные лаборатории.

2.16. При выполнении строительно-монтажных работ  на  террито-

рии или в цехах действующих промышленных предприятий контроль  за

соблюдением санитарно-гигиенических норм должен осуществляться  в

порядке, установленном для данного предприятия.

2.17.* Строительная площадка, участки  работ,  рабочие  места,

проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть  освеще-

ны в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85.  Освещенность  должна  быть

равномерной, без слепящего действия осветительных  приспособлений

на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допус-

кается.

2.18. Колодцы, шурфы и другие выемки в грунте в местах возмож-

ного доступа людей должны быть закрыты крышками, прочными  щитами

или ограждены. В темное время суток ограждения должны быть  обоз-

начены  электрическими  сигнальными  лампами  напряжением не выше

42 В.

2.19. Складирование материалов, прокладка рельсовых путей, ус-

тановка опор для воздушных линий электропередачи и  связи  должны

производиться, как правило, за пределами призмы обрушения  грунта

выемки (котлована, траншеи), стенки которой не закреплены,  а  их

размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с  крепле-

ниями допускается при условии предварительной  проверки  расчетом

прочности крепления с учетом коэффициента динамичности нагрузки.

2.20. У въезда на строительную площадку должна быть установле-

на схема движения средств  транспорта,  а  на  обочинах  дорог  и

проездов - хорошо видимые дорожные знаки, регламентирующие  поря-

док движения транспортных средств в соответствии с Правилами  до-

рожного движения, утвержденными МВД СССР.

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства  ра-

бот не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч -  на

поворотах.

СНиП III-4-80* Стр. 12

2.21. В местах пересечения на  строительной  площадке  автомо-

бильных дорог с рельсовыми путями должны  быть  сделаны  сплошные

настилы (переезды) с контррельсами, уложенные в уровень с  голов-

ками рельсов.

Переезды следует оборудовать световой сигнализацией и шлагбау-

мами в соответствии с Правилами технической  эксплуатации  желез-

ных дорог СССР, утвержденными Министерством путей сообщения. Дви-

жение транспорта через железнодорожные пути в  других  местах  не

допускается.

2.22. Проезды, проходы и рабочие  места  необходимо  регулярно

очищать, не загромождать, а  расположенные  вне  зданий  посыпать

песком или шлаком в зимнее время.

Проходы с уклоном более 20 град. должны быть оборудованы  тра-

пами или лестницами с ограждением.

2.23. Ширина проходов к рабочим местам  и  на  рабочих  местах

должна быть не менее 0,6 м, а высота проходов в свету - не  менее

1,8 м.

2.24. Для подъема и спуска рабочих на рабочие места при строи-

тельстве зданий и сооружений высотой или глубиной 25  м  и  более

необходимо применять пассажирские или грузопассажирские подъемни-

ки (лифты).

Лестницы или скобы, применяемые для подъема или  спуска  рабо-

тающих на рабочие места, расположенные на высоте или глубине  бо-

лее 5 м, должны быть  оборудованы  устройствами  для  закрепления

предохранительного пояса (канатами с ловителями и др.).

Переносные лестницы перед  эксплуатацией  необходимо  испытать

статической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), приложенной  к  одной  из

ступеней в середине пролета лестницы,  находящейся  в  эксплуата-

ционном положении. В процессе  эксплуатации  деревянные  лестницы

необходимо испытывать каждые полгода, а металлические - один  раз

в год.

2.25. Входы в строящееся здание (сооружение) должны быть защи-

щены сверху сплошным навесом шириной не менее ширины входа с  вы-

летом на расстояние не менее 2 м от стены здания. Угол,  образуе-

мый между навесом и вышерасположенной стеной над  входом,  должен

быть в пределах 70-75 град.

2.26.* Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и

расстоянии менее 2 м от границы перепада по  высоте  должны  быть

ограждены временными ограждениями в соответствии  с  требованиями

ГОСТ 12.4.059-89.

При невозможности устройства этих ограждений работы на  высоте

следует выполнять с использованием  предохранительных  поясов  по

ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ 12.3.107-83.

2.27. Проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа обору-

дования, устройства лифтов, лестничных клеток и т.п.,  к  которым

возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным настилом  или

иметь ограждения.

2.28. Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним  нас-

тила (перекрытия) должны ограждаться, если расстояние  от  уровня

настила до низа проема меньше 0,7 м.

СНиП III-4-80* Стр. 13

2.29. Рабочие места в зависимости от условий работ и  принятой

технологии производства работ  должны  быть  обеспечены  согласно

нормокомплектам соответствующими их назначению средствами  техно-

логической оснастки и средствами  коллективной  защиты,  а  также

средствами связи и сигнализации.

2.30. Подавать материалы, строительные конструкции и узлы обо-

рудования на рабочие места необходимо в технологической  последо-

вательности, обеспечивающей безопасность работ. Складировать  ма-

териалы и оборудование на рабочих местах следует так,  чтобы  они

не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.

2.31. Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе  ме-

нее 50 м от места применения и складирования материалов, содержа-

щих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества.

2.32. Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и  другие  мате-

риалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества,  разрешает-

ся хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих  смен-

ной потребности.

2.33. Перед началом выполнения работ в  местах,  где  возможно

появление вредного газа, в том числе в закрытых емкостях,  колод-

цах, траншеях и шурфах, необходимо провести анализ воздушной сре-

ды в соответствии с требованиями п. 2.15.

При появлении вредных газов производство работ в данном  месте

следует остановить и продолжить их только после обеспечения рабо-

чих мест вентиляцией (проветриванием) или применения  работающими

необходимых средств индивидуальной защиты.

2.34. Работы в колодцах, шурфах или закрытых емкостях  следует

выполнять, применяя шланговые противогазы, при этом двое рабочих,

находясь вне колодца, шурфа или емкости, должны страховать непос-

редственных исполнителей работ с помощью канатов, прикрепленных к

их предохранительным поясам.

При выполнении работ в коллекторах или коммуникационных тонне-

лях должны быть открыты два ближайших люка или двери с таким рас-

четом, чтобы работающие находились между ними.

2.35.* При выполнении работ с применением лазерного луча необ-

ходимо:

выполнять требования ГОСТ 12.1.040-83;

обозначить рабочее место,  где  применяется  лазерный  прибор,

соответствующими знаками безопасности согласно установленной фор-

ме;

в местах возможного прохода людей установить защитные  экраны,

исключающие распространение лазерного луча за пределы мест произ-

водства работ;

не допускать установку зеркал и других отражающих свет предме-

тов на пути прохождения луча лазера.

2.36.* При совмещении работ по одной вертикали (кроме  предус-

мотренных п. 12.2) нижерасположенные рабочие  места  должны  быть

оборудованы соответствующими защитными  устройствами  (настилами,

сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более  6  м

по вертикали от вышерасположенного рабочего места.

Одновременное выполнение гидроизоляционных или  антикоррозион-

ных работ с применением битумных или наиритовых мастик,  а  также

сварки полимерных материалов с другими работами в  одном  помеще-

СНиП III-4-80* Стр. 14

нии (емкости) допускается только на одном уровне, если  при  этом

не осуществляются мероприятия согласно п. 2.6.

2.37. Строительный мусор со строящихся зданий и лесов  следует

опускать по закрытым желобам, в закрытых ящиках или  контейнерах.

Нижний конец желоба должен находиться не выше 1 м над землей  или

входить в бункер. Сбрасывать мусор без желобов или других приспо-

соблений разрешается с высоты не более 3  м.  Места,  на  которые

сбрасывается мусор, следует со всех сторон оградить  или  устано-

вить надзор для предупреждения об опасности.

2.38.* При выполнении строительно-монтажных работ на  реках  и

других водоемах должна быть обеспечена безопасность пропуска  су-

дов, плавучих сооружений и плотов в соответствии с Правилами пла-

вания по внутренним судоходным путям РСФСР, утвержденными  Минис-

терством речного флота РСФСР.

2.39. При выполнении работ на воде или над водой  должна  быть

организована спасательная станция (спасательный пост). Все  учас-

тки производства работ на воде или над водой должны быть  обеспе-

чены спасательными средствами. При производстве водолазных  работ

надлежит выполнять требования соответствующих  нормативных  доку-

ментов.

2.40. Складирование  материалов,  конструкций  и  оборудования

должно осуществляться в соответствии  с  требованиями  стандартов

или технических условий на материалы, изделия и оборудование.

2.41. Материалы (конструкции, оборудование) следует  размещать

на выровненных площадках, принимая меры против  самопроизвольного

смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материа-

лов.

2.42. Подкладки и прокладки в штабелях  складируемых  материа-

лов и конструкций следует располагать в одной вертикальной  плос-

кости. Их толщина при штабелировании панелей, блоков и  тому  по-

добных конструкций должна быть больше высоты выступающих  монтаж-

ных петель не менее чем на 20 мм.

2.43. Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть пре-

дусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды,  ширина  кото-

рых зависит от габаритов транспортных средств  и  погрузочно-раз-

грузочных механизмов, обслуживающих склад.

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам  и  элемен-

там временных и капитальных сооружений не допускается.

2.44. Пылевидные материалы надлежит хранить в закрытых  емкос-

тях, принимая меры против распыления в процессе погрузки  и  раз-

грузки. Загрузочные отверстия должны закрываться защитными решет-

ками, а люки - затворами.

2.45. Бункера и другие емкости глубиной более 2 м  для  хране-

ния сыпучих и пылевидных материалов должны иметь  устройства  для

предотвращения образования сводов и зависаний материалов или  для

принудительного обрушения их.

2.46. Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные  раство-

рители, необходимо хранить в герметически закрытой таре.

СНиП III-4-80* Стр. 15

2.47. На рабочих местах, где  применяются  или  приготовляются

клеи, мастики, краски и другие материалы, выделяющие  взрывоопас-

ные или вредные вещества, не допускаются действия с использовани-

ем огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие  места  дол-

жны проветриваться.

Электроустановки в таких помещениях  (зонах)  должны  быть  во

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты  ме-

ры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов  статичес-

кого электричества.

2.48. Помещения, в которых проводятся работы с пылевидными ма-

териалами, а также рабочие места у машин для дробления, размола и

просеивания этих материалов должны быть обеспечены  аспирационны-

ми или  вентиляционными  системами  (проветриванием).  Управление

затворами, питателями и механизмами на установках для  переработ-

ки извести, цемента, гипса и других  пылевых  материалов  следует

осуществлять с выносных пультов.

2.49. Перед разборкой или сносом  строений  должны  разрабаты-

ваться мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ.

Строения, подлежащие разборке, до начала работ следует  отклю-

чить от сетей водо-, тепло-, газо-,  электроснабжения,  канализа-

ции, технологических продуктопроводов и принять  меры  против  их

повреждения. Отключение должно производиться организацией, в  ве-

дении которой находятся указанные сети,  и  оформляться  соответ-

ствующей документацией. Схема временного электроснабжения в  про-

цессе разборки должна быть независимой от  схемы  электропроводки

разбираемого строения.

2.50. Территорию, на  которой  производится  разборка  зданий,

необходимо оградить в соответствии с требованиями п. 2.11.

Материалы, получаемые при разборке зданий, необходимо  склади-

ровать на специально отведенных для этого площадках.

Материал от разборки  деревянных  конструкций,  пригодный  для

дальнейшего использования, перед его складированием следует осво-

бодить от выступающих гвоздей и скоб.

2.51. Не допускается разбирать строения  одновременно  в  нес-

кольких ярусах по одной вертикали, а также  обрушать  разбираемые

конструкции на перекрытия.

2.52. Применяемые при разборке  строений  машины  и  механизмы

следует размещать вне зоны обрушения конструкций. В случае приме-

нения способа "валки" длина рабочих канатов должна быть в три ра-

за больше высоты строения.

2.53. При разборке зданий взрывным способом необходимо  соблю-

дать требования Единых правил безопасности при взрывных  работах,

утвержденных Госгортехнадзором СССР.

2.54. При обрушении конструкций зданий (сооружений),  подлежа-

щих сносу при помощи клин-молота  или  шар-молота,  находиться  у

здания (сооружения) на расстоянии менее его высоты не допускается.

2.55.* Неустойчивые конструкции, находящиеся в  зоне  выполне-

ния работ, следует раскрепить  стойками,  подкосами  или  другими

средствами. Не  допускается  оставлять  конструкции  или  их  от-

дельные элементы без соответствующего дополнительного  крепления,

если имеется опасность их обрушения  (падения)  под  воздействием

ветра или других факторов.

СНиП III-4-80* Стр. 16

2.56.* При разборке, разрушении зданий,  сооружений,  а  также

при уборке отходов, остаточных материалов, мусора следует предус-

матривать меры по уменьшению пылеобразования.

Работающие в  условиях  запыленности  должны  быть  обеспечены

средствами защиты органов дыхания от поступления  в  них  пыли  и

микроорганизмов (плесени, грибков, их спор и др.).

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

3.1.* Эксплуатацию строительных машин (механизмов, средств ма-

лой механизации), включая техническое обслуживание, следует  осу-

ществлять в соответствии с требованиями  ГОСТ  12.3.033-84,  СНиП

3.01.01-85 и инструкций заводов-изготовителей. Эксплуатация  гру-

зоподъемных машин, кроме того, должна производиться с учетом тре-

бований Правил устройства и безопасной эксплуатации  грузоподъем-

ных кранов, утвержденных Госгортехнадзором СССР.

3.2. Лица, ответственные за содержание  строительных  машин  в

исправном состоянии, обязаны обеспечивать проведение их техничес-

кого обслуживания и ремонта в  соответствии  с  требованиями  эк-

сплуатационных документов завода-изготовителя.

3.3. Руководители организации,  производящей  строительно-мон-

тажные работы с применением машин, обязаны  назначать  инженерно-

технических работников, ответственных за безопасное  производство

этих работ из числа лиц, прошедших проверку знаний правил  и  ин-

струкций по безопасному производству работ с  применением  данных

машин.

3.4. До начала работы с применением машин  руководитель  работ

должен определить схему движения и место установки машин, места и

способы зануления (заземления) машин, имеющих электропривод, ука-

зать способы взаимодействия и сигнализации машиниста  (оператора)

с рабочим-сигнальщиком,  обслуживающим  машину,  определить  (при

необходимости) место нахождения сигнальщика, а  также  обеспечить

надлежащее освещение рабочей зоны.

3.5. Место работы машин должно быть определено так, чтобы  бы-

ло обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и

маневрирования. В случае, когда машинист или моторист,  управляю-

щий машиной, не имеет достаточную обзорность  рабочего  простран-

ства или не видит рабочего (специально выделенного  сигнальщика),

подающего ему сигналы, между машинистом и сигнальщиком  необходи-

мо  установить  двустороннюю  радиосвязь  или  телефонную  связь.

Использование промежуточных сигнальщиков  для  передачи  сигналов

машинисту не допускается.

3.6. Значение сигналов, подаваемых в процессе работы  или  пе-

редвижения машины, должно быть разъяснено всем лицам, связанным с

ее работой.

В зоне работы машины должны быть установлены знаки безопаснос-

ти и предупредительные надписи.

3.7. Оставлять без надзора машины  с  работающим  (включенным)

двигателем не допускается.

3.8. Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (кот-

лованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами  разре-

шается только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии,

установленном проектом производства работ.

СНиП III-4-80* Стр. 17

При отсутствии соответствующих указаний  в  проекте  производ-

ства работ допустимое расстояние по горизонтали от основания  от-

коса выемки до ближайших опор машин следует принимать по табл. 3.

3.9. При эксплуатации машин должны быть приняты меры,  предуп-

реждающие их опрокидывание или самопроизвольное  перемещение  под

действием ветра или при наличии уклона местности.

3.10. При выполнении работ с применением машин в охранных  зо-

нах воздушных линий электропередачи необходимо выполнять требова-

ния ГОСТ 12.1.013-78.

3.11. Техническое обслуживание  машины  должно  осуществляться

только после остановки двигателя и снятия давления в гидравличес-

кой и пневматической системах, кроме тех случаев, которые предус-

мотрены инструкцией завода-изготовителя.

Таблица 3

-----------------------------------------------------------------

|                       Грунт

|------------------------------------------------------

Глубина |  песчаный |  супесчаный  | суглинистый | глинистый

выемки, |------------------------------------------------------

м    |    Расстояние по горизонтали от основания откоса

|         выемки до ближайшей опоры машины, м

-----------------------------------------------------------------

|           |              |             |

1,0    |   1,5     |    1,25      |     1,00    |     1,00

2,0    |   3,0     |    2,40      |     2,00    |     1,50

3,0    |   4,0     |    3,60      |     3,25    |     1,75

4,0    |   5,0     |    4,40      |     4,00    |     3,00

5,0    |   6,0     |    5,30      |     4,75    |     3,50

-----------------------------------------------------------------

3.12. При техническом  обслуживании  машин  с  электроприводом

должны быть приняты меры, не допускающие случайной подачи  напря-

жения. На пусковых устройствах должны быть вывешены  плакаты  "Не

включать - работают люди!". Плавкие вставки предохранителей в це-

пи питания электродвигателей должны быть вынуты.

3.13. Сборочные единицы машины,  имеющие  возможность  переме-

щаться под действием собственного веса, при техническом  обслужи-

вании должны быть заблокированы или опущены на опору с целью  ис-

ключения перемещения.

3.14. Не допускается пользование открытым огнем для  разогрева

узлов машины, а также эксплуатировать машины при наличии  течи  в

топливных и масляных системах.

3.15. При перемещении машин своим ходом,  на  буксире  или  на

транспортных средствах должны соблюдаться требования  Правил  до-

рожного движения, утвержденных МВД СССР.

3.16. Передвижение машин через естественные или  искусственные

препятствия, а также через неохраняемые железнодорожные  переезды

допускается только после обследования  состояния  пути  движения.

При необходимости путь движения машины должен быть спланирован  и

укреплен с учетом требований, указанных в паспорте машины.

СНиП III-4-80* Стр. 18

с   3.17. Монтаж (демонтаж) машин должен производиться в  соответ-

ствии с инструкцией завода-изготовителя и под руководством  лица,

ответственного за техническое состояние машин.

Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками  бе-

зопасности и предупредительными надписями.

Не допускается выполнять монтажные работы в гололедицу, туман,

снегопад, грозу, при температуре воздуха ниже  или  при  скорости

ветра выше пределов, предусмотренных в паспорте машины.

3.18. Манометры в системе пневмо- и гидропривода машин  должны

быть испытаны и опломбированы. При неисправности манометра  рабо-

та машины не допускается.

3.19.* При применении ручных машин надлежит соблюдать  правила

безопасной эксплуатации, предусмотренные ГОСТ 12.1.013-78, а так-

же инструкциями заводов-изготовителей.

3.20. Режим труда рабочих (продолжительность перерывов в рабо-

те, лечебно-профилактические мероприятия и т.п.)  при  применении

машин, создающих вибрацию, следует определять  в  соответствии  с

требованиями санитарных норм и правил при работе с инструментами,

механизмами и оборудованием, создающими вибрации, передаваемые на

руки работающих, утвержденных Минздравом СССР.

3.21. Конвейеры, применяемые для перемещения материалов,  дол-

жны удовлетворять требованиям безопасности к конструкции и разме-

щению.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ОСНАСТКИ И ИНСТРУМЕНТА

4.1. Строительно-монтажные работы должны выполняться с  приме-

нением технологической оснастки (средств подмащивания,  тары  для

бетонной смеси, раствора, сыпучих и штучных материалов, грузозах-

ватных устройств и приспособлений для выверки и  временного  зак-

репления конструкций), средств коллективной защиты и строительно-

го ручного инструмента, определяемых составом нормокомплектов,  а

их эксплуатация - согласно эксплуатационным документам  предприя-

тий-изготовителей.

Порядок разработки  и  испытаний  технологической  оснастки  и

средств защиты должен соблюдаться с учетом соответствующих норма-

тивных документов.

4.2.* Средства подмащивания и другие приспособления, обеспечи-

вающие безопасность производства  работ,  должны  соответствовать

требованиям настоящей главы, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 24258-88 и  ГОСТ

28012-89.

Средства подмащивания должны иметь ровные  рабочие  настилы  с

зазором между досками не более 5 мм, а при  расположении  настила

на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы.  Соеди-

нение щитов настилов внахлестку допускается только по  их  длине,

причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на  опо-

ре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.

4.3. Поверхность  грунта,  на  которую  устанавливаются  леса,

необходимо спланировать, утрамбовать и обеспечить отвод с нее по-

верхностных вод.

Леса должны быть прикреплены к стене строящегося здания.  Мес-

та и способы крепления указываются в проекте производства работ.

СНиП III-4-80* Стр. 19

При отсутствии особых указаний в проекте или инструкции  заво-

да-изготовителя крепление лесов к стенам  зданий  должно  осущес-

твляться не менее чем через один ярус для  крайних  стоек,  через

два пролета для верхнего яруса и одного крепления  на  каждые  50

кв.м проекции поверхности лесов на фасад здания.

4.4. Вблизи проездов средства подмащивания  должны  устанавли-

ваться на расстоянии не менее  0,6  м  от  габарита  транспортных

средств.

4.5. В случае необходимости передачи на леса и подмости допол-

нительных нагрузок (от машин для подъема материалов, грузоподъем-

ных площадок и т.п.) их конструкция должна учитывать эти нагрузки.

4.6. Леса и подмости высотой до 4 м допускаются  к  эксплуата-

ции только после их приемки производителем работ или  мастером  и

регистрации в журнале работ, а выше 4 м - после приемки комиссией,

назначенной руководителем  строительно-монтажной  организации,  и

оформления актом.

При приемке лесов и подмостей должны быть  проверены:  наличие

связей и креплений, обеспечивающих устойчивость,  узлы  крепления

отдельных  элементов,  рабочие  настилы  и  ограждения,    верти-

кальность стоек, надежность опорных площадок  и  заземление  (для

металлических лесов).

В местах подъема людей на леса и подмости должны висеть плака-

ты с указанием величины и схемы размещения нагрузок.

4.7. Леса в процессе эксплуатации должны осматриваться  прора-

бом или мастером не реже чем через каждые 10 дней.

4.8. Леса, с которых в течение месяца и более работа не произ-

водилась, перед возобновлением работ следует принимать в порядке,

предусмотренном п. 4.6 настоящей главы.  Дополнительному  осмотру

подлежат леса после дождя или оттепели, которые могут повлиять на

несущую способность основания под ними, а также после  механичес-

ких воздействий. При обнаружении деформации леса должны быть  ис-

правлены и приняты повторно в порядке, указанном в п. 4.6.

4.9. При выполнении работ с лесов высотой 6 м и  более  должно

быть не менее двух настилов: рабочий (верхний) и  защитный  (ниж-

ний) , а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию  или

сооружению, должно быть, кроме того,  защищено  сверху  настилом,

расположенным на расстоянии по высоте не более 2  м  от  рабочего

настила.

В случаях, когда выполнение работ, движение  людей  или  тран-

спорта под лесами и вблизи от них не  предусматривается,  устрой-

ство защитного (нижнего) настила необязательно.

4.10. Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все двер-

ные проемы первого этажа и выходы на балконы всех этажей (в  пре-

делах разбираемого участка) должны быть закрыты.

4.11. Зазор между стеной строящегося здания и  рабочим  насти-

лом лесов, устанавливаемых возле него, не должен превышать 50  мм

при каменной кладке и 150 мм - при отделочных работах.

При производстве теплоизоляционных работ зазор между изолируе-

мой поверхностью и рабочим настилом не должен  превышать  двойной

толщины изоляции плюс 50 мм. Указанные зазоры размером  более  50

мм во всех случаях, когда не производятся работы, необходимо зак-

рывать

СНиП III-4-80* Стр. 20

4.12. Подвесные леса и подмости после их  монтажа  могут  быть

допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испы-

тания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей  норматив-

ную на 20 %.

Подъемные подмости, кроме того, должны быть испытаны на  дина-

мическую нагрузку, превышающую нормативную на 10 %.

Результаты испытаний подвесных лесов и подмостей  должны  быть

отражены в акте их приемки или в общем журнале работ.

В случаях многократного использования подвесных лесов или под-

мостей они могут быть допущены к эксплуатации без  испытания  при

условии, что конструкция, на которую подвешиваются леса  (подмос-

ти), проверена на нагрузку, превышающую расчетную не менее чем  в

два раза, а закрепление лесов осуществлено типовыми  узлами  (ус-

тройствами), выдерживавшими необходимые испытания.

4.13.* Конструкция подъемных  подмостей  (люлек),  применяемых

при выполнении строительно-монтажных работ,  должна  соответство-

вать требованиям ГОСТ 27372-87.

4.14. Подъемные подмости на время перерывов  в  работе  должны

быть опущены на землю. Переход с подъемных подмостей в здание или

сооружение не допускается.

4.15. Лебедки, применяемые для перемещения  подъемных  подмос-

тей и устанавливаемые на земле, должны быть загружены  балластом,

вес которого должен не менее чем в  два  раза  превышать  тяговое

усилие лебедки. Балласт должен быть закреплен на раме лебедки.

4.16. Уклоны пути для перемещения передвижных лесов в попереч-

ном и продольном направлениях не  должны  превышать  указанных  в

паспорте и инструкции завода-изготовителя лесов.

Перемещение лесов при ветре скоростью более 10 м/с  не  допус-

кается. Перед перемещением передвижные леса должны быть  освобож-

дены от материалов и тары и на них не должно быть людей.

4.17.* Приставные лестницы без  рабочих  площадок  допускается

применять только для перехода между отдельными ярусами строящего-

ся здания и для выполнения работ,  не  требующих  от  исполнителя

упора в его конструкции.

Приставные лестницы должны быть оборудованы нескользящими опо-

рами и ставиться в рабочее положение под углом 70-75 град. к  го-

ризонтальной плоскости.

Конструкция приставных лестниц должна соответствовать требова-

ниям, предусмотренным ГОСТ 26887-86.

4.18. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать  рабоче-

му возможность производить работу в положении  стоя  на  ступени,

находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца  лестни-

цы. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3  м  сле-

дует применять предохранительный пояс, прикрепленный к  конструк-

ции сооружения или к лестнице при условии  крепления  ее  к  кон-

струкции.

4.19. Места установки приставных лестниц на участках движения

транспортных средств или людей надлежит на время производства ра-

бот ограждать или охранять.

4.20. При переноске или перевозке инструмента его острые  час-

ти следует закрывать чехлами.

СНиП III-4-80* Стр. 21

4.21. Грузовые  крюки   грузозахватных    средств    (стропов,

траверс), применяемых при производстве строительно-монтажных  ра-

бот, должны быть снабжены предохранительными замыкающими  устрой-

ствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.

4.22.* Стропы, траверсы и тара в процессе эксплуатации  должны

подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их  ис-

правное состояние, в сроки, установленные требованиями Правил ус-

тройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов,  утвер-

жденных Госгортехнадзором СССР, а прочая  технологическая  оснас-

тка - не реже чем через каждые 6 мес, если техническими  условия-

ми или инструкциями завода-изготовителя не  предусмотрены  другие

сроки. Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале ра-

бот.

5. ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ

5.1.* При перевозке строительных грузов, кроме требований нас-

тоящей главы, в зависимости от видов  транспортных  средств  сле-

дует также выполнять требования Правил дорожного движения, утвер-

жденных МВД СССР, Правил технической эксплуатации железных дорог,

утвержденных МПС СССР, Правил плавания по  внутренним  судоходным

путям РСФСР, утвержденных Минречфлотом РСФСР и Правил  по  охране

труда на автомобильном транспорте, утвержденных ЦК профсоюза  ра-

бочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог.

5.2. Организация - владелец транспортных средств обязана обес-

печить их своевременное техническое обслуживание и ремонт в соот-

ветствии с инструкцией завода-изготовителя.

5.3. Транспортирование длинномерных, тяжеловесных или  крупно-

габаритных грузов должно осуществляться, как  правило,  на  сред-

ствах специализированного транспорта.

5.4. Перевозку взрывчатых, радиоактивных, ядовитых и легковос-

пламеняющихся грузов следует производить  на  транспортных  сред-

ствах, оборудованных в соответствии с требованиями правил  и  ин-

струкций для данной категории груза, утвержденных  в  установлен-

ном порядке.

Опасные грузы,  требующие  при  перевозке  наблюдения,  должны

транспортироваться в сопровождении проводников, знающих опасные и

вредные свойства грузов, а также способы их перевозки.

5.5. Во избежание  перекатывания  (или  падения  при  движении

транспорта) грузы должны быть размещены и закреплены на транспор-

тных средствах в соответствии с техническими условиями погрузки и

крепления данного вида груза.

5.6. Грузовые автомобили для перевозки людей должны быть  обо-

рудованы в соответствии с требованиями Правил дорожного движения,

утвержденных МВД СССР.

В путевом листе водителя автомобиля, предназначенного для  пе-

ревозки людей, должна быть отметка автохозяйства "Годен для пере-

возки людей" и указано максимально  возможное  число  перевозимых

пассажиров. Путевой лист должен быть подписан лицом,  ответствен-

ным за безопасную эксплуатацию данного автомобиля. При  перевозке

людей водителю необходимо определить маршрут движения  автомобиля

с указанием опасных участков дороги.

СНиП III-4-80* Стр. 22

5.7. Запрещается перевозить людей, в том  числе  грузчиков,  в

кузовах автомобилей-самосвалов, на прицепах, полуприцепах и  цис-

тернах, а также в кузовах  бортовых  автомобилей,  специально  не

оборудованных для перевозки людей.

5.8. К управлению грузовыми автомобилями, на которых  произво-

дится перевозка людей, допускаются водители, имеющие  специальное

разрешение руководителя автохозяйства.

5.9. При перевозке людей должны быть назначены работники,  от-

ветственные за обеспечение безопасности, и старшие групп.

5.10. В местах посадки в транспортные средства и высадки  дол-

жны быть оборудованы специальные площадки  или  применяться  иные

устройства, обеспечивающие безопасность людей. Перед началом дви-

жения транспортного средства водитель  обязан  убедиться  в  пра-

вильности посадки и размещения людей и предупредить их  о  начале

движения.

5.11. Движение транспортных средств по льду рек и водоемов до-

пускается только по специально  обозначенным  маршрутам,  имеющим

указатели о максимально допустимой грузоподъемности  ледовой  пе-

реправы. Движение должно осуществляться при открытых дверях каби-

ны водителя.

Дату открытия и прекращения движения по ледовой переправе  ус-

танавливает руководитель организации, в ведении которой  находит-

ся переправа.

5.12. При разгрузке автомобилей-самосвалов на  насыпях  или  в

выемках их следует устанавливать не ближе 1 м  от  бровки  естес-

твенного откоса (границы призмы обрушения), а при разгрузке с эс-

такад  последние  необходимо  оборудовать  надежными    отбойными

брусьями.

5.13. Автомобили-самосвалы должны быть  снабжены  специальными

упорами для поддержания кузова в необходимых случаях  в  поднятом

положении. Не допускается осуществлять  техническое  обслуживание

автомобиля-самосвала с поднятым кузовом без установки упора кузо-

ва. Движение автомобилей-самосвалов с поднятым кузовом запрещает-

ся.

5.14. В буксируемом транспортном средстве не допускается нахо-

диться людям (кроме водителя).

5.15. Подача автомобиля задним ходом в зоне,  где  выполняются

какие-либо работы, должна производиться водителем только  по  ко-

манде лиц, участвующих в этих работах.

6. ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОПЛАМЕННЫЕ РАБОТЫ

6.1.* При выполнении электросварочных  и  газопламенных  работ

необходимо выполнять требования настоящих  норм  и  правил,  ГОСТ

12.3.003-86 и ГОСТ 12.3.036-84, а  также  Санитарных  правил  при

сварке, наплавке и резке металлов, утвержденных Минздравом  СССР.

Кроме того, при выполнении электросварочных работ следует  выпол-

нять требования ГОСТ 12.1.013-78.

6.2. Места производства электросварочных и  газопламенных  ра-

бот на данном, а также на нижерасположенных  ярусах  (при  отсут-

СНиП III-4-80* Стр. 23

ствии несгораемого защитного  настила  или  настила,  защищенного

несгораемым материалом) должны быть освобождены от сгораемых  ма-

териалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов  и

установок (в том числе газовых баллонов и газогенераторов) - 10 м.

6.3. При резке элементов конструкций должны быть приняты  меры

против случайного обрушения отрезанных элементов.

6.4. Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем  ап-

паратов, сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением  любые

жидкости или газы, заполненных горючими или  вредными  веществами

или относящихся к электротехническим устройствам, не  допускается

без согласования с эксплуатирующей  организацией  мероприятий  по

обеспечению безопасности.

6.5. При выполнении  электросварочных  и  газопламенных  работ

внутри закрытых емкостей или полостей конструкций  рабочие  места

надлежит обеспечивать  вытяжной  вентиляцией.  Скорость  движения

воздуха внутри емкости (полости) должна быть при этом в  пределах

0,3-1,5 м/с. В случаях выполнения сварочных работ  с  применением

сжиженных газов (пропана, бутана) и углекислоты вытяжная вентиля-

ция должна иметь отсос снизу.

6.6. Перед сваркой (резкой) емкостей, в которых находились го-

рючие жидкости или кислоты, должна быть произведена  их  очистка,

промывка, просушка и последующая проверка, подтверждающая  отсут-

ствие опасной концентрации вредных веществ.

6.7. Одновременное производство электросварочных и газопламен-

ных работ внутри замкнутых емкостей не допускается.

6.8. Освещение при производстве сварочных работ внутри  емкос-

тей должно осуществляться с помощью  светильников,  установленных

снаружи, или с помощью ручных переносных ламп напряжением не  бо-

лее 12 В.

Сварочный трансформатор надлежит размещать вне свариваемой ем-

кости.

6.9. Закрепление газопроводящих рукавов на  ниппелях  горелок,

резаков и редукторов, а также в местах наращивания рукавов  необ-

ходимо осуществлять стяжными хомутами.

6.10. Для подвода сварочного тока к электрододержателям и  го-

релкам для дуговой сварки необходимо применять изолированные гиб-

кие кабели, рассчитанные  на  надежную  работу  при  максимальных

электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки.

6.11. Соединение сварочных кабелей  следует  производить,  как

правило, опрессовкой, сваркой или пайкой.

Подключение кабелей к сварочному оборудованию  должно  осущес-

твляться при помощи спрессованных или припаянных кабельных  нако-

нечников.

6.12. При прокладке или перемещении сварочных проводов необхо-

димо принимать меры против повреждения их изоляции и  соприкосно-

вения с водой, маслом, стальными канатами и горячими  трубопрово-

дами. Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и

баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м,  а  с  горючими

газами - не менее 1 м.

6.13. Исключен.

СНиП III-4-80* Стр. 24

6.14. В электросварочных аппаратах  и  источниках  их  питания

должны быть предусмотрены и установлены надежные ограждения  эле-

ментов, находящихся под напряжением.

6.15. Металлические части электросварочного  оборудования,  не

находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия  и  кон-

струкции на все время сварки должны быть заземлены, а у сварочно-

го трансформатора, кроме этого, необходимо соединить  заземляющий

болт корпуса с зажимом вторичной обмотки, к которому  подключает-

ся обратный провод.

6.16. Производство электросварочных работ во время  дождя  или

снегопада при отсутствии навесов над электросварочным  оборудова-

нием и рабочим местом электросварщика не допускается.

6.17. Рабочие места сварщиков в помещении при сварке  открытой

дугой должны быть отделены от смежных  рабочих  мест  и  проходов

несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м.

При сварке на открытом воздухе такие ограждения  следует  ста-

вить в случае одновременной работы  нескольких  сварщиков  вблизи

друг от друга и на участках интенсивного движения людей.

6.18. Газовые баллоны разрешается перевозить,  хранить,  выда-

вать и получать только лицам, прошедшим обучение по  обращению  с

ними.

6.19. Газовые баллоны должны быть  предохранены  от  ударов  и

действия прямых солнечных лучей, а также удалены от  отопительных

приборов на расстояние не менее 1 м.

6.20. Газовые баллоны надлежит хранить в специальных  сухих  и

проветриваемых помещениях в соответствии  с  требованиями  Правил

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под дав-

лением, утвержденных Госгортехнадзором СССР. Пустые баллоны  сле-

дует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом.

По окончании работы баллоны с газами должны находиться в  спе-

циально отведенном для хранения месте, исключающем доступ  посто-

ронних лиц, а переносные ацетиленовые генераторы следует освобож-

дать от карбида кальция с последующим удалением его в  специально

отведенные места.

6.21. При эксплуатации,  хранении  и  перемещении  кислородных

баллонов должны быть обеспечены меры против соприкосновения  бал-

лонов и рукавов со смазочными материалами, а также одеждой и  об-

тирочными материалами, имеющими следы масел.

6.22. Перемещение газовых баллонов необходимо осуществлять  на

специально предназначенных для этого тележках,  в  контейнерах  и

других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение баллонов.

6.23. Размещение ацетиленовых генераторов в  проездах,  местах

массового нахождения или прохода людей, а также вблизи мест забо-

ра воздуха компрессорами или вентиляторами не допускается.

6.24. Не допускается применять бензорезы при выполнении газоп-

ламенных работ в резервуарах, колодцах и других замкнутых  емкос-

тях.

СНиП III-4-80* Стр. 25

6.25. При осуществлении контроля качества сварных швов  с  по-

мощью гамма-дефектоскопии необходимо выполнять требования  Основ-

ных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и други-

ми источниками ионизирующего излучения,  утвержденных  Минздравом

СССР.

6.26. При контроле качества сварных швов с помощью  ультразву-

ка необходимо выполнять правила по технической эксплуатации элек-

троустановок.

7. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

7.1.* Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как

правило, механизированным способом согласно  требованиям  настоя-

щих норм и правил, ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) и Правил ус-

тройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов,  утвер-

жденных Госгортехнадзором СССР.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ, связанных с  ис-

пользованием средств железнодорожного  или  автомобильного  тран-

спорта, следует, кроме того, соблюдать Правила по  технике  безо-

пасности и производственной санитарии  при  погрузочно-разгрузоч-

ных работах на железнодорожном транспорте,  утвержденных  МПС,  и

Правила техники безопасности для предприятий автомобильного тран-

спорта.

7.2. Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть

спланированы и иметь уклон не более 5 град.

В  соответствующих  местах  необходимо  установить    надписи:

"Въезд", "Выезд", "Разворот" и др.

7.3. Грузоподъемные машины, грузозахватные  устройства,  сред-

ства контейнеризации и пакетирования, применяемые при  выполнении

погрузочно-разгрузочных работ, должны  удовлетворять  требованиям

государственных стандартов или технических условий на них.

7.4. Строповку грузов следует производить инвентарными стропа-

ми или специальными грузозахватными устройствами,  изготовленными

по утвержденному проекту (чертежу). Способы строповки должны  ис-

ключать возможность падения или скольжения застропованного груза.

7.5. Установка (укладка) грузов на транспортные средства  дол-

жна обеспечивать устойчивое положение груза  при  транспортирова-

нии и разгрузке.

7.6. При выполнении погрузочно-разгрузочных  работ  не  допус-

кается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении,  а

также смещение строповочных приспособлений на приподнятом грузе.

7.7. При перемещении грузов, особенно в стеклянной таре,  дол-

жны быть приняты меры к предупреждению толчков и ударов.

7.8. Погрузочно-разгрузочные операции с пылевидными материала-

ми (цемент, известь, гипс и др.) необходимо выполнять механизиро-

ванным способом. Ручные работы по разгрузке цемента, в  виде  ис-

ключения, разрешается выполнять при его температуре  не  выше  40

град. С.

СНиП III-4-80* Стр. 26

7.9. Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков  и  других

сборных железобетонных конструкций монтажные  петли  должны  быть

осмотрены, очищены от раствора или  бетона  и  при  необходимости

выправлены без повреждения конструкции.

7.10. При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами шофе-

ру и другим лицам запрещается находиться в кабине автомобиля,  не

защищенного козырьками.

7.11. При загрузке транспортных средств следует учитывать, что

верх перевозимого  груза  не  должен  превышать  габарита  высоты

проездов под мостами, переходами и в туннелях.

7.12. Разгрузка транспортных средств с эстакад, не имеющих от-

бойных брусьев, не допускается.

8. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

8.1. При  выполнении  изоляционных  работ  (гидроизоляционных,

теплоизоляционных, антикоррозионных)  с  применением  огнеопасных

материалов, а также выделяющих вредные вещества  следует  обеспе-

чить защиту работающих от воздействия вредных веществ, а также от

термических и химических ожогов.

8.2.* При производстве антикоррозионных работ, кроме  требова-

ний настоящих норм и правил, следует  выполнять  требования  ГОСТ

12.3.016-87.

8.3. При применении пека или каменноугольной смолы  необходимо

соблюдать Санитарные правила при транспортировке и работе с пека-

ми, утвержденные Минздравом СССР.

8.4. Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам, как

правило, по битумопроводу или при  помощи  грузоподъемных  машин.

При необходимости перемещения горячего битума на  рабочих  местах

вручную следует применять металлические бачки, имеющие форму усе-

ченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно  закры-

вающимися крышками и запорными устройствами.

8.5. Не допускается использовать  в  работе  битумные  мастики

температурой выше 180 град. С.

8.6. Котлы для варки и разогрева битумных мастик  должны  быть

оборудованы приборами для замера  температуры  мастики  и  плотно

закрывающимися крышками. Загружаемый в котел  наполнитель  должен

быть сухим. Недопустимо попадание в котел льда и снега. Возле ва-

рочного котла должны быть средства пожаротушения.

8.7. Для подогрева битумных составов внутри помещений  не  до-

пускается применять устройства с открытым огнем.

8.8. При проведении изоляционных работ  внутри  аппаратов  или

закрытых помещений должно быть обеспечено их проветривание и мес-

тное электроосвещение от электросети напряжением не выше 12  В  с

арматурой во взрывобезопасном исполнении.

8.9. Перед началом изоляционных работ  в  аппаратах  и  других

закрытых емкостях все электродвигатели следует  отключить,  а  на

подводящих технологических трубопроводах поставить заглушки  и  в

СНиП III-4-80* Стр. 27

соответствующих местах вывесить плакаты (надписи),  предупреждаю-

щие о проведении работ внутри аппаратов.

8.10. При выполнении работ с применением горячего битума  нес-

колькими рабочими звеньями расстояние между ними должно  быть  не

менее 10 м.

8.11. Стекловату и шлаковату следует подавать к месту работы в

контейнерах или пакетах, соблюдая условия, исключающие распыление.

8.12. На поверхностях конструкций или оборудования после  пок-

рытия их теплоизоляционными материалами, закрепленными  вязальной

проволокой с целью подготовки под обмазочную изоляцию, не  должно

быть выступающих концов проволоки.

8.13.* Теплоизоляционные работы на технологическом  оборудова-

нии и трубопроводах должны выполняться согласно ГОСТ  12.3.038-85

и, как правило, до их установки или после  постоянного  закрепле-

ния в соответствии с проектом.

8.14. При приготовлении грунтовки, состоящей из растворителя и

битума, следует расплавленный битум вливать  в  растворитель.  Не

допускается вливать растворитель в расплавленный битум.

9. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

9.1. До начала производства земляных работ в местах расположе-

ния действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны  и

согласованы с организациями, эксплуатирующими  эти  коммуникации,

мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение  подзем-

ных коммуникаций на местности обозначено соответствующими  знака-

ми или надписями.

9.2. Производство земляных работ в зоне действующих  подземных

коммуникаций следует осуществлять под  непосредственным  руковод-

ством прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей,  находящих-

ся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под

наблюдением работников электро- или газового хозяйства.

9.3. При обнаружении взрывоопасных материалов земляные  работы

в этих местах следует немедленно прекратить до получения разреше-

ния от соответствующих органов.

9.4. Перед началом производства земляных работ на  участках  с

возможным патогенным заражением почвы  (свалка,  скотомогильники,

кладбища и т.п.) необходимо разрешение  органов  Государственного

санитарного надзора.

9.5. Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах,

во дворах населенных пунктов, а также местах, где происходит дви-

жение людей или транспорта, должны быть ограждены защитным ограж-

дением с учетом требований ГОСТ 23407-78. На ограждении необходи-

мо устанавливать предупредительные надписи и знаки,  а  в  ночное

время - сигнальное освещение.

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы  пе-

реходными мостиками, освещаемыми в ночное время.

9.6. Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует раз-

мещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки.

СНиП III-4-80* Стр. 28

9.7. Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях "подкопом" не

допускается.

9.8. Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на

откосах, должны быть удалены.

9.9. Рытье котлованов и траншей с вертикальными  стенками  без

креплений в нескальных и незамерзших грунтах выше уровня  грунто-

вых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений  допускается

на глубину не более, м:

1,0 - в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах;

1,25 - в супесях;

1,50 - в суглинках и глинах.

9.10. Рытье котлованов и траншей с откосами  без  креплений  в

нескальных грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом  капилляр-

ного поднятия) или в грунтах, осушенных с помощью  искусственного

водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне  откосов

согласно табл. 4.

Таблица 4

-----------------------------------------------------------------

Виды грунтов        |    Крутизна откоса (отношение его

|         высоты к заложению)

|    при глубине выемки, м, не более

|----------------------------------------

|  1,5       |       3      |      5

-----------------------------------------------------------------

Насыпные неуплотненные  | 1:0,67     |      1:1     |    1:1,25

Песчаные и гравийные    | 1:0,5      |      1:1     |      1:1

Супесь                  | 1:0,25     |    1:0,67    |    1:0,85

Суглинок                |  1:0       |     1:0,5    |    1:0,75

Глина                   |  1:0       |    1:0,25    |    1:0,5

Лессы и лессовидные     |  1:0       |     1:0,5    |    1:0,5

П р и м е ч а н и е. При напластовании различных видов  грунта

крутизну откосов для всех пластов надлежит назначать по  наиболее

слабому виду грунта.

-----------------------------------------------------------------

9.11. Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех  слу-

чаях и глубиной менее 5 м при гидрогеологических условиях  и  ви-

дах грунтов, не предусмотренных п. 9.10 и табл. 4,  должна  уста-

навливаться проектом.

9.12. При невозможности применения инвентарных креплений  сте-

нок котлованов или траншей следует применять крепления,  изготов-

ленные по индивидуальным проектам, утвержденным  в  установленном

порядке.

9.13. При установке креплений верхняя часть их  должна  высту-

пать над бровкой выемки не менее чем на 15 см.

9.14. Устанавливать крепления необходимо в направлении  сверху

вниз по мере разработки выемки на глубину не более 0,5 м.

Разборку креплений следует  производить  в  направлении  снизу

вверх по мере обратной засыпки выемки.

СНиП III-4-80* Стр. 29

9.15. Разработка роторными и траншейными экскаваторами в связ-

ных грунтах (суглинках, глинах) траншей с вертикальными  стенками

без крепления допускается на глубину не более 3 м. В местах,  где

требуется пребывание рабочих, должны устраиваться крепления тран-

шей или откосов.

9.16. Производство работ в котлованах и траншеях  с  откосами,

подвергшимися увлажнению, разрешается  только  после  тщательного

осмотра производителем работ (мастером) состояния грунта  откосов

и обрушения неустойчивого грунта в местах,  где  обнаружены  "ко-

зырьки" или трещины (отслоения).

9.17. Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи  глубиной

более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или  креп-

ления стен.

9.18. Котлованы и траншеи, разработанные в зимнее  время,  при

наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам  ос-

мотра должны быть приняты меры к обеспечению  устойчивости  отко-

сов или креплений.

9.19. В случаях необходимости выполнения  работ,  связанных  с

электропрогревом  грунта,  должны  соблюдаться  требования   ГОСТ

12.1.013-78.

Прогреваемую площадь следует ограждать, устанавливать  на  ней

предупредительные сигналы, а в ночное время освещать.  Расстояние

между ограждением и контуром прогреваемого участка должно быть не

менее 3 м.

На участках прогреваемой площади, находящихся под напряжением,

пребывание людей не допускается.

9.20. Линии временного электроснабжения к  прогреваемым  учас-

ткам грунта надлежит выполнять изолированным  проводом,  а  после

каждого перемещения электрооборудования и перекладки  электропро-

водок следует визуально проверять их исправность.

9.21. При извлечении грунта из выемок с помощью бадей  необхо-

димо устраивать защитные навесы-козырьки для укрытия работающих в

выемке.

9.22. Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со

стороны заднего или бокового борта.

9.23. При разработке выемок в грунте экскаватором с прямой ло-

патой высоту забоя следует определять с таким расчетом,  чтобы  в

процессе работы не образовывались "козырьки" из грунта.

9.24. При разработке, транспортировании, разгрузке,  планиров-

ке и уплотнении грунта двумя или более самоходными или  прицепны-

ми машинами  (скреперами,  грейдерами,  катками,  бульдозерами  и

др.), идущими одна за другой, расстояние между ними  должно  быть

не менее 10 м.

9.25. Односторонняя засыпка пазух у свежевыложенных  подпорных

стен и фундаментов допускается после  осуществления  мероприятий,

обеспечивающих устойчивость конструкции, при  принятых  условиях,

способах и порядке засыпки.

9.26. При разработке грунта  способом  гидромеханизации:

зону работы гидромонитора в пределах полуторной дальности дей-

СНиП III-4-80* Стр. 30

ствия его струи, а также зону возможного обрушения грунта в  пре-

делах не менее трехдневной выработки следует соответственно обоз-

начать предупредительными знаками и надписями и ограждать по вер-

ху забоя;

расположение гидромонитора с ручным (непосредственно  операто-

ром) управлением должно быть таким, чтобы между насадкой гидромо-

нитора и стенкой забоя обеспечивалось расстояние не менее  высоты

забоя, а между гидромонитором и воздушной линией  электропередачи

во всех случаях - не менее двукратной дальности действия его  во-

дяной струи;

водоводы и пульпопроводы следует располагать за пределами  ох-

ранной зоны воздушной линии электропередачи;

на водоводе в пределах не более 10 м от рабочего места  гидро-

мониторщика должна быть задвижка для прекращения  подачи  воды  в

аварийных случаях;

места отвалов намываемого грунта надлежит ограждать или  обоз-

начать предупредительными знаками;

очищать зумпф пульпоприемника допускается только после  выклю-

чения гидромонитора и землесосного  снаряда;

производить работы гидромонитором во время грозы не допускает-

ся;

рабочее место гидромониторщика должно быть защищено  от  забоя

защитным экраном.

9.27. При разработке грунта взрывным способом необходимо  соб-

людать Единые правила безопасности при взрывных  работах,  утвер-

жденные Госгортехнадзором СССР.

9.28. При механическом ударном рыхлении грунта не  допускается

нахождение людей на расстоянии ближе 5 м от мест рыхления.

10. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

10.1. При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемны-

ми кранами кирпича, керамических камней и мелких  блоков  следует

применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исклю-

чающие падение груза при подъеме.

10.2.* При кладке стен зданий на высоту до 0,7 м  от  рабочего

настила и расстоянии от его уровня за возводимой стеной до повер-

хности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять  сред-

ства коллективной защиты (ограждающие  или  улавливающие  устрой-

ства) или предохранительные пояса.

10.3. Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в

положении стоя на стене.

При толщине стены более 0,75 м разрешается производить  кладку

со стены, применяя предохранительный пояс, закрепленный  за  спе-

циальное страховочное устройство.

10.4. Не допускается кладка стен зданий последующего этажа без

установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия,  а  также

площадок и маршей в лестничных клетках.

10.5. При кладке стен высотой более 7 м  необходимо  применять

защитные козырьки по периметру здания, удовлетворяющие  следующим

требованиям:

ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5  м,  и  они

должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол,  обра-

зуемый между нижней частью стены здания и поверхностью  козырька,

СНиП III-4-80* Стр. 31

был 110 град., а зазор между стеной здания и настилом козырька не

превышал 50 мм;

защитные козырьки должны выдерживать  равномерно  распределен-

ную снеговую нагрузку, установленную для  данного  климатического

района, и сосредоточенную нагрузку не менее  1600  Н  (160  кгс),

приложенную в середине пролета;

первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил  на

высоте не более 6 м от земли и сохраняться до  полного  окончания

кладки стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или  из  сетча-

тых материалов с ячейкой не более 50х50 мм, - устанавливаться  на

высоте 6-7 м над первым рядом, а затем по ходу  кладки  перестав-

ляться через каждые 6-7 м.

10.6. Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защит-

ных козырьков, должны работать с предохранительными поясами.

Ходить по козырькам, использовать их в качестве  подмостей,  а

также складывать на них материалы не допускается.

10.7.* Без устройства  защитных  козырьков  допускается  вести

кладку стен высотой до 7 м с обозначением опасной зоны  по  пери-

метру здания.

10.8. При кладке промышленных кирпичных  труб  не  допускается

производство работ на верху трубы во время грозы  или  при  ветре

скоростью более 15 м/с.

Над местом загрузки подъемника должен быть на высоте  2,5-5  м

установлен защитный двойной настил из  досок  толщиной  не  менее

40 мм.

10.9. Снимать временные крепления элементов карниза или  обли-

цовки стен допускается после достижения раствором прочности,  ус-

тановленной проектом.

10.10. Возведение каменных конструкций  методом  замораживания

разрешается при наличии в проекте указаний о возможности,  поряд-

ке и условиях применения этого метода.

10.11. Для каменных конструкций, выполненных способом  замора-

живания, должен быть определен способ оттаивания конструкций (ис-

кусственный или естественный) и указаны мероприятия по  обеспече-

нию устойчивости и геометрической неизменяемости  конструкций  на

период оттаивания и набора прочности раствора.

В период естественного оттаивания и твердения раствора  в  ка-

менных конструкциях, выполненных способом замораживания,  следует

установить постоянное наблюдение за ними. Пребывание в здании или

сооружении лиц, не участвующих в мероприятиях по обеспечению  ус-

тойчивости указанных конструкций, не допускается.

10.12. Обрабатывать естественные камни в  пределах  территории

строительной площадки следует в специально выделенных местах, где

не допускается нахождение лиц, не участвующих в данной работе.

Рабочие места, расположенные на расстоянии менее 3 м  друг  от

друга, должны быть разделены защитными экранами.

11. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ

11.1. Опалубку, применяемую для возведения монолитных  железо-

бетонных конструкций, необходимо изготовлять и применять в  соот-

ветствии с проектом производства работ, утвержденным  в  установ-

ленном порядке.

СНиП III-4-80* Стр. 32

11.2. При установке элементов опалубки в несколько ярусов каж-

дый последующий ярус следует устанавливать только после закрепле-

ния нижнего яруса.

11.3. Размещение на опалубке  оборудования  и  материалов,  не

предусмотренных проектом производства работ, а  также  пребывание

людей, непосредственно не участвующих  в  производстве  работ  на

настиле опалубки, не допускается.

11.4. Разборка опалубки должна производиться  (после  достиже-

ния бетоном заданной прочности) с разрешения производителя работ,

а особо ответственных  конструкций  (по  перечню,  установленному

проектом) - с разрешения главного инженера.

11.5. Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в спе-

циально предназначенных для этого и соответственно  оборудованных

местах.

11.6. При выполнении работ по заготовке  арматуры  необходимо:

ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и

выправления арматуры;

при резке станками стержней арматуры на отрезки  длиной  менее

0,3 м применять приспособления, предупреждающие их разлет;

ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры,  выс-

тупающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков,  кроме

этого, разделять верстак посередине продольной металлической пре-

дохранительной сеткой высотой не менее 1 м;

складывать заготовленную арматуру в специально отведенные  для

этого места;

закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах об-

щих проходов, имеющих ширину менее 1 м.

11.7. При выполнении работ по натяжению  арматуры  необходимо:

устанавливать в местах прохода работающих защитные ограждения вы-

сотой не менее 1,8 м; оборудовать устройства для натяжения  арма-

туры сигнализацией, приводимой в действие при  включении  привода

натяжного устройства; не допускать пребывания людей  на  расстоя-

нии ближе 1 м от арматурных стержней, нагреваемых электротоком.

11.8. Элементы каркасов  арматуры  необходимо  пакетировать  с

учетом условий их подъема, складирования  и  транспортирования  к

месту монтажа.

11.9. При применении пара для подогрева  инертных  материалов,

находящихся в бункерах или других емкостях, следует принять  меры

против проникновения пара в рабочие  помещения.  Паропровод  сле-

дует периодически проверять на герметичность и  целостность  теп-

лоизоляции. Вентили паропроводов следует располагать в  местах  с

удобными подходами к ним.

11.10. Спуск рабочих в камеры, обогреваемые паром,  допускает-

ся после отключения подачи пара, а также охлаждения камеры и  на-

ходящихся в ней материалов и изделий до 40 град. С.

11.11.При приготовлении бетонной смеси с использованием хими-

ческих добавок необходимо принять меры  к  предупреждению  ожогов

кожи и повреждения глаз работающих.

11.12. Бункера (бадьи) для бетонной  смеси  должны  удовлетво-

рять ГОСТ 21807-76. Перемещение загруженного или порожнего бунке-

СНиП III-4-80* Стр. 33

ра разрешается только при закрытом затворе.

11.13. Монтаж, демонтаж и ремонт бетоноводов, а  также  удале-

ние из них задержавшегося бетона (пробок) допускается только пос-

ле снижения давления до атмосферного.

11.14. Во время прочистки  (испытания,  продувки)  бетоноводов

сжатым воздухом рабочие, не занятые  непосредственно  выполнением

этих операций, должны быть удалены от бетоновода на расстояние не

менее 10 м.

11.15. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необ-

ходимо проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания.

Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.

Перед началом укладки бетонной смеси  виброхоботом  необходимо

проверять исправность и надежность закрепления всех звеньев  виб-

рохобота между собой и к страховочному канату.

11.16. При укладке бетона из бадей или бункера расстояние меж-

ду нижней кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или

поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть  не  бо-

лее 1 м, если иные расстояния не предусмотрены проектом производ-

ства работ.

11.17. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами  пере-

мещать вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при пере-

рывах в работе и при переходе с одного места на  другое  электро-

вибраторы необходимо выключать.

11.18. Рабочие, укладывающие бетонную  смесь  на  поверхности,

имеющей уклон более 20  град.,  должны  пользоваться  предохрани-

тельными поясами.

11.19. Эстакады для подачи бетонной смеси автосамосвалами дол-

жны быть оборудованы отбойными брусьями. Между отбойным брусом  и

ограждением должны быть предусмотрены проходы  шириной  не  менее

0,6 м. На тупиковых эстакадах должны быть установлены  поперечные

отбойные брусья.

11.20. При электропрогреве бетона монтаж и присоединение элек-

трооборудования к питающей сети должны выполнять только  электро-

монтеры, имеющие квалификационную группу по технике  безопасности

не ниже III.

11.21. В зоне электропрогрева необходимо применять изолирован-

ные гибкие кабели или провода в защитном шланге.  Не  допускается

прокладывать провода непосредственно по грунту или по  слою  опи-

лок, а также провода с нарушенной изоляцией.

11.22. При электропрогреве бетона зона электропрогрева  должна

иметь защитное ограждение, удовлетворяющее ГОСТ 23407-78,  свето-

вую сигнализацию и знаки безопасности.  Сигнальные  лампы  должны

подключаться так, чтобы при  их  перегорании  отключалась  подача

напряжения.

11.23. Зона электропрогрева бетона должна находиться под круг-

лосуточным наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж  элек-

тросети.

Пребывание людей и выполнение каких-либо работ на  этих  учас-

тках не разрешается, за исключением работ,  выполняемых  персона-

СНиП III-4-80* Стр. 34

лом, имеющим квалификационную группу по технике  безопасности  не

ниже II и применяющим соответствующие средства защиты.

11.24. Открытая (незабетонированная)  арматура  железобетонных

конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогре-

вом, подлежит заземлению (занулению).

11.25. После каждого перемещения  электрооборудования,  приме-

няемого при прогреве бетона, на  новое  место  следует  визуально

проверять состояние изоляции проводов, средств защиты  ограждений

и заземления.

12. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

12.1. На участке (захватке), где ведутся монтажные работы,  не

допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

12.2. При возведении зданий и  сооружений  запрещается  выпол-

нять работы, связанные с нахождением людей в одной  секции  (зах-

ватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся пе-

ремещение, установка и временное  закрепление  элементов  сборных

конструкций или оборудования.

При возведении односекционных зданий или  сооружений  одновре-

менное выполнение монтажных и других строительных работ  на  раз-

ных этажах (ярусах) допускается при наличии между  ними  надежных

(обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагру-

зок) междуэтажных перекрытий по письменному распоряжению  главно-

го инженера после осуществления мероприятий, обеспечивающих безо-

пасное производство работ, и  при  условии  пребывания  непосред-

ственно на месте работ специально назначенных лиц,  ответственных

за безопасное производство монтажа и перемещение грузов  кранами,

а также за осуществление  контроля  за  выполнением  крановщиком,

стропальщиком и сигнальщиком производственных инструкций по охра-

не труда.

12.3. Способы строповки элементов конструкций  и  оборудования

должны обеспечивать их подачу  к  месту  установки  в  положении,

близком к проектному.

12.4. Запрещается подъем сборных  железобетонных  конструкций,

не имеющих монтажных петель или  меток,  обеспечивающих  их  пра-

вильную строповку и монтаж.

12.5. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от гря-

зи и наледи следует производить до их подъема.

12.6. Строповку конструкций и  оборудования  следует  произво-

дить грузозахватными средствами, удовлетворяющими требованиям  п.

7.4 и обеспечивающими возможность  дистанционной  расстроповки  с

рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка  грузозахват-

ного средства превышает 2 м.

12.7. Элементы монтируемых  конструкций  или  оборудования  во

время перемещения должны удерживаться от раскачивания и  вращения

гибкими оттяжками.

12.8. Не допускается пребывание людей на  элементах  конструк-

ций и оборудования во время их подъема или перемещения.

СНиП III-4-80* Стр. 35

12.9. Во время перерывов в  работе  не  допускается  оставлять

поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.

12.10. Расчалки для временного  закрепления  монтируемых  кон-

струкций должны быть прикреплены к надежным опорам  (фундаментам,

якорям и т.п.). Количество расчалок, их материалы и сечение, спо-

собы  натяжения  и  места  закрепления  устанавливаются  проектом

производства работ. Расчалки должны быть расположены за  предела-

ми габаритов движения транспорта и строительных  машин.  Расчалки

не должны касаться острых углов других  конструкций.  Перегибание

расчалок в местах соприкосновения их  с  элементами  других  кон-

струкций допускается лишь после проверки прочности и  устойчивос-

ти этих элементов под воздействием усилий от расчалок.

12.11. Для перехода монтажников с одной конструкции на  другую

следует применять инвентарные лестницы, переходные мостики и тра-

пы, имеющие ограждение.

Не допускается переход монтажников по установленным  конструк-

циям и их элементам (фермам, ригелям и т.п.), на  которых  невоз-

можно установить  ограждение,  обеспечивающее  ширину  прохода  в

соответствии с п. 2.23, без  применения  специальных  предохрани-

тельных приспособлений (надежно натянутого вдоль фермы или  риге-

ля каната для закрепления  карабина  предохранительного  пояса  и

др.).

12.12. Установленные в проектное положение элементы  конструк-

ций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы  обеспечи-

валась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установлен-

ных в проектное положение, следует производить после  постоянного

или временного надежного их закрепления.  Перемещать  установлен-

ные элементы конструкций или оборудования после их  расстроповки,

за исключением случаев, обоснованных ППР, не допускается.

12.13. Не допускается выполнять монтажные работы на  высоте  в

открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при  гололеди-

це, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта ра-

бот. Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и по-

добных им конструкций с большой  парусностью  следует  прекращать

при скорости ветра 10 м/с и более.

12.14. Не допускается нахождение людей под  монтируемыми  эле-

ментами конструкций и оборудования до установки  их  в  проектное

положение и закрепления.

При необходимости нахождения работающих под монтируемым обору-

дованием (конструкциями), а также на оборудовании  (конструкциях)

должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие бе-

зопасность работающих.

12.15. Навесные монтажные площадки, лестницы и другие  приспо-

собления, необходимые для работы монтажников на  высоте,  следует

устанавливать и закреплять  на  монтируемых  конструкциях  до  их

подъема.

12.16. При производстве монтажных (демонтажных) работ в  усло-

виях действующего предприятия эксплуатируемые электросети и  дру-

гие действующие инженерные системы в зоне работ должны быть,  как

правило, отключены, закорочены, а оборудование и трубопроводы ос-

вобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ.

СНиП III-4-80* Стр. 36

12.17. При производстве монтажных  работ  не  допускается  ис-

пользовать для закрепления технологической и  монтажной  оснастки

оборудование и трубопроводы, а  также  технологические  и  строи-

тельные конструкции без согласования с лицами, ответственными  за

правильную их эксплуатацию.

12.18. До выполнения монтажных работ необходимо установить по-

рядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим  монта-

жом, и машинистом (мотористом). Все сигналы подаются  только  од-

ним лицом (бригадиром монтажной  бригады,  звеньевым,  такелажни-

ком-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть  по-

дан любым работником, заметившим явную опасность.

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с  при-

менением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупно-

габаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или  более

механизмами и т.п.) сигналы должен подавать только бригадир  мон-

тажной бригады в  присутствии  инженерно-технических  работников,

ответственных за разработку и осуществление технических мероприя-

тий по обеспечению требований безопасности.

12.19. При надвижке (передвижке)  конструкций  и  оборудования

лебедками грузоподъемность тормозных лебедок и  полиспастов  дол-

жна быть равна грузоподъемности тяговых, если иные требования  не

установлены проектом.

12.20. Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка)

здания или сооружения следует производить только после  надежного

закрепления всех элементов предыдущего яруса  (участка)  согласно

проекту.

12.21. Навесные металлические лестницы высотой более 5 м  дол-

жны удовлетворять требованиям п. 2.24 или быть ограждены металли-

ческими дугами с вертикальными связями и  надежно  прикреплены  к

конструкции или к оборудованию. Подъем рабочих по  навесным  лес-

тницам на высоту более 10 м допускается в том случае,  если  лес-

тницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м

по высоте.

12.22. При монтаже каркасных зданий устанавливать  последующий

ярус каркаса допускается только после установки ограждающих  кон-

струкций или временных ограждений на предыдущем ярусе.

12.23. В процессе монтажа конструкций, зданий  или  сооружений

монтажники должны находиться на  ранее  установленных  и  надежно

закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

12.24. Монтаж  лестничных    маршей    и    площадок    зданий

(сооружений), а также грузопассажирских строительных  подъемников

(лифтов) должен осуществляться одновременно с монтажом  конструк-

ций здания. На смонтированных лестничных маршах следует  незамед-

лительно устанавливать ограждения.

12.25. На захватке, в которой ведется монтаж конструкции  зда-

ния, не допускается  пользоваться  грузопассажирским  подъемником

(лифтом) непосредственно во время перемещения элементов конструк-

ций.

12.26. При монтаже металлоконструкций  из  рулонных  заготовок

должны приниматься меры против самопроизвольного сворачивания ру-

лона.

СНиП III-4-80* Стр. 37

12.27. Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и  обору-

дования в случаях, когда они выполняются на строительной  площад-

ке, следует производить, как правило, до их подъема на  проектную

отметку. После подъема производить окраску  или  антикоррозионную

защиту следует только в местах стыков или соединений конструкций.

12.28. Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу  обору-

дования должны производиться в зоне, отведенной в соответствии  с

проектом производства  работ,  и  осуществляться  на  специальных

стеллажах или подкладках высотой не менее 100 мм.

При расконсервации оборудования не допускается применение  ма-

териалов со взрыво- и пожароопасными свойствами.

12.29. Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих  мон-

тажу конструкций и оборудования (нарезка резьбы на трубах, гнутье

труб, подгонка стыков и тому подобные работы) должны выполняться,

как правило, на специально предназначенных для этого местах.

12.30. В процессе выполнения сборочных операций совмещение от-

верстий и проверка их совпадения  в  монтируемых  деталях  должны

производиться с использованием специального  инструмента  (конус-

ных оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отвер-

стий в монтируемых деталях пальцами рук не допускается.

12.31. При сборке горизонтальных цилиндрических емкостей, сос-

тоящих из отдельных царг, должны применяться клиновые подкладки и

другие приспособления, исключающие возможность  самопроизвольного

скатывания царг.

12.32. При монтаже оборудования в условиях взрывоопасной  сре-

ды должны применяться инструмент, приспособления и оснастка,  ис-

ключающие возможность искрообразования.

12.33. При монтаже оборудования должна быть исключена  возмож-

ность самопроизвольного или случайного его включения.

12.34. При перемещении конструкций или оборудования нескольки-

ми подъемными или тяговыми средствами должна быть исключена  воз-

можность перегруза любого из этих средств.

12.35. При перемещении конструкций или  оборудования  расстоя-

ние между ними и выступающими частями смонтированного  оборудова-

ния  или  других  конструкций должно быть по горизонтали не менее

1 м, по вертикали - 0,5 м.

12.36. Углы отклонения от вертикали грузовых канатов и  полис-

пастов грузоподъемных средств в процессе монтажа не должны превы-

шать величину, указанную в  паспорте,  утвержденном  проекте  или

технических условиях на это грузоподъемное средство.

12.37. При монтаже  оборудования  с  использованием  домкратов

должны быть приняты меры, исключающие  возможность  перекоса  или

опрокидывания домкратов.

12.38. При спуске конструкций или  оборудования  по  наклонной

плоскости следует применять  тормозные  средства,  обеспечивающие

необходимое регулирование скорости спуска.

12.39. Монтаж узлов оборудования  и  звеньев  трубопроводов  и

воздухопроводов вблизи электрических проводов  (в  пределах  рас-

СНиП III-4-80* Стр. 38

стояния, равного наибольшей длине монтируемого  узла  или  звена)

должен производиться при снятом напряжении.

При невозможности снятия напряжения  работы  следует  произво-

дить по наряду-допуску, утвержденному в установленном порядке.

12.40. Все работы по устранению конструктивных  недостатков  и

ликвидации недоделок на смонтированном технологическом оборудова-

нии, подвергнутом испытанию продуктом, следует  проводить  только

после разработки и утверждения заказчиком и генеральным подрядчи-

ком совместно с соответствующими субподрядными организациями  ме-

роприятий по безопасности работ.

12.41. Установка и снятие перемычек (связей)  между  смонтиро-

ванным и действующим оборудованием, а также  подключение  времен-

ных установок к  действующим  системам  (электрическим,  паровым,

технологическим и т.д.) без письменного  разрешения  генерального

подрядчика и заказчика не допускается.

12.42. При демонтаже конструкций и оборудования следует выпол-

нять требования, предъявляемые к монтажным работам.

12.43. Одновременная разборка конструкций или демонтаж  обору-

дования в двух или более ярусах по одной вертикали не допускается.

13. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

13.1.* При монтаже электрооборудования следует выполнять  тре-

бования ГОСТ 12.3.032-84 (СТ СЭВ  4032-83)  и  общие  требования,

предъявляемые к монтажным работам (разд. 12).

13.2. Не допускается использовать не принятые в эксплуатацию в

установленном порядке электрические сети,  распределительные  ус-

тройства, щиты, панели и их отдельные ответвления и  присоединять

их в качестве временных электрических сетей и установок, а  также

производить электромонтажные работы на смонтированной и  передан-

ной под наладку электроустановке без разрешения наладочной  орга-

низации.

Лица, занятые на электромонтажных работах,  не  должны  выпол-

нять работы, относящиеся к эксплуатации электрохозяйства заказчи-

ка и генерального подрядчика.

13.3. Не допускается производить работы или находиться на рас-

стоянии менее 50 м от места испытания воздушных выключателей.

Предохранительный клапан на воздухосборнике воздушных выключа-

телей должен быть отрегулирован и опробован на давление, не  пре-

вышающее рабочее более чем на 10 %. При производстве работ,  свя-

занных с пребыванием людей  внутри  воздухосборника,  вентили  на

трубопроводах для подачи воздуха в  воздухосборник  следует  зак-

рыть с установкой замков и  вывесить  предупредительные  плакаты.

Спускные вентили должны быть  открыты  и  обозначены  предупреди-

тельными плакатами или надписями.

13.4. Перемещение, подъем и установка разъединителей и  других

аппаратов рубящего типа производятся в  положении  "Включено",  а

снабженных возвратными пружинами или механизмами свободного  рас-

пределения - в положении "Отключено".

13.5. При производстве работ  по  регулировке  выключателей  и

разъединителей, соединенных с приводами, должны быть приняты  ме-

СНиП III-4-80* Стр. 39

ры, предупреждающие возможность непредвиденного включения или от-

ключения.

13.6. Предохранители цепей  управления  монтируемого  аппарата

должны быть сняты на все время монтажа.

13.7. При необходимости подачи оперативного тока для опробова-

ния электрических цепей и аппаратов  на  них  следует  установить

предупредительные плакаты, знаки или надписи, а работы,  не  свя-

занные с опробованием, должны быть прекращены, и люди, занятые на

этих работах, выведены.

Подача напряжения для опробования электрооборудования,  произ-

водится по письменной заявке ответственного  лица  электромонтаж-

ной организации (мастера или прораба),  назначенного  специальным

распоряжением.

13.8. На монтируемых трансформаторах выводы первичных  и  вто-

ричных обмоток должны быть закорочены и заземлены  на  все  время

производства электромонтажных работ.

13.9. До начала сушки электрических  машин  и  трансформаторов

электрическим током их корпуса должны быть заземлены.

Сушку трансформаторов в собственном кожухе или специальном ме-

таллическом баке методом индукционных потерь  следует  выполнять,

принимая меры, исключающие возможность прикосновения к намагничи-

вающей обмотке.

13.10. При измерениях сопротивления изоляции в процессе  сушки

электрическим током питание  намагничивающей  и  рабочих  обмоток

должно отключаться.

13.11. В помещениях, где осуществляется монтаж  аккумуляторной

батареи, до начала работ по пайке пластин и заливке  банок  элек-

тролитом должны быть закончены отделочные работы, испытаны систе-

мы вентиляции, отопления и освещения и в доступных  местах  уста-

новлены емкости с растворами для нейтрализации кислот и щелочей.

13.12. Затягивание проводов через  протяжные  коробки,  ящики,

трубы, блоки, в которых уложены провода, находящиеся под напряже-

нием, а также прокладка проводов и кабелей в трубах, лотках и ко-

робках, не закрепленных по проекту, не допускаются.

13.13. Проверка сопротивления изоляции проводов  и  кабелей  с

помощью мегомметра должна производиться персоналом  с  квалифика-

ционной группой по технике безопасности не ниже III. Концы прово-

дов и кабелей, которые в процессе испытания могут  оказаться  под

напряжением, необходимо изолировать или ограждать.

13.14. При выполнении монтажных работ с кранов открытые  трол-

леи, находящиеся под напряжением, осветительные  сети  и  силовые

магистрали, находящиеся в зоне работы, должны быть отключены  или

ограждены.

13.15.* При прокладке  кабельных  линий  необходимо  выполнять

требования СНиП 3.05.06-85.

Размотка кабеля с барабана разрешается только при наличии тор-

мозного приспособления.

Прокладка кабеля, находившегося  в  эксплуатации,  разрешается

только после его отключения и заземления.

СНиП III-4-80* Стр. 40

13.16. При прогреве кабеля электрическим током не  допускается

применять напряжение выше 380 В. Корпусы  электрических  машин  и

аппаратов, применяемых для прогрева, при напряжении выше 42 В,  а

также металлическая оболочка кабеля  должны  быть  заземлены,  на

участках прогрева должны быть размещены противопожарные  средства

и установлено дежурство.

13.17. Разжигание горелок, паяльных ламп,  разогрев  кабельной

массы и плавление припоя следует производить на расстоянии не ме-

нее 2 м от кабельного колодца. Расплавленный припой и  разогретую

кабельную массу разрешается опускать  в  колодец  только  в  спе-

циальных ковшах или закрытых бачках.

13.18. При подогреве кабельной  массы  для  заливки  кабельных

муфт и воронок в закрытом помещении должна  быть  обеспечена  его

вентиляция (проветривание).  Применяемые  для  подогрева  емкости

должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.

13.19. При монтаже воздушных линий электропередачи необходимо:

заземлять участки смонтированной  линии  электропередачи;  при

этом расстояние между заземлителями должно быть не более 3 км;

располагать провода или  подъемные  тросы  на  высоте не менее

4,5 м, а в местах проезда транспорта - на высоте не менее 6 м.

Не допускается нахождение работающих  со  стороны  внутреннего

угла, образованного проводами или тросами, расположенными на опо-

рах или на земле.

13.20. Электромонтажные работы в  действующих  электроустанов-

ках, как правило, должны выполняться после снятия  напряжения  со

всех токоведущих частей, находящихся в зоне  производства  работ,

их отсоединения от действующей части электроустановки,  обеспече-

ния видимых разрывов электрической цепи и заземления  отсоединен-

ных токоведущих частей. Зона производства работ должна быть отде-

лена от действующей части электроустановки сплошным или  сетчатым

ограждением, препятствующим случайному проникновению в эту  часть

персонала монтажной организации.

13.21. Проход персонала и проезд механизмов монтажной  органи-

зации в выгороженную зону производства  работ,  как  правило,  не

должны быть сопряжены с пересечением помещений и территорий,  где

расположены действующие электроустановки.

13.22.* Выделение для монтажной организации зоны  производства

работ, принятие мер по предотвращению ошибочной подачи в нее нап-

ряжения и ограждение от действующей части с указанием мест прохо-

да персонала и проезда механизмов должны оформляться актом-допус-

ком согласно прил. 3. Персонал  монтажной  организации  выполняет

работы по наряду-допуску, выдаваемому по форме согласно прил.  4.

При выдаче наряда-допуска на производство работ в нем должны быть

указаны в том числе и другие меры электробезопасности, предусмот-

ренные упомянутым выше актом-допуском.

13.23.* В случаях, когда монтажные  работы  предстоит  осущес-

твлять в действующих открытых  или  закрытых  распредустройствах,

выполняя требования, изложенные в п. 13.20, и если при  этом  от-

сутствует возможность выполнить требования п.  13.21,  то  работы

следует производить по наряду-допуску, выдаваемому по форме  сог-

ласно прил. 4. В этих случаях допуск  к  работам  должен  осущес-

твляться оперативным персоналом эксплуатирующей организации. Про-

ход персонала и проезд механизмов по территории действующей  час-

СНиП III-4-80* Стр. 41

ти распределительного устройства к огражденной зоне  производства

работ разрешается только в сопровождении уполномоченного  на  это

представителя эксплуатирующей организации.

13.24.* В исключительных случаях при  невозможности  выполнить

требования пп. 13.20 и 13.21 работы выполняются по  наряду-допус-

ку, выдаваемому по форме согласно прил. 4,  в  котором  наряду  с

другими требованиями должно быть указание о том,  что  работы  на

данном участке  разрешается  осуществлять  только  в  присутствии

представителя эксплуатирующей организации - наблюдающего.  Наблю-

дающий несет ответственность за сохранность временных  ограждений

рабочих мест, предупредительных плакатов и предотвращение  подачи

рабочего напряжения на отключенные токоведущие части,  соблюдение

членами бригады монтажников безопасных расстояний до  токоведущих

частей, оставшихся под напряжением.

13.25. Персонал электромонтажных организаций перед допуском  к

работе в действующих электроустановках должен быть  проинструкти-

рован по вопросам электробезопасности  на  рабочем  месте  ответ-

ственным лицом, допускающим к работе.

13.26. Рабочее напряжение на вновь смонтированную электроуста-

новку может быть подано только по решению рабочей  комиссии.  При

необходимости устранения  выявленных  недоделок  электроустановка

должна быть отключена и переведена в разряд  недействующих  путем

демонтажа шлейфов, шин, спусков к оборудованию  или  отсоединения

кабелей, на отключенные токоведущие части должны быть  закорочены

и заземлены на все время производства работ по устранению недоде-

лок.

14. ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

14.1. Испытание смонтированного оборудования  должно  произво-

диться в соответствии с требованиями настоящей  главы,  правил  и

инструкций, утвержденных  органами  Государственного  надзора,  а

также инструкций заводов-изготовителей  по  эксплуатации  данного

оборудования.

14.2. Перед испытанием оборудования необходимо:

руководителю работ ознакомить персонал, участвующий в  испыта-

ниях, с порядком проведения работ и с мероприятиями по безопасно-

му их выполнению;

предупредить работающих на смежных участках о времени проведе-

ния испытаний;

провести визуальную, а при необходимости  с  помощью  приборов

проверку крепления оборудования, состояния изоляции и  заземления

электрической части, наличия и исправности арматуры,  пусковых  и

тормозных устройств, контрольно-измерительных приборов и заглушек;

оградить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний;

установить аварийную сигнализацию (при необходимости);

обеспечить возможность аварийного выключения испытуемого  обо-

рудования;

проверить отсутствие внутри и снаружи  оборудования  посторон-

них предметов;

обозначить предупредительными знаками временные заглушки,  лю-

ки и фланцевые соединения;

установить посты из расчета один  пост  в  пределах  видимости

другого, но не реже чем через каждые 200 м  друг  от  друга,  для

предупреждения об опасной зоне;

СНиП III-4-80* Стр. 42

определить места и условия безопасного пребывания  лиц,  заня-

тых испытанием;

привести в готовность средства пожаротушения  и  обслуживающий

персонал, способный к работе по ликвидации возможного пожара;

обеспечить освещенность рабочих мест не менее 50 лк;

определить лиц, ответственных  за  выполнение  мероприятий  по

обеспечению безопасности, предусмотренных программой испытаний.

14.3. Исключен.

14.4. Исключен.

14.5. Осмотр оборудования должен производиться после  снижения

испытательного давления до рабочего.

14.6. При продувке оборудования и трубопроводов после  испыта-

ния перед открытыми люками и штуцерами  должны  быть  установлены

защитные ограждения (экраны).

14.7. Испытание оборудования под  нагрузкой  следует  произво-

дить после испытания его вхолостую.

14.8. Начинать испытание оборудования разрешается только  пос-

ле своевременного предупреждения окружающих лиц и получения  раз-

решения руководителя испытаний. В процессе  проведения  испытаний

оборудования не допускается:

снимать защитные ограждения;

открывать люки, ограждения, чистить и смазывать  оборудование,

прикасаться к его движущимся частям;

производить проверку и исправление электрических цепей,  элек-

трооборудования и приборов автоматики.

14.9. Устранение недоделок  на  оборудовании,  обнаруженных  в

процессе испытания, следует производить после  его  отключения  и

полной остановки.

14.10. Одновременное гидравлическое испытание нескольких  тру-

бопроводов, смонтированных на одних опорных конструкциях или  эс-

такаде, допускается в случае, если эти  опорные  конструкции  или

эстакады рассчитаны на соответствующие нагрузки.

14.11. При пневматическом испытании трубопроводов  предохрани-

тельные клапаны должны  быть  отрегулированы  на  соответствующее

давление.

14.12. Обстукивание сварных швов непосредственно во время  ис-

пытаний трубопроводов и оборудования не допускается.

14.13. Присоединять и разъединять линии, подводящие воздух  от

компрессора к испытываемому трубопроводу, разрешается только пос-

ле прекращения подачи воздуха и снятия давления до атмосферного.

14.14. При выполнении наладочных работ на  вновь  смонтирован-

ной электроустановке рабочее напряжение на нее может быть  подано

эксплуатационным персоналом только после введения на электроуста-

новке эксплуатационного режима и при  наличии  письменной  заявки

руководителя наладочных работ.

Допускается временная подача напряжения ниже 1000 В для прове-

дения наладочных работ по постоянной схеме на щиты,  станции  уп-

равления и силовые сборки, на которых не введен  эксплуатационный

СНиП III-4-80* Стр. 43

режим, но в этом случае обязанности  по  выполнению  мероприятий,

обеспечивающих безопасные условия труда при поданном  напряжении,

возлагаются на руководителя наладочных работ.

14.15.* При пневматических испытаниях  наружных  трубопроводов

водоснабжения, канализации, теплоснабжения (далее трубопроводов),

помимо требований настоящей главы, следует  соблюдать  требования

правил производства и приемки работ, а также правил Госгортехнад-

зора СССР. Не допускается  производить  пневматические  испытания

трубопроводов на эстакадах, в каналах и лотках, где уложены  дей-

ствующие трубопроводы.

14.16.* На время проведения пневматического испытания  трубоп-

роводов, находящихся в траншеях, должна быть установлена  опасная

зона, величина которой указана в табл. 5.  Границы  опасной  зоны

должны быть обозначены знаками безопасности в соответствии с ГОСТ

12.4.026-76. Нахождение лиц в опасной зоне в период нагнетания  в

трубопровод воздуха и при выдерживании  трубопровода  под  давле-

нием при испытании на прочность не допускается.

Таблица 5

-----------------------------------------------------------------

| Испытательное  |                | Расстояние от

|давление (пред- |    Диаметр     | бровки траншеи

Материал труб |варительное или | трубопровода,  |   торцов тру-

|приемочное),    |       мм       |  бопроводов до

|      МПа       |                |  границы опас-

|                |                |   ной зоны, м

-----------------------------------------------------------------

Сталь     |    0,6-1,6     |     До 300     |       7,0

|                |    300-1000    |      10,0

|                |    Св. 1000    |      20,0

Чугун     |      0,15      |     До 500     |      10,0

|      0,6       |      " 500     |      15,0

|      0,15      |    Св. 500     |      20,0

|      0,6       |      " 500     |      25.0

Асбестоцемент |      0,15      |     До 500     |      15,0

|      0,6       |      " 500     |      20,0

|      0,15      |    Св. 500     |      20,0

|      0,6       |      " 500     |      25,0

Пластмассы: |                |                |

непластифици- |                |                |

рованный поли-|                |                |

винил хлорид  |                |                |

ПВХ, типа:    |                |                |

ОТ       |      1,6       |                |

Т        |      1,0       |     63-315     |      10,0

С        |      0,6       |                |

СЛ       |      0,4       |                |

полипропилен  |                |                |

ПП, типа:     |                |                |

Т        |      0,1       |                |

СЛ       |      0,6       |     63-315     |       8,0

Л        |      0,25      |                |

полиэтилен низ|                |                |

кого давления |                |                |

ПНД, типа:    |                |                |

Т        |      1,0       |                |

С        |      0,6       |                |

СНиП III-4-80* Стр. 44

Продолжение табл.5

-----------------------------------------------------------------

| Испытательное  |                | Расстояние от

|давление (пред- |    Диаметр     | бровки траншеи

Материал труб |варительное или | трубопровода,  |   торцов тру-

|приемочное),    |       мм       |  бопроводов до

|      МПа       |                |  границы опас-

|                |                |   ной зоны, м

-----------------------------------------------------------------

СЛ       |      0,4       |    63-1200     |      6,0

Л        |      0,35      |                |

полиэтилен вы-|                |                |

сокого давле- |                |                |

ния ПВД, типа:|                |                |

Т        |      1,0       |                |

С        |      0,6       |                |

СЛ       |      0,4       |    63-160      |      4,0

Л        |      0,25      |                |

(ПВХ, ПП, ПНД,|                |                |

ПВД)*         |      0,06      |   110-1200     |      1,0

---------

* В самотечных сетях канализации.

-----------------------------------------------------------------

14.17.* При нахождении трубопроводов вблизи жилых или эксплуа-

тируемых общественных или промышленных зданий  пневматические  их

испытания можно производить при условии, что  оконные  и  дверные

проемы этих зданий, находящиеся в пределах опасной  зоны  опреде-

ляемой согласно табл. 5, должны быть закрыты  защитными  огражде-

ниями (щитами, решетками).

14.18.* Компрессор и  манометры,  используемые  при  испытании

трубопроводов, следует располагать вне зоны траншеи в которой на-

ходится испытываемый трубопровод.

Допускается расположение компрессора в опасной  зоне  на  рас-

стоянии не менее 10 м от бровки траншеи, в этом случае он  должен

быть защищен защитными ограждениями.

14.19.* Осмотр трубопроводов при испытании разрешается  произ-

водить только после снижения давления, МПа:

в  стальных  и  пластмассовых трубопроводах - до 0,3;

в чугунных, железобетонных и  асбестоцементных - до 0,1.

Дефекты трубопровода следует устранять после  снижения  давле-

ния до атмосферного.

15. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

15.1.* Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешает-

ся после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром ис-

правности несущих конструкций крыши и ограждений.

При производстве кровельных работ необходимо выполнять  требо-

вания ГОСТ 12.3.040-86.

15.2. При выполнении работ на крыше с уклоном более  20  град.

рабочие должны применять предохранительные пояса. Места закрепле-

ния предохранительных поясов должны  быть  указаны  мастером  или

прорабом.

15.3. Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с укло-

ном более 20 град., а также на крыше с покрытием,  не  рассчитан-

СНиП III-4-80* Стр. 45

ным на нагрузки от веса работающих, необходимо  устраивать  трапы

шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Тра-

пы на время работы должны быть закреплены.

15.4. Размещать на крыше материалы допускается только  в  мес-

тах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер

против их падения, в том числе от воздействия ветра.

Во время перерывов в  работе  технологические  приспособления,

инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.

15.5. Не допускается выполнение кровельных работ во время  го-

лоледа, тумана, исключающего видимость в  пределах  фронта  работ

грозы и ветра скоростью 15 м/с и более.

15.6. Элементы и детали кровель, в том  числе  компенсаторы  в

швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы,  свесы  и

т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде.

Заготовка указанных элементов  и  деталей  непосредственно  на

крыше не допускается.

15.7. При производстве работ по устройству кровли  с  примене-

нием битумных мастик необходимо соблюдать требования разд. 8.

15.8.* При выполнении кровельных работ с применением  битумных

или наиритовых мастик помещения для отдыха, обогрева людей,  хра-

нения и приема пищи следует размещать не  ближе  10 м от  рабочих

мест.

16. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

16.1. Средства подмащивания, применяемые при  штукатурных  или

малярных работах, в местах, под которыми  ведутся  другие  работы

или есть проход, должны иметь настил без зазоров.

16.2. При производстве штукатурных работ с применением раство-

ронасосных установок  необходимо  обеспечить  двустороннюю  связь

оператора с машинистом установки.

16.3. Для просушивания помещений строящихся зданий и  сооруже-

ний при невозможности использования систем отопления следует при-

менять воздухонагреватели (электрические или работающие  на  жид-

ком топливе). При их установке следует выполнять требования  Пра-

вил пожарной безопасности при производстве  строительно-монтажных

работ, утвержденных ГУПО МВД СССР.

Запрещается обогревать и сушить помещение жаровнями и  другими

устройствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива.

16.4.* Малярные составы следует готовить, как правило, центра-

лизованно. При их приготовлении на строительной площадке  необхо-

димо использовать для этих целей помещения, оборудованные  венти-

ляцией, не допускающей превышения предельно допустимых концентра-

ций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Помещения должны быть

обеспечены безвредными моющими средствами и теплой водой.

Эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления  ок-

расочных составов, не оборудованных  принудительной  вентиляцией,

не допускается.

При производстве малярных работ необходимо выполнять  требова-

ния ГОСТ 12.3.035-84.

СНиП III-4-80* Стр. 46

16.5. Не допускается приготовлять  малярные  составы,  нарушая

требования инструкции завода-изготовителя краски, а также  приме-

нять растворители, на которые нет сертификата с указанием  харак-

тера вредных веществ.

16.6. В местах применения нитрокрасок и  других  лакокрасочных

материалов и составов, образующих взрывоопасные пары,  запрещают-

ся действия с применением огня или  вызывающие  искрообразование.

Электропроводка в этих местах должна быть обесточена или выполне-

на во взрывобезопасном исполнении.

16.7. Тару с взрывоопасными материалами (лаками,  нитрокраска-

ми и т.п.) во время перерывов в работе следует закрывать  пробка-

ми или крышками и открывать инструментом, невызывающим искрообра-

зования.

16.8. При выполнении малярных работ  с  применением  составов,

содержащих вредные вещества, следует соблюдать Санитарные  прави-

ла при окрасочных работах с применением ручных распылителей,  ут-

вержденные Минздравом СССР.

16.9. Места,  над  которыми  производятся  стекольные  работы,

необходимо ограждать.

16.10. До начала стекольных работ  надлежит  визуально  прове-

рить прочность и исправность оконных переплетов.

16.11. Подъем и переноску стекла к месту его  установки  нужно

производить с применением соответствующих безопасных приспособле-

ний или в специальной таре.

17. УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННЫХ

ОСНОВАНИЙ И БУРОВЫЕ РАБОТЫ

17.1. Производство буровых работ и работ по устройству  искус-

ственных оснований зданий и сооружений - свайных, из  искусствен-

но закрепляемых грунтов и др., возводимых вблизи подземных комму-

никаций, а также в местах  обнаружения  взрывоопасных  материалов

или в местах с патогенным заражением  почвы,  допускается  только

при условии выполнения требований, изложенных в разд. 9.

17.2. Монтаж, демонтаж и перемещение буровых  вышек  и  копров

следует выполнять в соответствии с технологическими  картами  под

непосредственным руководством лиц,  ответственных  за  безопасное

выполнение указанных работ.

Монтаж, демонтаж и перемещение буровых вышек и копров при вет-

ре 15 м/с и более или грозе не допускаются.

17.3. Перед подъемом конструкций буровой вышки или  копра  все

их элементы должны быть надежно закреплены, а инструмент и незак-

репленные предметы удалены.

При подъеме конструкции, собранной в горизонтальном положении,

должны быть прекращены все другие работы в радиусе, равном  длине

конструкции плюс 5 м.

17.4. Техническое состояние буровых  вышек  и  копров  (надеж-

ность крепления узлов, исправность  связей  и  рабочих  настилов)

необходимо проверять перед началом каждой смены.

СНиП III-4-80* Стр. 47

17.5. Каждый копер и буровая  вышка  должны  быть  оборудованы

звуковой сигнализацией. Перед пуском их в действие необходимо по-

давать звуковой сигнал.

17.6. Для обеспечения безопасности эксплуатации буровой  уста-

новки на копре (вышке) должен быть установлен ограничитель  высо-

ты подъема бурового инструмента или грузозахватного  приспособле-

ния.

17.7. Не разрешается работать буровым инструментом с  незавер-

нутыми до конца и незакрепленными резьбовыми соединениями.

17.8. В период спуска и извлечения обсадных труб лица,  непос-

редственно не участвующие в выполнении данных  работ,  к  буровой

вышке на расстояние менее полуторной ее высоты не допускаются.

17.9. Перед началом осмотра, смазки, чистки или устранения ка-

ких-либо неисправностей бурового станка буровой  инструмент  дол-

жен быть поставлен в устойчивое положение, а двигатель выключен.

17.10. Пробуренные скважины при прекращении работ должны  быть

надежно закрыты щитами или ограждены. На щитах и ограждениях дол-

жны быть установлены предупредительные знаки и сигнальное освеще-

ние.

17.11. Предельная масса молота и сваи для  копра  должны  быть

указаны на его ферме или раме. На копре  должен  быть  установлен

ограничитель грузоподъемности.

17.12. Сваи разрешается подтягивать по прямой линии  в  преде-

лах видимости машиниста копра только через отводной блок, закреп-

ленный у основания копра.

17.13. Передвижка копров должна производиться по  спланирован-

ной площадке при опущенном молоте.

Состояние путей для передвижки копра следует  проверять  перед

началом каждой смены. В процессе забивки свай и после работы  ко-

пер необходимо закреплять противоугонными устройствами.

17.14. Подъем  сваебойного  молота  и  сваи  (шпунта)  следует

производить последовательно. Одновременный подъем сваебойного мо-

лота и сваи не допускается.

17.15. При срезке забитых в грунт свай необходимо предусматри-

вать меры, исключающие внезапное падение срезаемой части.

17.16. При забивке свай плавучим копром  необходимо  обеспечи-

вать его расчаливание к якорям, закрепленным  на  берегу  или  на

дне, а также связь с берегом при помощи дежурных плавсредств  или

пешеходного мостика. Плавучий копер должен быть обеспечен  спаса-

тельными средствами и лодкой.

Не допускается производить свайные работы на реках и  водоемах

при волнении более 2 баллов.

17.17. При забивке свай со льда необходимо контролировать сос-

тояние и толщину льда в начале и  конце  рабочей  смены.  Рабочая

площадка должна быть очищена от снега.

Лунки во льду погружения в них свай должны быть закрыты  щита-

ми или ограждены.

СНиП III-4-80* Стр. 48

17.18. При погружении свай с помощью вибропогружателей необхо-

димо обеспечить плотное и надежное соединение вибропогружателя  с

наголовником сваи, а  также  свободное  состояние  поддерживающих

вибропогружатель канатов.

При каждом перерыве в работе вибропогружатель  следует  выклю-

чать.

17.19. При погружении свай-оболочек доступ рабочих на  подвес-

ную площадку для присоединения к погружаемой свае-оболочке  наго-

ловника вибропогружателя или следующей секции сваи-оболочки  раз-

решается только после того, как подаваемая конструкция будет опу-

щена краном на расстояние не более 30  см  от  верха  погружаемой

сваи-оболочки.

17.20. Погружение опускного колодца следует  осуществлять  под

непосредственным руководством производителя работ или мастера.

17.21. Стены опускного колодца изнутри должны быть  оборудова-

ны не менее чем двумя надежно закрепленными навесными лестницами.

17.22. Последовательность разработки грунта под  кромкой  ножа

опускного колодца должна обеспечивать его устойчивость.

Не допускается разрабатывать грунт ниже 1 м  от  кромки  ножа

колодца.

При разработке подвижных грунтов с водоотливом или при  нали-

чии прослойки таких грунтов выше ножа колодца должны быть предус-

мотрены меры по обеспечению быстрой  эвакуации  людей  на  случай

внезапного прорыва грунта и затопления колодца.

17.23. По внутреннему периметру опускного  колодца  необходимо

устраивать защитные козырьки. Размеры, прочность и порядок  уста-

новки козырьков должны быть определены в проекте.

17.24. Оборудование и трубопроводы, предназначенные для выпол-

нения работ по замораживанию грунтов, должны быть испытаны:

аппараты замораживающей  станции  после  окончания  монтажа  -

пневматическим или гидравлическим давлением, указанным в  паспор-

те, но не менее 1,2 МПа (12 кгс/см ) для всасывающей  и  1,8  МПа

(18 кгс/см ) для нагнетательной стороны;

замораживающие колонки до опускания в скважины -  гидравличес-

ким давлением не менее 2,5 МПа (25 кгс/см).

17.25. Производство строительных работ в  зоне  искусственного

закрепления грунта замораживанием разрешается только после дости-

жения льдогрунтовым ограждением проектной толщины. Разрешение  на

производство работ должно быть оформлено актом.

17.26. Извлечение грунта из котлована, имеющего  льдогрунтовое

ограждение, разрешается производить при стабильной защите заморо-

женной стенки от дождя и солнечных лучей. При работе следует соб-

людать меры предохранения льдогрунтового ограждения от механичес-

ких повреждений.

17.27. Порядок контроля размеров и температуры  льдогрунтового

ограждения котлована в процессе замораживания и оттаивания  грун-

та должен быть определен проектом.

17.28. Трубопроводы, шланги и инъекторы, применяемые на инъек-

ционных работах по химическому закреплению  грунтов  (силикатиза-

цией и др.), должны подвергаться гидравлическим испытаниям давле-

СНиП III-4-80* Стр. 49

нием,  равным  полуторной  величине  рабочего, но не ниже 0,5 МПа

(5 кгс/см).

17.29. Силикатоварки автоклавного типа  и  другие  устройства,

находящиеся под давлением в процессе эксплуатации,  следует  под-

вергать регулярным техническим освидетельствованиям и периодичес-

ким гидравлическим испытаниям согласно Правилам устройства и  бе-

зопасной эксплуатации сосудов, работающих под  давлением,  утвер-

жденным Госгортехнадзором СССР.

17.30. Помещение, где приготовляются растворы для  химического

закрепления грунта, следует оборудовать  вентиляцией  и  соответ-

ствующими закрытыми емкостями для хранения материалов.

18. ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ

18.1. При производстве подземных  работ  необходимо  выполнять

соответствующие требования настоящей главы и  соблюдать  правила,

утвержденные Госгортехнадзором СССР, а также правила и  нормы  по

безопасному ведению горнопроходческих работ, утвержденные в уста-

новленном порядке министерствами и ведомствами.

18.2. Для каждого подземного объекта строительства должны быть

утверждены мероприятия по предупреждению и ликвидации  аварий,  а

работающие должны быть обучены правилам поведения во  время  воз-

можных аварий.

18.3. До начала подземных работ должны быть  выполнены  мероп-

риятия по обеспечению сохранности существующих подземных  и  над-

земных коммуникаций, зданий и сооружений.

18.4. Руководители подземных работ перед началом  их  выполне-

ния должны быть ознакомлены с геологическими и гидрогеологически-

ми условиями участка работ. При изменении условий, создающих воз-

можность возникновения аварий, работы следует остановить до  при-

нятия соответствующих мер. Каждый участок должен  быть  обеспечен

запасом инструмента, материалов, средств пожаротушения  и  других

средств, необходимых при ликвидации аварии, а также указаниями по

их применению.

18.5. Временное крепление подземных выработок следует произво-

дить согласно технологической карте (паспорту крепления). При из-

менении геологических и гидрогеологических условий  технологичес-

кая карта должна быть пересмотрена.

18.6. На весь период подземных работ  должен  быть  установлен

надзор за состоянием крепления выработок и соответствием геологи-

ческих и гидрогеологических условий участка работ условиям,  ука-

занным в проекте.

18.7. При проходке стволов находящиеся в забое рабочие  должны

быть защищены предохранительным  настилом  от  падения  предметов

сверху.

18.8. При проходке туннелей щитами:

смонтированный щит, его механизмы и приспособления  разрешает-

ся вводить в эксплуатацию лишь после их приемки по акту;

разрабатывать грунт следует только в пределах козырьков  щита;

не допускается передвигать щит на расстояние, превышающее  ши-

рину кольца обделки;

СНиП III-4-80* Стр. 50

в неустойчивых, слабых грунтах  лоб  забоя  следует  закрепить

временной крепью, а в сыпучих грунтах следует применять, как пра-

вило, щиты с горизонтальными площадками, число  которых  надлежит

предусматривать исходя из условий обеспечения устойчивости  отко-

са грунта на площадках;

передвигать щит разрешается только в присутствии и  под  руко-

водством сменного мастера или производителя  работ,  не  допуская

при этом пребывания людей у забоя, за исключением наблюдающих  за

креплением.

18.9. Все электрооборудование, применяемое в  подземных  выра-

ботках, при наличии взрывоопасных условий должно быть во  взрыво-

безопасном исполнении.

18.10. Питание рабочего и аварийного электрического  освещения

шахт, штолен и туннелей следует осуществлять от разных источников.

18.11. Выработки или участки туннеля, где устанавливается элек-

тротехническое оборудование, должны  быть  закреплены  крепью  из

несгораемых материалов.

18.12. При использовании опрокидных вагонеток их следует  обо-

рудовать запорами против произвольного  опрокидывания.  Загружать

вагонетки следует не выше бортов и не оставлять во  время  движе-

ния без сопровождения до полной остановки.

18.13. Не допускается применять в одних и  тех  же  выработках

ручную и механизированную откатку вагонеток. При  ручной  откатке

на передней стенке вагонетки должен быть установлен световой сиг-

нал.

18.14. При проходке шахт и  туннелей  должна  быть  обеспечена

вентиляция с местной вытяжкой от участков сварочных и других  ра-

бот, связанных с выделением вредных веществ.

18.15. При горизонтальном продавливании труб пребывание  рабо-

чих в них допускается при диаметре трубы не менее 1200 мм и  дли-

не не более 40 м.

Длительность непрерывного пребывания рабочего внутри трубопро-

вода не должна превышать 1 ч, а интервалы между рабочими  циклами

устанавливаются не менее 30 мин.

Трубопровод длиной 10 м и более необходимо обеспечивать прину-

дительный вентиляцией с подачей свежего воздуха в  количестве  не

менее 10 м/ч.

18.16. Горизонтальное продавливание труб с ручной  разработкой

грунта внутри них допускается только  при  условиях,  исключающих

прорыв в забой газов, воды или содержимого выгребных ям. С  рабо-

чими, занятыми внутри трубопровода, должна быть обеспечена  двус-

торонняя связь.

Разрабатывать вручную грунт за пределами ножа трубопровода  не

допускается.

СНиП III-4-80* Стр. 51

ПРИЛОЖЕНИЕ 1*

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.

СПЕЦИАЛИСТОВ, БРИГАДИРОВ И РАБОЧИХ

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1.* Настоящее Положение устанавливает обязанности  по  технике

безопасности руководителей, специалистов; мастеров, бригадиров  и

рабочих, зачисленных в штат  организаций,  осуществляющих  строи-

тельство объектов.

Обязанности по  технике  безопасности  работников  организаций

должны быть отражены в их должностных инструкциях.

При отсутствии в организации  отдельных  работников,  должнос-

тные обязанности которых предусмотрены настоящим  Положением,  их

обязанности по технике безопасности должны быть распределены меж-

ду другими работниками, состоящими в штате организации.

2. Общее руководство работой всех структурных подразделений по

обеспечению охраны труда и техники  безопасности  возлагается  на

руководителя (начальника, управляющего) подразделения.  Непосред-

ственное руководство возлагается на главного инженера. К руковод-

ству охраной труда через советы трудовых коллективов  привлекают-

ся все работающие.

3. На управляющего (начальника) организации возлагается:

а) определение согласно Примерному положению прав и обязаннос-

тей по безопасности труда структурных подразделений  и  отдельных

должностных лиц предприятия и осуществление контроля за  их  дея-

тельностью;

б) принятие мер по обеспечению предприятия  квалифицированными

кадрами, наилучшему использованию их знаний и опыта при  создании

безопасных условий труда работающим на производстве;

в) обеспечение разработки и выполнения коллективного договора,

комплексных планов улучшения условий охраны труда и  санитарнооз-

доровительных  мероприятий;  обеспечение  финансированием,  мате-

риальными ресурсами и оборудованием выполнения планируемых мероп-

риятий;

г) обеспечение условий выполнения должностных обязанностей  по

охране труда, предусмотренных в должностных инструкциях, инженер-

но-техническими работниками.

4. На главного инженера возлагается:

а) организация контроля за соблюдением технологической дисцип-

лины, выполнением строительных норм и правил,  требований  охраны

труда и техники безопасности;

б) постоянное повышение уровня инженерной подготовки  безопас-

ного производства строительно-монтажных работ;

в) организация работ по подготовке и внедрению стандартов  бе-

зопасности труда и других приравненных нормативных документов,  а

также по аттестации рабочих мест и технологических  процессов  на

соответствие требованиям охраны труда;

г) организация разработки и утверждение проектов  производства

работ или технологических карт на производство  конкретных  видов

строительно-монтажных работ;

д) заключение с научно-исследовательскими и проектными органи-

зациями договоров на разработку мероприятий по безопасности  тру-

да в строительном производстве и контроль за выполнением этих до-

говоров;

СНиП III-4-80* Стр. 52

е) организация разработки Инструкций по охране труда, а  также

обучения и проверки знаний работающих по безопасности труда.

5. На начальника отдела по охране труда и технике  безопаснос-

ти, а также инженеров по охране  труда  и  технике  безопасности,

входящих в состав других структурных подразделений, возлагается:

а) контроль за созданием безопасных и безвредных условий  тру-

да в строительной организации, проведением мероприятий в этой об-

ласти, соблюдением действующего законодательства, правил  и  норм

по технике безопасности, производственной санитарии,  за  предос-

тавлением работникам установленных льгот и компенсаций по  охране

труда;

б) участие в разработке и  внедрении  более  совершенных  кон-

струкций оградительной техники и других средств коллективной  за-

щиты, маршрутов безопасного движения транспорта  и  пешеходов  на

строительной площадке и других мероприятий по  созданию  безопас-

ных и безвредных условий труда;

в) участие в разработке перспективных годовых  планов  улучше-

ния условий труда в строительной организации, контроль за состав-

лением смет на выполнение указанных мероприятий  и  расходованием

ассигнований на мероприятия по охране труда;

г) участие в расследовании и анализе причин  производственного

травматизма и профессиональных заболеваний, а также в  разработке

мероприятий по их предупреждению и устранению;

д) контроль  за  состоянием  и  применением  средств   индиви-

дуальной и коллективной защиты, технологической и  монтажной  ос-

настки, обеспечением производственных участков плакатами и знака-

ми безопасности, программами по обучению и инструктажу работающих;

е) контроль за полнотой и качеством проектов производства  ра-

бот, технологических карт, инструкций по охране труда;

ж) организация лекций, киносеансов и  экскурсий,  оборудование

кабинетов и стендов по охране труда (технике безопасности);

з) проведение вводного инструктажа рабочих по технике безопас-

ности;

и) участие в работе комиссий по проверке знаний инженерно-тех-

ническими работниками правил и норм техники безопасности и произ-

водственной санитарии, а также комиссий по охране  труда,  созда-

ваемых комитетами профсоюзов;

к) осуществление связи с медицинскими учреждениями,  научноис-

следовательскими институтами и другими организациями по  вопросам

охраны труда и принятие мер по внедрению их рекомендаций;

л) координация деятельности структурных подразделений по  воп-

росам безопасности труда и обеспечения составления отчетности  по

охране труда.

6. На начальника  производственно-технического  отдела  возла-

гается:

а) обеспечение производственных подразделений проектами произ-

водства работ и технологическими картами, нормативными документа-

ми, стандартами и инструкциями по охране труда, а  также  едиными

формами журналов, удостоверений, актов и другой первичной  произ-

водственной документацией по охране труда;

б) организация внедрения прогрессивных технологических и орга-

низационных решений (рационализаторских предложений, разработок и

рекомендаций  проектных,  конструкторских  и    научно-исследова-

тельских организаций), а также положительного опыта  смежных  от-

раслей строительства, обеспечивающих безопасность  производствен-

ных процессов и улучшение условий труда;

в) участие в составлении комплексных планов улучшения условий,

охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий;

СНиП III-4-80* Стр. 53

г) контроль за выполнением решений по охране труда в  проектах

производства работ;

д) контроль за заключением и исполнением договоров  по  разра-

ботке мероприятий по охране труда.

7. На начальника отдела организации труда и  заработной  платы

возлагается:

а) организация работы по материальному  стимулированию  мероп-

риятий по охране труда;

б) разработка предложений по улучшению условий труда  рабочих,

в том числе по организации безопасных рабочих мест, определению в

установленном порядке рациональных режимов труда и отдыха в зави-

симости от природно-климатических и организационно-производствен-

ных условий;

в) участие в работе по аттестации рабочих мест;

г) организация совместно с  отделом  кадров  профессионального

обучения рабочих с учетом вопросов по безопасным методам труда.

8. На главного механика и энергетика возлагается:

а) участие совместно с другими службами в  аттестации  рабочих

мест на их  соответствие  безопасным  условиям  труда,  внедрение

стандартов безопасности труда, разработка  разделов  комплексного

плана  улучшения  условий,  охраны  труда  и  санитарно-оздорови-

тельных мероприятий в части механизации и электрификации;

б) контроль за техническим состоянием и проведением  профилак-

тических испытаний строительных машин,  трубопроводов,  котлов  и

сосудов, работающих под давлением,  приборов  безопасности,  кон-

трольной аппаратуры и средств электроснабжения и связи;

в) организация инструктажа и обучения безопасным методам  тру-

да и аттестации  рабочих,  обслуживающих  строительные  машины  и

электротехнические установки;

г) участие в расследовании несчастных случаев на производстве,

связанных с эксплуатацией строительных машин, энергетических  ус-

тановок и аппаратов.

9. На начальника  отдела  снабжения  (материально-технического

обеспечения) возлагается:

а) своевременное обеспечение подразделений средствами  индиви-

дуальной защиты, санитарно-бытовыми устройствами, оборудованием и

инвентарем;

б) организация и проведение  своевременного  ремонта,  стирки,

чистки и сушки спецодежды и спецобуви,  планово-предупредительной

обработки средств индивидуальной защиты.

10. На главного бухгалтера возлагается организация учета в ус-

тановленном порядке денежных средств, расходуемых  на  проведение

мероприятий по охране труда.

11. На начальников участков и старших производителей работ  (в

пределах руководимых ими участков) возлагается:

а) общее руководство по организации охраны труда  на  объектах

участка;

б) контроль за соблюдением работниками обязанностей по  охране

труда;

в) подача заявок на спецодежду, спецобувь  и  другие  средства

индивидуальной защиты, средства коллективной защиты  и  оснастку,

необходимые  для  обеспечения  безопасного  выполнения  работ  на

объектах участка;

г) участие в работе по аттестации рабочих мест на участке, ор-

ганизация применения технологической оснастки, средств  защиты  и

СНиП III-4-80* Стр. 54

использования санитарно-бытовых помещений, а  также  строительных

машин, энергетических установок, транспортных средств в  соответ-

ствии с правилами техники безопасности;

д) своевременное направление рабочих для обучения  и  проверки

знаний по безопасным методам труда;

е) организация своевременного выполнения предписаний контроли-

рующих органов по охране труда;

ж) своевременное сообщение вышестоящим  органам  о  несчастных

случаях на производстве, расследование их в установленном  поряд-

ке, участие в разработке мероприятий по предотвращению  производ-

ственного травматизма и контроль за своевременным их выполнением;

з) контроль за состоянием охраны труда на участке;

и) обеспечение объектов средствами наглядной агитации по охра-

не труда.

12. На производителей работ и мастеров (мастеров-бригадиров) в

пределах порученных им участков возлагается:

а) организация работ в соответствии с  проектами  производства

работ или технологическими картами, утвержденными  в  установлен-

ном порядке, и ознакомление рабочих с предусмотренными в них  ме-

роприятиями по безопасности труда;

б) организация применения в соответствии с назначением  техно-

логической оснастки (лесов, подмостей,  защитных  приспособлений,

креплений стенок котлованов и траншей,  подкосов,  кондукторов  и

тому подобных устройств), строительных машин, энергетических  ус-

тановок, транспортных средств и средств защиты работающих;

в) инструктаж рабочих непосредственно на рабочем месте о безо-

пасных методах и приемах выполнения работ с  соответствующей  за-

писью об этом в специальном журнале учета инструктажа рабочих;

г) организация обеспечения чистоты и порядка на  рабочих  мес-

тах, проходах и на подъездных путях, а также достаточной освещен-

ности рабочих мест, правильного содержания и эксплуатации подкра-

новых путей с систематической (ежедневной) проверкой условий тру-

да рабочих и принятием мер к устранению выявленных недостатков;

д) контроль за соблюдением норм переноски тяжестей,  обеспече-

нием рабочих мест знаками безопасности, предупредительными надпи-

сями, плакатами;

е) исключение возможного присутствия посторонних лиц на терри-

тории участка производства работ, в производственных помещениях и

на рабочих местах;

ж) систематическое проведение бесед с рабочими по разбору слу-

чаев нарушения правил техники безопасности и производственной са-

нитарии и контроль за соблюдением рабочими инструкций  по  охране

труда.

13. На механиков строительных участков возлагается:

а) обеспечение выполнения правил техники безопасности при мон-

таже, демонтаже, эксплуатации и ремонте находящихся в их распоря-

жении строительных машин, механизмов, подъемных приспособлений  и

электрооборудования, газосварочных и электросварочных  аппаратов,

сосудов, работающих под давлением; обеспечение технически исправ-

ного их состояния, а  также  регулярный  технический  осмотр  для

своевременного направления в ремонт;

б) контроль за исправным техническим  состоянием  строительных

машин и технологической оснастки, в том числе организация  прове-

дения испытаний машин, механизмов, оборудования, подвесных  люлек

и других средств;

в) инструктаж и  обучение  рабочих,  занятых  на  обслуживании

строительных машин и механизмов, безопасным методам и приемам ра-

СНиП III-4-80* Стр. 55

бот, а также обеспечение рабочих мест предупредительными надпися-

ми, плакатами и инструкциями по охране труда;

г) участие в расследовании причин аварий и несчастных случаев,

связанных с эксплуатацией машин и механизмов, и в разработке  ме-

роприятий по их предупреждению.

14. На бригадиров (звеньевых, назначенных приказом руководите-

ля организации) в пределах порученных им участков  работы  возла-

гается:

а) контроль соблюдения членами бригады технологических процес-

сов и организационно-технических мероприятий по безопасности тру-

да, предусмотренных проектом производства работ,  технологически-

ми картами, инструкциями по охране труда;

б) проверка перед началом работ состояния рабочих мест,  орга-

низация устранения членами бригады выявленных нарушений  или  ин-

формирование о них прораба, мастера;

в) обеспечение соблюдения членами бригады трудовой  дисциплины

и правил внутреннего распорядка, относящихся к охране труда;

г) в отдельных случаях (по распоряжению руководителя предприя-

тия и согласованию с профсоюзным комитетом) выполнение обязаннос-

тей лица, ответственного за безопасное перемещение грузов кранами.

15. На рабочих в пределах порученных им участков работы возла-

гается:

а) выполнение правил внутреннего распорядка;

б) выполнение требований инструкций по охране  труда  примени-

тельно к порученному заданию;

в) применение средств коллективной или индивидуальной  защиты,

предусмотренных  проектом  производства  работ,  технологическими

картами, инструкциями по охране труда.

Приложение  2 исключено.

СНиП III-4-80* Стр. 56

ПРИЛОЖЕНИЕ 3*

ФОРМА АКТА-ДОПУСКА

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

(ОРГАНИЗАЦИИ), ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА

АКТ-ДОПУСК

для производства строительно-монтажных работ на территории

действующего предприятия (организации), жилого микрорайона

Гор. ________________                "___"_____________ 19___ г.

________________________________________________________________

(наименование предприятия (организации), микрорайона)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика _________________,

(ф.,и.,о., должность)

представитель генерального подрядчика,  ответственный  за  произ-

водство строительно-монтажных работ,_____________________________

(ф.,и.,о., должность)

и представитель организации, эксплуатирующей объекты, расположен-

ные вблизи производства строительно-монтажных работ_____________,

(ф.,и.,о., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Заказчик (предприятие) предоставляет участок (территорию),  огра-

ниченный координатами __________________________________________,

(наименование осей, отметок и номер чертежей)

для производства на нем _________________________________________

(наименование работ)

под руководством технического персонала - представителя генераль-

ного подрядчика на следующий срок:

начало "_____" ______________, окончание "___" ______________.

До начала работ необходимо  выполнить  следующие  мероприятия,

обеспечивающие безопасность производства работ.

-----------------------------------------------------------------

Наименование мероприятия   |   Срок выполнения  |  Исполнитель

-----------------------------------------------------------------

|                    |

|                    |

Представитель заказчика               ___________________________

(подпись)

Представитель организации,

эксплуатирующей объекты вблизи

производства строительно-

монтажных работ                       ___________________________

(подпись)

Представитель генерального

подрядчика                           ____________________________

(подпись)

П р и м е ч а н и е. При необходимости ведения работ после ис-

течения срока действия настоящего акта-допуска необходимо  соста-

вить акт-допуск на новый срок.

СНиП III-4-80* Стр. 57

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

_________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

Утверждено:

Гл. инженер ______________

НАРЯД-ДОПУСК

на производство работ повышенной опасности

от ________________ 19___ г.

1. НАРЯД

1. Ответственному исполнителю работ __________________________

с бригадой в составе _______ человек произвести следующие работы:

_________________________________________________________________

(наименование работ, место проведения)

_________________________________________________________________

2. Необходимы для производства работ:

материалы _______________________________________________________

инструменты _____________________________________________________

защитные средства________________________________________________

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры

безопасности ____________________________________________________

(перечисляются основные мероприятия и средства

_________________________________________________________________

по обеспечению безопасности труда)

4. Особые условия_____________________________________________

5. Начало работы в _____ч _____мин ___________________19___ г.

Окончание работы в ____ч ____мин _______________19___ г.

Режим работы _________________________________________________

(одно-, двух-, трехсменный)

6. Ответственным руководителем работ назначается _____________

_________________________________________________________________

(должность, ф.,и.,о.)

7. Наряд-допуск выдал_________________________________________

(должность, ф.,и.,о., подпись)

8. Наряд-допуск принял:

ответственный руководитель работ ________________________________

(должность, ф., и., о., подпись)

9. Мероприятия по обеспечению  безопасности  труда  и  порядок

производства работ согласованы: _________________________________

ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка*)

_________________________________________________________________

(должность, ф., и., о., подпись)

II. ДОПУСК

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте  в  соот-

ветствии с инструкциями _________________________________________

(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа)

провели:

------------

*  Пункт  следует  заполнять  только  при  выполнении   строи-

тельно-монтажных работ на территории (в цехе,  на  участке)  дей-

ствующего предприятия.

СНиП III-4-80* Стр. 58

ответственный руководитель работ _______________________________,

(дата, подпись)

ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка)

_________________________________________________________________

(дата, подпись)

11. Инструктаж прошли члены бригады:

-----------------------------------------------------------------

Фамилия, имя,  |   Профессия,  |  Дата  |    Подпись прошед-

отчество       |     разряд    |        |    шего инструктаж

-----------------------------------------------------------------

12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры  безопаснос-

ти, указанные в наряде-допуске, обеспечены

Разрешаю приступить к работам ___________________________________

(должность, ф.,и.,о. допускающего к работе

представителя действующего предприятия,

дата и подпись*)

Ответственный руководитель работ ________________________________

(дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ _________________________________

(дата, подпись)

13. Работы начаты в ___ч    мин _____________19__ г.

Ответственный руководитель работ ________________________________

(дата, подпись)

14. Работы окончены, рабочие места проверены  (материалы,  ин-

струменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в ___ч ____мин _________________19__ г.

Ответственный исполнитель работ _________________________________

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия*_____________________

(дата, подпись)

П р и м е ч а н и е. Наряд-допуск оформляется в двух экземпля-

рах (1-й находится у лица, выдавшего наряд, 2-й - у ответственно-

го руководителя работ), при работах  на  территории  действующего

предприятия наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (3-й  эк-

земпляр выдается ответственному лицу действующего предприятия).

-----------

* Оформляется подписью только при выполнении  строительно-мон-

тажных работ на территории  (в  цехе,  на  участке)  действующего

предприятия.

СНиП III-4-80* Стр. 59

ПРИЛОЖЕНИЕ 5*

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,  НА ВЫПОЛНЕНИЕ

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ВЫДАВАТЬ НАРЯД-ДОПУСК

1. Строительно-монтажные работы с применением строительных ма-

шин в охранных зонах воздушных линий электропередачи,  газопрово-

дов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей,

горючих или сжиженных газов.

2. Строительно-монтажные работы, выполняемые в колодцах,  шур-

фах или закрытых емкостях.

3. Земляные работы на участках с патогенным  заражением  почвы

(свалках, скотомогильниках и т.п.).

4. Строительно-монтажные  работы,  выполняемые  на  территории

действующего предприятия,  когда  имеется  или  может  возникнуть

производственная опасность, исходящая от действующего предприятия.

5. Строительно-монтажные работы,  выполняемые  в  зданиях  или

сооружениях, находящихся в аварийном состоянии.

6. Строительно-монтажные работы, выполняемые в пределах зон  с

постоянно действующими опасными производственными факторами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ФОРМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

ПРАВИЛ И НОРМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Форма журнала регистрации проверки знаний работников

по технике безопасности

Титульный лист

_________________________________________________________________

(наименование министерства или ведомства)

_________________________________________________________________

(наименование организации)

Журнал

регистрации проверки знаний работников

по технике безопасности

Начат __________ 19__ г.

Окончен _________ 19__ г.

Оформление последующих страниц журнала

регистрации проверки знаний работников по технике безопасности

-----------------------------------------------------------------

N   | Дата   | Фамилия,  |Название|Оценка|Члены комис- |Подпись

записи|проверки| инициалы  |правил, |      |сии и их под-| прове-

| знаний |проверяемо-|стандар-|      | писи (графа | ряемо-

|        |го лица,   |  тов и |      | заполняется |   го

|        |занимаемая |инструк-|      | для каждого |  лица

|        |должность, |   ций  |      | проверяемого|

|        |профессия  |        |      |    лица)    |

|        |   (вид    |        |      |             |

|        |  работы)  |        |      |             |

-----------------------------------------------------------------

1  |   2    |     3     |    4   |   5  |      6      |    7

-----------------------------------------------------------------

СНиП III-4-80* Стр. 60

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

________________________________    Прошел проверку знания правил

(главк, министерство, ведомство)    техники безопасности ________

________________________________    _____________________________

(организация)

УДОСТОВЕРЕНИЕ N              Основание-протокол N _______

________________________________

(ф., и., о.)                    от___________ 19____г.

место для Должность _____________   м.п. Председатель комиссии

фотокар-

точки.                              _____________________________

м.п. Главный инже-                   (подпись)

нер ___________________   Прошел проверку знания правил

техники безопасности ________

Подпись владельца________________  ______________________________

Основание-протокол N _________

от ____________ 19____ г.

м.п. Председатель комиссии

______________________________

(подпись)

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ

_________________________________________________________________

(главк, министерство, ведомство)

Прошел проверку знания без-

опасных методов работ по следую-

щим профессиям (видам работ):

___________________________  ------------------------------------

(организация)           Наименова-| Дата проверки  | Под-

ние про- |знаний и регист-| пись

фессий  | рационный но-  |предсе-

УДОСТОВЕРЕНИЕ N           согласно |  мер записи в  |дателя

ЕТКС или |     журнале    |экзаме-

___________________________      видов  |                | наци-

(ф., и., о.)              работ  |                | онной

|                | комис-

Основная профессия__________            |                |  сии

------------------------------------

м.п. Разряд ________________ ------------------------------------

Действитель- Главный         ------------------------------------

но без фото- инженер________ ------------------------------------

карточки

Подпись владельца________________________________________________

СНиП III-4-80* Стр. 61

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И ВИДОВ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТНОСИТЕЛЬНО КОТОРЫХ

ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Асфальтобетонщики (асфальтировщики, варильщики).

Взрывники.

Вулканизаторщики.

Газосварщики.

Гидромониторщики.

Известегасильщики.

Кислотоупорщики, работающие с винипластовыми, гуммировочными

и фаолитовыми материалами.

Копровщики.

Маляры, занятые покраской конструкций нитрокрасками и другими

материалами с токсичными свойствами.

Машинисты строительных машин.

Огнеупорщики.

Трубоклады.

Паяльщики по свинцу.

Пескоструйщики.

Электромонтажники (по ртутным выпрямителям).

Верхолазные работы.

Работы с применением пиротехнических инструментов.

Погрузочно-разгрузочные работы с применением транспортных и

грузоподъемных машин.

Работы с применением радиоактивных веществ.

Работы с применением этилированного бензина.

Работы по пропитке древесины антисептическими и огнезащитными

составами.

Работы по эксплуатации и ремонту электроустановок.

Работы, связанные с применением стекловаты, шлаковаты, асбеста,

горячих мастик на битумной основе, перхлорвиниловых и бакелито-

вых материалов.

Разработка и крепление грунта в выемках глубиной более 2 м.

Электросварочные работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8*

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЙ

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В ПРОЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)

1. Проекты производства работ должны содержать технические ре-

шения и основные организационные мероприятия по обеспечению безо-

пасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслужива-

нию работающих.

2. Исходными материалами при решении вопросов  по  обеспечению

безопасности труда и санитарно-гигиеническому обслуживанию  рабо-

тающих должны быть:

требования нормативных документов и стандартов по технике  бе-

зопасности и производственной санитарии;

рекомендации по предупреждению причин производственного  трав-

матизма, разработанные на основе опыта строительства  аналогичных

объектов;

типовые решения по обеспечению безопасности труда  и  каталоги

средств защиты работающих.

СНиП III-4-80* Стр. 62

3. При изменении в процессе строительства условий, влияющих на

безопасность труда, в проект производства работ должны быть  вне-

сены соответствующие дополнения или уточнения.

4. В проекте производства работ должны быть отражены  требова-

ния по:

обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудова-

ния;

снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в  условиях

производственной опасности;

безопасному размещению машин и механизмов;

организации рабочих мест с применением технических средств бе-

зопасности.

Кроме этого, должны быть указаны:

номенклатура  устройств,  приспособлений  и  средств   индиви-

дуальной и коллективной защиты работающих  и  определена  потреб-

ность в них;

средства освещения строительной площадки, рабочих мест, прохо-

дов и проездов, а также средства сигнализации и связи;

требования по санитарно-бытовому обслуживанию работающих.

5. Для предупреждения опасности падения работающих с высоты  в

ППР следует предусматривать:

сокращение объемов верхолазных работ, прежде  всего,  за  счет

внедрения конвейерной или укрупнительной  сборки,  крупноблочного

или бескранового методов монтажа;

преимущественное первоочередное устройство  постоянных  ограж-

дающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов);

временные ограждающие устройства, удовлетворяющие  требованиям

техники безопасности;

места и способы крепления страховочных канатов  и  предохрани-

тельных поясов.

Кроме этого, должны быть указаны:

средства подмащивания, предназначенные для выполнения  данного

вида работ или данной операции;

пути и средства подъема работающих к рабочим местам;

грузозахватные приспособления, позволяющие  осуществлять  дис-

танционную расстроповку строительных грузов.

6. В целях предупреждения опасности падения конструкций, изде-

лий или материалов с высоты при перемещении их краном или при по-

тере устойчивости в процессе монтажа или складирования в  проекте

должны быть указаны:

средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и  сы-

пучих материалов, а также бетона и раствора  с  учетом  характера

перемещаемого груза и удобства подачи его к месту  работ;

грузозахватные приспособления  (грузовые  стропы,  траверсы  и

монтажные захваты) с учетом массы и габаритов перемещаемого  гру-

за, условий строповки и монтажа;

способы строповки, обеспечивающие подачу элементов при склади-

ровании и монтаже в  положении,  соответствующем  или  близком  к

проектному;

приспособления (пирамиды, кассеты)  для  устойчивого  хранения

элементов конструкций;

порядок и способы складирования изделий, материалов,  оборудо-

вания;

способы окончательного закрепления конструкций;

способы временного закрепления разбираемых элементов  при  вы-

полнении демонтажа конструкций зданий и сооружений;

способы удаления отходов  строительных  материалов  и  мусора;

СНиП III-4-80* Стр. 63

необходимость устройства защитных  перекрытий  (настилов)  или

козырьков при выполнении  строительно-монтажных  работ  по  одной

вертикали.

7. В проектах производства строительно-монтажных работ с  при-

менением машин (механизмов) следует предусматривать:

выбор типов машин, места их установки и режима работы в  соот-

ветствии с параметрами, предусмотренными технологией и  условиями

строительства;

мероприятия, исключающие действие вредных и  опасных  факторов

на машиниста и работающих вблизи людей;

использование технических средств по ограничению  пути  движе-

ния или угла поворота машины и средств связи машиниста с работаю-

щими (звуковой сигнализации, радио- и телефонной связи)  при  вы-

полнении машинами работ в условиях ограниченного  пространства  и

обзора рабочей зоны;

особые условия установки машины в зоне призмы обрушения на на-

сыпной грунт или специальные конструкции.

8. Для предупреждения опасного воздействия электрического  то-

ка на работающих следует предусматривать:

указания  по  устройству  временных  электроустановок,  выбору

трасс и определению напряжения временных силовых и  осветительных

электросетей, способа ограждения токоведущих частей и  расположе-

нию вводно-распределительных систем и приборов;

заземление металлических частей электрооборудования и исполне-

ние заземляющих контуров в соответствии с  требованиями  Инструк-

ции по устройству сетей заземления и зануления в  электроустанов-

ках;

дополнительные защитные мероприятия при производстве  работ  в

помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а  также  при

выполнении работ в аналогичных условиях вне помещений;

складирование изделий, материалов, оборудования с помощью гру-

зоподъемных кранов за пределами  охранной  зоны  воздушных  линий

электропередачи.

9. Для предупреждения воздействия на работающих вредных произ-

водственных факторов (шума, вибрации, вредных веществ  в  воздухе

рабочей зоны) необходимо:

определять участки работ, на которых могут возникнуть  вредные

производственные факторы, обусловленные принятой технологией  вы-

полнения работ;

определять средства защиты работающих от  воздействия  вредных

производственных факторов;

предусматривать при необходимости специальные меры по  очистке

от вредных веществ технологических стоков и выбросов.

10. Организационные мероприятия  по  обеспечению  безопасности

производства работ должны включать:

определение работ, выполняемых  по  нарядам-допускам;

совместные мероприятия генподрядчика и заказчика по  производ-

ству работ на территории действующих предприятий или вблизи  дей-

ствующих сооружений, коммуникаций и установок;

совместные мероприятия генподрядчика и субподрядчиков по обес-

печению безопасности при совмещении работ.

11. При составлении календарного плана производства работ сле-

дует учитывать  дополнительные  работы,  вызываемые  требованиями

техники безопасности (обеспечение устойчивости  откосов  глубоких

выемок, временное крепление конструкций в процессе  монтажа,  ус-

СНиП III-4-80* Стр. 64

тройство временных защитных настилов и ограждений и т.п.), и вре-

мя, необходимое для их выполнения.

При выполнении работ несколькими  строительными  организациями

календарный план необходимо составлять с учетом условий  одновре-

менного выполнения работ на различных уровнях по одной  вертикали

или в одном и том же помещении.

12. При составлении стройгенплана следует определять зоны дей-

ствия грузоподъемных кранов, воздушных линий электропередачи, ин-

тенсивного движения транспортных средств, хранения  взрывоопасных

и горючих материалов, а также вредных веществ  и  другие  опасные

зоны, условия работы в которых требуют внимания к обеспечению бе-

зопасности работающих.

13. Санитарно-бытовые помещения и площадки для отдыха работаю-

щих, а также автомобильные и пешеходные дороги  (без  специальных

защитных мероприятий) следует располагать  за  пределами  опасных

зон.

14. В технологических картах, кроме технологии  и  организации

производства строительно-монтажных работ, номенклатуры технологи-

ческой оснастки и средств защиты, необходимо указывать опасные  и

вредные производственные факторы, которые  могут  возникнуть  при

выполнении конкретных работ,  и  предусматривать  мероприятия  по

предупреждению их воздействий на рабочих.

15. При привязке к технологическим картам карт  трудовых  про-

цессов в них следует предусматривать наиболее  безопасные  методы

производства работ, в том числе по  организации  рабочего  места,

последовательности выполнения отдельных операций и  распределения

обязанностей между рабочими.

16*. При  необходимости  эксплуатации  жилых,  общественных  и

производственных зданий, транспортных  магистралей  и  пешеходных

дорог, попадающих в опасные зоны при  строительстве  (реконструк-

ции) зданий и сооружений (кроме объектов, указанных в п. 2.6),  в

проекте производства работ должны быть предусмотрены  необходимые

меры по предупреждению возникновения опасных  факторов  в  местах

нахождения людей:

а) вблизи мест перемещения грузов башенным краном:

к использованию допускаются краны, оснащенные  дополнительными

средствами ограничения зоны их работы;

место установки крана, высота расположения его  стрелы  должны

быть такими, чтобы стрела крана не приближалась на расстояние ме-

нее двух метров к расположенным вблизи объектам или их  конструк-

тивным элементам;

для предупреждения возникновения  в  местах  нахождения  людей

опасных факторов на стройгенплане должны быть указаны зоны  огра-

ничения работы крана с помощью дополнительных  средств  ограниче-

ния. Границы этих зон должны быть обозначены и указаны  крановщи-

ку на местности;

перемещение железобетонных изделий следует осуществлять с при-

менением грузозахватного устройства, оборудованного  приспособле-

нием для испытания прочности монтажных петель, или  страховочного

приспособления, исключающих возможность падения этих изделий;

б) вблизи строящегося, реконструируемого  здания:

по фасаду здания необходимо установить защитный экран,  имею-

щий равную или большую высоту максимально возможного подъема гру-

за;

СНиП III-4-80* Стр. 65

зона работы крана должна быть ограничена таким образом,  чтобы

перемещаемый краном груз не выходил за контуры  здания  в  местах

расположения защитного экрана и не поднимался выше верха защитно-

го экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

НЕКОТОРЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

-----------------------------------------------------------------

|Предель-|

|но допу-|

|стимая  |Примеры участков (зон), где возмо-

|концент-|жно  наличие  вредных веществ при

Наименование вещества|рация по| выполнении строительно-монтажных

(пары, газы)         |  ГОСТ  |            работ

|12.1.005|

|   -88, |

|мг/куб.м|

-----------------------------------------------------------------

Ацетилен (по фосфори-|  0,1   | На участках выполнения анти-

стому водороду)      |        | коррозионных, малярных, шпак-

Дибутилэфир          |  0,5   | левочных работ, а также сварки

Хлор                 |   1    | металлических, полимерных ма-

Толуол               |  50    | териалов и конструкций

Ксилол               |  50    |

Ацетон               | 200    |

-----------------------------------------------------------------

Сероводород          |  10    | На участках выполнения зем-

Аммиак               |  20    | ляных работ (подземных в за-

Метан (при пересчете | 300    | болоченных местах), а также в

на углерод)          |        | канализационных колодцах и

|        | на участках выполнения работ

|        | с применением фенольных или

|        | резольных смол

-----------------------------------------------------------------

Окислы азота (в пере-|    5   | На участках выполнения анти-

счете на N0 )        |        | коррозионных, изоляционных и

2         |        | сварочных работ, а также в мес-

Сернистый ангидрид   |   10   | тах неполного сгорания топлива

Окись углерода       |   20   |

Углеводороды нефти:  |  300   |

керосин, уайт-спирит,|        |

бензин, топливо ТС-1,|        |

ТС-2 (при пересчете  |        |

на углерод)          |        |

-----------------------------------------------------------------

СНиП III-4-80* Стр. 66

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПРИБОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ВРЕДНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

-----------------------------------------------------------------

|              |           |            Приборы

N  |Вредные произ-|Единица из |---------------------------------

п.п.| водственные  | мерения   |    наименование  | интервалы

|   факторы    |           |                  | измерения

-----------------------------------------------------------------

1. |  Температура |К (град. С)|   Аспирационный  |От 238 до 323

| воздуха      |           | психрометр       |(от-35 до 50)

|              |           |                  |

|              |           |  Термоанемометр  |От 283 до 333

|              |           | ЭА-2М            |(от 10 до 60)

|              |           |                  |

2. |Относительная |     %     |  Аспирационный   |От 10 до 100

|влажность     |           | психрометр       |

|воздуха       |           |                  |

|              |           |                  |

3. |Скорость дви- |     м/с   |  Электроанемо-   |От 0 до 5

|жения воздуха |           | метр             |

|              |           |                  |

|              |           |  Термоанемометр  |" 0,003 до 5

|              |           | ЭА-2М            |

|              |           |                  |

|              |           |  Крыльчатый ане- |От 1 до 10

|              |           | мометр           |

|              |           |                  |

|              |           |  Чашечный анемо- |" 1 " 30

|              |           | метр             |

|              |           |                  |

4. |Освещенность  |    лк     | Объективный люк- |От 25 до 500

|рабочего места|           | сметр Ю-16       |

|              |           |                  |

5. |Вибрация      |   Гц,дБ   |  Низкочастотная  |" 1,4 " 350

|              |           |виброизмерительная|" 70 " 130

|              |           |аппаратура НВА-1  |

|              |           |                  |

6. |Шум           |   То же   | Анализатор спек- |" 63 " 10 000

|              |           | тра шума АШ-2М,  |" 40 " 10 000

|              |           | ПФ-1,0-34        |

|              |           |                  |

|              |           | Шумомер: Ш-63    |" 30 " 140

|              |           | (ИРПА), Ш-ЗМ, ИШВ|

|              |           |                  |

7. |Пыль          |  мг/куб.м | Кассеты и аллон- |0т 0,5 до 1000

|              |           |жи для отбора проб|

|              |           |на фильтры из тка-|

|              |           |ни ФПП марки АФА  |

|              |           |                  |

|              |           | Прибор для изме- |" 0,5 " 30

|              |           |рения загрязненно-|

|              |           |сти ИЗВ-1         |

|              |           |                  |

8. |Газы          |  То же    |  Газоанализатор  |     -

|              |           | АУХ-2 с индика-  |

|              |           |торными трубками  |

-----------------------------------------------------------------

СНиП III-4-80* Стр. 67

ПРИЛОЖЕНИЕ 11*

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ НАЙТИ

ОТРАЖЕНИЕ В ПРОГРАММАХ ПО ОБУЧЕНИЮ РАБОЧИХ

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Основные задачи охраны труда. Законодательство об охране  тру-

да (рабочее время, время отдыха, отпуска, охрана труда  женщин  и

молодежи, трудовая и производственная дисциплина), приказы по ох-

ране труда;

Роль  государственного  надзора, технических  инспекций  труда

профсоюза, а также внутриведомственного и общественного контроля.

Обязанности и права инженерно-технических работников, бригади-

ров и рабочих, общественных инспекторов и  комиссий  по  вопросам

охраны труда.

Основные опасные и вредные производственные факторы: работа на

высоте, опасное действие электрического тока, транспортные проис-

шествия, движущиеся части машин, шум, вибрация, пониженная темпе-

ратура воздуха, ветер, недостаточное освещение, твердые и  жидкие

аэрозоли в  воздухе.  Причины  возникновения  опасных  и  вредных

производственных факторов.

Опыт  работы  передовых  бригад,  работающих  высокопроизводи-

тельно, без травм и аварий.

Основные мероприятия по предупреждению воздействий  опасных  и

вредных производственных факторов на работающих, в том числе: ор-

ганизация работ с учетом опасных зон и рабочих мест (их  располо-

жение, оснащение необходимыми средствами защиты),  правила  безо-

пасной эксплуатации оборудования, правила перевозки людей на раз-

личных видах транспорта,  противопожарные  мероприятия,  санитар-

но-бытовое обслуживание, порядок обучения и инструктажа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ

Опасные и вредные производственные факторы, а также сведения о

производственном травматизме, характерном для данного вида  работ

или профессии.

Мероприятия, необходимые для организации безопасного производ-

ства работ. Основные признаки, характеризующие неисправность тех-

нологической оснастки, оборудования, устройств, приспособлений  и

инструмента, применяемых при выполнении данного вида работ.

Средства индивидуальной и коллективной защиты, приборы  и  ус-

тройства безопасности. Организация рабочих мест с учетом примене-

ния технических средств безопасности.

Методы безопасного производства работ, правила безопасной  эк-

сплуатации машин и оборудования.

Производство работ в условиях повышенной опасности  и  особоо-

пасных условиях.

СНиП III-4-80* Стр. 68

ПРИЛОЖЕНИЕ 12*

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ

В НАСТОЯЩИХ НОРМАХ И ПРАВИЛАХ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ

-----------------------------------------------------------------

Документ                   |    Кем и когда

|     утвержден

-----------------------------------------------------------------

|

1.* Исключен                             |

|

2.* Исключен                             |

|

3.* Исключен                             |

|

4.* Исключен                             |

|

5.* Исключен                             |

|

6.* Исключен                             |

|

7.* О совершенствовании системы медицин- |Минздравом СССР

ских осмотров трудящихся и водителей инди-  |от 29.09.89 N 555

видуальных транспортных средств             |

|

8. Типовое положение о кабинете по охране|Госкомтрудом СССР

труда                                       |и ВЦСПС от 08.08.78

|N 197/16-17

|

9.* Исключен                             |

|

10.* Исключен                            |

|

11. Правила технической эксплуатации же- |МПС   СССР   от

лезных дорог СССР                           |12.01.86

|Ц. Тех.-4345

|

12. Правила пожарной безопасности при    |ГУПО МВД СССР от

производстве строительно-монтажных работ    |26.02.86

|

13. Единые правила безопасности при      |Госгортехнадзором

взрывных работах                            |СССР от 28.03.67

|

14. Правила устройства и безопасной экс- |Госгортехнадзором

плуатации грузоподъемных кранов             |СССР от 30.12.69

|

15.* Правила дорожного движения          |МВД  СССР  от

|01.01.87

|

16. Инструкция по перевозке крупногаба-  |МВД   СССР   от

ритных и тяжеловесных грузов автомобиль-    |24.02.77 N 53

ным транспортом                             |

|

17. Санитарные нормы и правила при работе|Минздравом СССР от

с инструментами, механизмами и оборудова-   |13.06.84 N 3041-84

нием, создающими локальную вибрацию, пе-    |

редаваемую на руки работающих               |

СНиП III-4-80* Стр. 69

Продолжение прил. 12*

-----------------------------------------------------------------

Документ                   |    Кем и когда

|     утвержден

-----------------------------------------------------------------

18. Правила плавания по внутренним вод-  | Министерством реч-

ным путям РСФСР                             |ного флота РСФСР от

|28.08.84 N 100

|

19. Правила по охране труда на автомо-   |ЦК профсоюза рабо-

бильном транспорте                          |чих автомобильного

|транспорта и шос-

|сейных дорог от

|24.04.79

|

20. Санитарные правила при сварке, на-   |Главным санитарным

плавке и резке металлов                     |врачом СССР от

|05.03.73 N 1009

|

21. Правила устройства и безопасной экс- |Госгортехнадзором

плуатации сосудов, работающих под давле-    |СССР от 27.11.87

нием                                        |

|

22. Основные санитарные правила работы с |Главным санитарным

радиоактивными веществами и другими ис-     |врачом СССР от

точниками ионизирующего излучения           |26.08.87 N 4422-87

(ОСП N 72-87)                               |

|

23. Правила техники безопасности и произ-|МП  СССР  от

водственной санитарии при погрузочно-раз-   |26.12.74

грузочных работах на железнодорожном        |

транспорте                                  |

|

24. Санитарные правила при транспорти-   |Главным санитарным

ровке и работе с пеками                     |врачом СССР от

|23.11.73 N 1131

|

25. Санитарные правила при окрасочных ра-|Главным санитарным

ботах с применением ручных распылителей     |врачом СССР N 991-72

|

26. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические  |Госстроем СССР от

устройства                                  |11.12.85 N 215

|

27. Положение о разработке инструкций по |Госкомтрудом СССР

охране труда                                |и ВЦСПС от 05.12.85

|

28. СНиП 3.01.01-85*. Организация строи- |Госстроем СССР от

тельного производства                       |02.09.85 N 140

-----------------------------------------------------------------

СНиП III-4-80* Стр. 70

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .........................................   3

2. Организация строительной площадки, участков работ и

рабочих мест ...............................................   8

3. Эксплуатация строительных машин .........................  16

4. Эксплуатация технологической оснастки и инструмента .....  18

5. Транспортные работы .....................................  21

6. Электросварочные и газопламенные работы .................  22

7. Погрузочно-разгрузочные работы ..........................  25

8. Изоляционные работы .....................................  26

9. Земляные работы .........................................  27

10. Каменные работы ........................................  30

11. Бетонные и железобетонные работы .......................  31

12. Монтажные работы .......................................  34

13. Электромонтажные работы ................................  38

14. Испытание оборудования .................................  41

15. Кровельные работы ......................................  44

16. Отделочные работы ......................................  45

17. Устройство искусственных оснований и буровые работы ....  46

18. Подземные работы .......................................  49

Приложение 1*. Примерное положение о функциональных

обязанностях руководителей, специалистов,

бригадиров и рабочих по технике безопасности

в строительных организациях .................. 51

Приложение 2*. Исключено ...................................  55

Приложение 3*. Форма акта-допуска для производства

строительно-монтажных работ на территории

действующего предприятия (организации),

жилого микрорайона ..........................  56

Приложение 4 Форма наряда-допуска на производство работ

повышенной опасности ..........................  57

Приложение 5*. Примерный перечень работ, на выполнение

которых необходимо выдавать наряд-допуск ....  59

Приложение 6 . Формы документации по проверке знаний правил

и норм по охране труда в строительстве ......  59

СНиП III-4-80* Стр. 71

Приложение 7 . Примерный перечень профессий рабочих и видов

строительно-монтажных работ, относительно которых  предъяв-

ляются дополнительные требования по технике безопасности ...  61

Приложение 8*. Состав и содержание основных решений по

технике безопасности в проектах производства работ (ППР) ...  61

Приложение 9 . Предельно допустимые концентрации некоторых

вредных веществ в воздухе рабочей зоны .....................  65

Приложение 10 . Приборы, применяемые для санитарно-гигиени-

ческой оценки вредных производственных факторов ............  66

Приложение 11*. Перечень вопросов, которые должны найти отра-

жение в программах по обучению рабочих безопасности труда ..  67

Приложение 12*. Перечень нормативных документов, на которые

в настоящих нормах и правилах имеются ссылки ...............  68

СНиП III-4-80* Стр. 72

Издание официальное

ГОССТРОЙ РОССИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СНиП III-4-80*

Часть III. Правила производства и приемки работ

Глава 4. Техника безопасности в строительстве

Ответственные за выпуск: Л.Ф. Завидонская, Л.И. Месяцева

Исполнители: М.Е. Шабалина, Н.Г. Балакина

----------------------------------------------------------------

Подписано в печать 20.10.93. Формат 60х84 1/16

Печать офсетная. Набор машинописный.

Печ. л. 5,5. Тираж 2000 экз. Заказ N 2207,

----------------------------------------------------------------