ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАїНИ

Управління, організація і технологія

ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН.А.3.1-3-94

Видання офіційне

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

(Держкоммістобудування України)

Київ 1994

ДБН А.З.1-3-94

РОЗРОБЛЕНІ, ВНЕСЕНІ        Спілкою цивільних інженерів України

ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО

ЗАТВЕРДЖЕННЯ:              (інж. Проценко К.І., Манько В.І.,

Гриліхес В.О., Білецький І.Т.,

Ребицький О.О., Анастасьєв Л.Т.)

ЗАТВЕРДЖЕНІ:               Наказом Держкоммістобудування

України від 5 жовтня 1994 р. N 48 і

введені в дію з 01.01.95 р.

З введенням в дію ДБН А.З.1-3-94 встрачає силу на території

України СНиП 3.01.04-87

В цей примірник ДБН А.3.1-3-91 введена Змiна N 1 затверджена та

введена в дiю наказом Держбуду  України вiд 19.01.1999 р. N 10

Видавництво "Укрархбудінформ"

ДБН А.З.1-3-94

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАїНИ

-------------------------------------------------------------------

|Управління, організація і технологія      ДБН А.З.1-3-94         |

|                                                                 |

|Прийняття в експлуатацію закінчених      На зміну СНиП 3.01.04-87|

|будівництвом об'єктів. Основні положення                         |

-------------------------------------------------------------------

Дані норми встановлюють порядок, основні вимоги і умови прий-

няття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів незалежно

від їх форми власності та призначення, способів проведення будівель-

них робіт і поширюються на нове будівництво, розширення, реконст-

рукцію, технічне переозброєння, реставрацію, капітальний ремонт

(далі - будівництво) об'єктів - будівель, споруд, приміщень під-

приємств, їх окремих черг, пускових комплексів.

Об'єкти власності інших держав, їх юридичних і фізичних

осіб, спільних підприємств і міжнародних організацій підлягають

прийняттю в експлуатацію у визначеному цими нормами порядку,

якщо інший не встановлений відповідним міжнародним договором.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Закінчені будівництвом і підготовлені до  експлуатації

відповідно до затвердженого проекту об'єкти підлягають введенню

в експлуатацію в порядку, який встановлений чинним законодавст-

вом.

1.2. Закінчені будівництвом об'єкти можуть бути прийняті

і введені в експлуатацію тільки при забезпеченні необхідних

умов охорони праці у відповідності з вимогами техніки безпеки

і виробничої санітарії, вимогами пожежної і радіаційної безпеки

та виконанням заходів по захисту навколишнього середовища.

1.3. Прийняття в експлулатацію закінчених будівництвом

об'єктів державного замовлення здійснюється відповідно до Поло-

ження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

5 серпня 1992 р. N 449, а також постановами Кабінету Міністрів

України від 6 грудня 1993 р., N 990 та 23 травня 1994 р. N332

про внесення доповнень до зазначеного Положення.

1.4. Особливості прийняття в експлуатацію окремих закінчених

будівництвом об'єктів державного та недержавного замовлення із

специфічними умовами виробництва визначаються відповідними міні-

стерствами, відомствами та іншими центральними органами державної

виконавчої влади на підставі Положення, затвердженого вищезазна-

ченою постановою за погодженням з Державним комітетом України у

справах містобудування і архітектури.

1.5. При прийнятті в експлуатацію об'єктів, будівництво яких

здійснювалось за іноземними ліцензіями інофірмами с поставкою іно-

земного обладнання, повинні бути представлені контракти, договори

на поставку і налагодження обладнання та інші документи, де вказа-

ні умови і терміни завершення будівництва.

1.6. Закінчені будівництвом об'єкти виробничого призначення

можуть бути прийняті за умови їх готовності до експлуатації (уком-

плектовані кадрами, забезпечені ресурсами і сировиною), якщо на

них ліквідовані недоробки і на установленому обладнанні розпочато

випуск продукції (надання послуг).

1.7. Не допускається прийняття в експлуатацію об'єктів, по

яких з порушенням установленого порядку внесені зміни до складу

передбачених проектом пускових комплексів.

- 2 -

ДБН А.З.1-3-94

У виняткових випадках до призначення державних приймальних

комісій органом, який затвердив проект, можуть вноситись зміни до

складу пускових комплексів. При цьому зі складу таких комплексів

не повинні  вилучатись  будівлі  і  споруди,  які  призначені  для

санітарно-побутового обслуговування, забезпечення здорових та без-

печних умов праці працівників, очищення, знешкодження і уловлюван-

ня шкідливих викидів в атмосферу, викидів у воду та грунт, а також

під'їзні колії з  фронтами  навантаження  і  розвантаження,  лінії

зв'язку, меліоративні заходи, системи і заходи забезпечення пожеж-

ної безпеки.

1.8. Житлові будинки і цивільні споруди нового житлового мік-

рорайону підлягають прийняттю в експлуатацію переважно як закінче-

ний містобудівний комплекс, в якому повинно бути завершено будів-

ництво об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням населення, благо-

устрій та озеленення території у відповідності із затвердженим

проектом забудови мікрорайону, кварталу, житлового масиву.

При прийнятті в експлуатацію окремих об'єктів у нових мікро-

районах, кварталах, житлових масивах благоустрій і озеленення те-

риторій потрібно виконувати в обсязі, необхідної для нормальної ек-

сплуатації і обслуговування об'єктів, що вводяться. Остаточний

благоустрій і озеленення виконуються після завершення забудови мі-

крорайону, кварталів, житлових масивів, але не пізніше дворічного

терміну, і приймається окремим актом.

1.9. Багатосекційні житлові будинки можуть прийматися в екс-

плуатацію окремими секціями, якщо це передбачене проектом, за умо-

ви повного закінчення монтажу конструкцій та підключення опалення

в секцію, що примикає, а також завершення благоустрою території,

прилеглої до секції, яка здається в експлуатацію.

Якщо багатосекційний житловий будинок має вбудовані (вбудова-

но-прибудовані, прибудувані) приміщення, посекційне прийняття слід

здійснювати після закінчення будівельно-монтажних робіт і забезпе-

чення  опалення  в  цих  приміщеннях  даної  секції.  Прийняття  в

експлуатацію вказаних приміщень у цьому випадку здійснюється одно-

часно з  прийняттям останньої секції за окремим актом.

1.10. Очисні споруди трубопроводів підлягають прийняттю в ек-

сплуатацію після гідравлічних випробувань трубопроводів і ємкосних

споруд, тривалого (не менше як три доби) комплексного випробову-

вання під навантаженням на чистій або стічних водах, а також після

перевірки взаємодії в роботі усіх споруд.

1.11. При прийнятті об'єктів в експлуатацію в I та IV кварта-

лах дозволяється перенесення термінів виконання робіт по  озеленен-

ню, улаштуванню верхнього покриття під'їзних доріг до будинків,

тротуарів, господарських, ігрових та спортивних майданчиків, а та-

кож оздоблення елементів фасадів будинків, виконання яких неможли-

ве через несприятливі погодні умови.

Конкретні терміни  виконання  вказаних  робіт  встановлюються

державною комісією.

1.12. Вбудовані, вбудовано-прибудовані або прибудовані примі-

щення до відокремлених будинків і споруд, які входять до складу

об'єкта, приймаються в експлуатацію робочими комісіями в  міру  їх

готовності, з наступним пред'явленням їх державній приймальній ко-

місії, яка приймає об'єкт в цілому.

2. ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ

ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОї ВЛАСНОСТІ

2.1. Закінчені будівництвом та підготовлені до експлуатації

об'єкти державної власності підлягають прийняттю державними прий-

мальними комісіями.

2.2. Для пред'явлення об'єктів державним приймальним комісіям

- 3 -

ДБН А.З.1-3-94

створюються робочі приймальні комісії, що призначаються замовником

(забудовником), які повинні перевірити: відповідність об'єктів і

змонтованого  устаткування   проектам;   відповідність   виконання

будівельно-монтажних робіт обов'язковим вимогам будівельних норм;

результати     комплексного      випробування      устаткування;

підготовленість об'єктів до експлуатації, виконання заходів щодо

забезпечення безпечних умов праці і виробничої санітарії, захисту

навколишнього середовища, пожежної і радіаційної безпеки. Резуль-

татом комплексного випробування устаткування по об'єктах промис-

лового призначення повинен бути початок випуску продукції (надан-

ня послуг), передбаченої проектом.

2.3. Прийняття робочими комісіями зазначених об'єктів і уста-

ткування в експлуатацію оформляється відповідними актами (додаток 1

форми 1,2,3), які передаються на розгляд державній приймальній ко-

місії.

2.4. Закінчені будівництвом будівлі, споруди і приміщення ви-

робничого, допоміжного призначення, які входять до складу об'єкта,

у разі необхідності введення їх в експлуатацію у процесі будівниц-

тва приймаються робочими комісіями в міру їх готовності з наступ-

ним пред'явленням державній приймальній комісії, що приймає об'єкт

в цілому. Датою введення в експлуатацію таких об'єктів є дата під-

писання акту робочою комісією (додаток 2 форма 4).

2.5. Робочі комісії призначаються рішенням (наказом, постано-

вою) замовника (забудовника), який встановлює за погодженням з ге-

неральним підрядчиком порядок та тривалість їх роботи.

Робочі комісії створюються не пізніше ніж у п'ятиденний тер-

мін після отримання письмового повідомлення генерального підрядчи-

ка про готовність об'єкта чи устаткування до здачі.

2.6. До складу робочої комісії включаються представники замов-

ника   (забудовника),   генерального    підрядчика,    субпідрядних

організацій, експлуатаційної організації, генерального проектуваль-

ника,  органів  Державного  епідеміологічного  нагляду,   Державної

екологічної інспекції, Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції з

енергозбереження, Держкоматомнагляду (на підконтрольних  об'єктах).

При прийнятті в експлуатацію промислових об'єктів до складу робочої

комісії додатково включається представник профспілкової організації

замовника або експлуатаційної організації.

Головою робочої комісії призначається представник замовника

(забудовника).

2.7. Генеральний підрядчик подає робочій комісії таку докуме-

нтацію:

- перелік організацій, які брали участь у виконанні будіве-

льно-монтажних робіт, з зазначенням видів виконаних ними робіт і

прізвищ інженерно-технічних працівників, відповідальних за їх ви-

конання;

-  комплект робочих креслень, по яких здійснювалось будівниц-

тво об'єкта, що приймається, з внесеними в них у процесі будівни-

цтва змінами у встановленому порядку;

- документи, що свідчать про якість матеріалів, конструкцій

і виробів, які застосовувались при виконанні будівельно-монтажних

робіт;

- акти про заховані роботи і акти про проміжне прийняття ок-

ремих відповідальних конструкцій;

- акти про випробування змонтованого устаткування, акти про

випробування технологічних трубопроводів, внутрішніх систем холод-

ного і гарячого водопостачання, каналізації, теплопостачання, га-

зопостачання та улаштування дренажу; акти про ущільнення (герме-

тизацію) вводів і випущення інженерних комунікацій в місцях їх

проходження крізь стіни підвалів;

- 4 -

ДБН А.З.1-3-94

- акти про випробування зовнішніх і внутрішніх електроуста-

новок і електромереж;

- акти про випробування обладнання телефонізації, радіо-

фікації, телебачення, сигналізації і автоматизації;

- акти про випробування обладнання пожежебезпеки, вибухобез-

пеки, блискавкозахисту;

- акти радіаційного обстеження об'єкта;

- акти про виконання протисейсмічних заходів, передбачених

проектом для будівництва в сейсмічних районах;

- акти про виконання  заходів при будівництві на теритотіях

з просідаючими грунтами, підземними виробками, карстами;

- журнали виконання робіт, авторського нагляду, матеріали пе-

ревірок органами державного нагляду в процесі будівництва.

2.8. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єк-

тів (крім об'єктів житлово-цивільного призначення) здійснюється

державними приймальними комісіями, які призначаються органами, що

затвердили проектно-кошторисну документацію, а об'єктів житлово-

цивільного призначення - державними приймальними комісіями, які

призначаються районними і міськими виконкомами Рад народних депу-

татів.

Призначення державних приймальних комісій провадиться не піз-

ніше ніж за 30 днів до встановленого терміну введення в експлуата-

цію при прийнятті об'єктів житлово-цивільного призначення і за 2

місяці - об'єктів виробничого призначення.

2.9. До складу державної приймальної комісії включаються пред-

ставники  експлуатаційної  організації,   замовника,   генерального

підрядчика,  генерального   проектувальника,   органів   Державного

архітектурно-будівельного     контролю,     органів      Державного

санітарно-епідеміологічного нагляду, Державного пожежного  нагляду,

Державної екологічної інспекції,  Держнагнядохоронпраці,  Державної

інспекції з енергозбереження, Держкоматомнагляду (на підконтрольних

об'єктах),  органів  державної  виконавчої  влади   та   виконкомів

місцевих Рад народних  депутатів,  на  території  яких  розташовано

побудовані об'єкти.

При прийнятті в експлуатацію виробничих об'єктів до складу

державної приймальної комісії додатково включається представник

профспілкової організації замовника або експлуатаційної організа-

ції.

Головою державної приймальної комісії по об'єктах виробничо-

го призначення призначається представник експлуатаційної організа-

ції.

Головою державної приймальної комісії по об'єктах житлово-

цивільного призначення призначається представник органу Державного

архітектурно-будівельного контролю.

2.10. Замовник подає державним приймальним комісіям докумен-

тацію, перелічену в п.2.7, а також:

- довідку про усунення недоробок, які виявлені робочими комі-

сіями;

- затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про

основні техніко-економічні показники об'єкта, що приймається в

експлуатацію;

- перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали

участь у проектуванні об'єкта, що приймається в експлуатацію;

- документи на відведення земельних ділянок і дозвіл органів

державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будіве-

льно-монтажних робіт;

- документи на геодезичну розбивочну основу для будівництва,

а також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва, які

виконані замовником;

- 5 -

ДБН А.З.1-3-94

- документи про геологію і гідрогеологію будівельного майда-

нчика, про результати випробування грунту та аналізу грунтових

вод;

- геодезичну схему фактичного розташування інженерних мереж,

яка передається також в місцеві органи містобудування і архітек-

тури;

- паспорти на устаткування та механізми;

- акти на прийняття будівель, споруд і приміщень, змонтовано-

го устаткування, які складені робочими комісіями (додаток 2, фор-

ма 1,2,3);

- акти на прийняття будівель, споруд і приміщень, зазначених

в пункті 2.4 (додаток 2, форма 4);

- довідки міських експлуатаційних організацій про те, що зов-

нішні комунікації холодного і гарячого водопостачання, каналіза-

ції, теплопостачання, газапостачання, енергопостачання та зв'язку

забезпечать нормальну експлуатацію об'єкта і прийняті ними на обс-

луговування;

- довідку на відповідність потужностей, що вводяться (для по-

чаткового періоду освоєння проектних потужностей), тим потужностям,

які передбачені проектом;

- довідку про фактичну вартість будівництва, підписану замов-

ником і підрядчиком;

- зведені матеріали робочої комісії про готовність об'єкта в

цілому до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією.

2.11. При прийнятті об'єктів із спеціфичними умовами виробни-

цтва державна приймальна комісія має право вимагати додаткові до-

кументи, що стосуються специфіки експлуатації об'єкта, який прий-

мається.

2.12. Державні приймальні комісії зобов'язані перевірити усу-

нення недоробок, виявлених робочими комісіями, і готовність об'єкта

до прийняття в експлуатацію.

2.13. Прийняття державними приймальними комісіями закінчених

будівництвом об'єктів в експлуатацію оформляється актом (додаток 2,

форма 5).

Акт державної приймальної комісії про прийняття об'єктів в

експлуатацію підписується головою та всіма членами комісії. При

наявності у членів комісії заперечень вони повинні бути розглянуті

з участю органу, який вони представляють.

Розгляд акту державної приймальної комісії про прийняття об'-

єкта в експлуатацію, прийняття рішення за результами розгляду за-

перечень окремих членів комісії і затвердження акту органом, який

призначив комісію, здійснюється в термін, що не перевищує місяць

після підписання акту по об'єктах виробничого призначення, і не

більше 7 днів - по об'єктах житлово-цивільного призначення.

Без підпису акту представниками органів державного нагляду

введення в експлуатацію об'єкта не дозволяється.

Датою введення об'єкта в експлуатацію є дата підписання акту

державною приймальною комісією.

У звітність про введення в дію об'єктів виробничого та жит-

лово-цивільного призначення включаються тільки об'єкти, по яких

затверджені акти державної приймальної комісії про прийняття в

експлуатацію та при наявності гарантійного паспорта-сертифіката

на об'єкт, який видається генеральним підрядчиком.

2.14. Державна приймальна комісія при виявлені непридатності

об'єкта до експлуатації подає мотивований висновок про це в орган,

який призначив комісію, і копії направляє замовнику і генеральному

підрядчику.

2.15. Голова державної приймальної комісії повинен подати в

орган, який призначив комісію:

- 6 -

ДБН А.З.1-3-94

- акт про прийняття об'єкта в експлуатацію;

- проект рішення на затвердження акту про прийняття об'єкта

в експлуатацію.

2.16. Повноваження державної приймальної комісії припиняються

з моменту затвердження акту про прийняття об'єкта в експлуатацію.

2.17. Голови та члени державних приймальних комісій несуть

відповідальність за свої дії при прийнятті об'єктів в експлуатацію

згідно з чинним законодавством.

2.18. Документацію, перелічену в пунктах 2.7 і 2.10, після

прийняття об'єкта в експлуатацію  необхідно зберігати у замовника

(забудовника) або в експлуатаційній організації протягом всього

терміну експлуатації.

3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ'ЄКТІВ,

ЯКІ НЕ Є ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

(Вимоги розділу рекомендовані)

3.1. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом

об'єктів, які не є державною власністю, встановлюється Радою Міні-

стрів Автономної Республіки Крим, облвиконкомами, Київським та Се-

вастопольським міськвиконкомами за погодженням з Державним коміте-

том України у справах містобудування і архітектури.

Ці об'єкти рекомендується вводити в експлуатацію за рішенням,

що приймається державною технічною комісією.

3.2. Державні технічні комісії призначаються районними та

міськими виконкомами місцевих Рад народних депутатів.

В окремих випадках за дорученням виконкомів місцевих Рад на-

родних депутатів державні технічні комісії можуть призначатися

місцевими органами Державного архітектурно-будівельного контролю.

Державні технічні комісії приступають до роботи не пізніше,

як за 15 днів після подачі заяви замовником (забудовником) про го-

товність об'єкта (додаток 3).

3.3. До складу державних технічних комісій включаються пред-

ставники замовника, проектувальника, Державного архітектурно-буді-

вельного контролю, Державного санітарно-епідеміологічного нагляду,

Державного пожежного нагляду, Державної екологічної інспекції,

Держнагнядохоронпраці, Державної інспекції з енергозбереження та

організації, яка здійснює будівництво.

При прийнятті в експлуатацію об'єктів виробничого призначення

до складу технічної комісії додатково включається представник

профспілкової організації замовника або експлуатаційної організа-

ції.

3.4. Державні технічні комісії, які призначаються районними та

міськими виконкомами Рад народних депутатів, приймають рішення про

введення в експлуатацію промислових підприємств з кількістю працю-

ючих в одну зміну більше 5 чоловік та виробничих приміщень і цехів

площею понад 500 квадратних метрів.

3.5. Державні технічні комісії, які призначаються за доручен-

ням районних та міських виконкомів Рад народних депутатів органами

Державного архітектурно-будівельного контролю, можуть приймати рі-

шення про введення в експлуатацію об'єктів житлово-цивільного при-

значення, а також інших об'єктів за винятком зазначених у пункті

3.4.

3.6. Головою державної технічної комісії призначається предс-

тавник органу, який призначив комісію.

3.7. Державна технічна комісія зобов'язана перевірити:

- відповідність об'єкта затвердженій (погодженій) технічній

документації;

- відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт заходам

- 7 -

ДБН А.З.1-3-94

по охороні праці, забезпеченню пожежо-вибухобезпеки, будівельним

нормам;

- окремі конструкції і вузли будівель і споруд;

- наявність виконавчої технічної документації;

- наявність дозволів відповідних служб на підключення об'єкта

до мереж водопроводу, гарячого водозабезпечення, каналізації, ене-

ргозабезпечення, теплових і газових мереж.

3.8. Рішення про введення в експлуатацію видається на закін-

чені будівництвом об'єкти, які підготовлені до експлуатації, та по

яких повністю виконані будівельно-монтажні роботи в обсязі, перед-

баченому проектом.

3.9. Результатом роботи державної технічної комісії є скла-

дання і підписання акта державної технічної комісії (додаток 4), в

якому приймається рішення про готовність до введення об'єкта в ек-

сплуатацію.

3.10. Акт державної технічної комісії затверджується органом,

який призначив комісію.

3.11. Підписаний та затверджений акт державної технічної ко-

місії є рішенням про готовність до введення в експлуатацію об'єк-

та, підставою для включення даних про його введення в державну

статистичну звітність, а також для оформлення права власності на

збудований об'єкт.

3.12. У випадку, якщо державна статистична комісія дійшла

висновку про непідготовленість об'єкта до експлуатації, вона офор-

мляє відмову в рішенні про введення об'єкта  в експлуатацію і по-

дає її органу, який призначив комісію, і замовнику (забудовнику).

3.13. Голови та члени державних технічних комісій несуть від-

повідальність за свої дії при прийнятті об'єктів  в експлуатацію

згідно з чинним законодавством.

- 9 -

ДБН А.З.1-3-94

ДОДАТОК 1

Обов'язковий

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

РОБОЧА КОМІСІЯ - комісія, яка призначається в установленому

порядку для прийняття виконаних робіт по закінченому будівництвом

об'єкту для пред'явлення його державній приймальній комісії.

ДЕРЖАВНА ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ - комісія, яка призначається в

установленому порядку для прийняття в експлуатацію закінченого бу-

дівництвом об'єкта.

ДЕРЖАВНА ТЕХНІЧНА КОМІСІЯ - комісія, яка призначається в ус-

тановленому порядку для прийняття в експлуатацію об'єктів, які не

є державною власністю.

ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС - група об'єктів (або їх частина) основного

виробничого і допоміжного призначення, енергетичного, транспортно-

го і складського господарства, зв'язку, внутрішньоплощадкових ін-

женерних мереж, благоустрою та інших об'єктів, які є частиною бу-

дови, або її черги, введення яких в експлуатацію забезпечує випуск

продукції або надання послуг, передбачених проектом, і нормальні

умови праці для обслуговуючого персоналу згідно з діючими нормами.

ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА - частина об'єкта будівництва, яка складає-

ться з групи будівель, споруд і обладнання, введення яких в екс-

плуатацію задбезпечує випуск продукції чи надання послуг, перед-

бачених проектом.

СПОРУДА - об'ємна, площинна або лінійна наземна, надземна чи

підземна будівельна система, яка складається з несучих та в окре-

мих випадках з огороджувальних конструкцій і призначена до виконан-

ня виробничих процесів різних видів, зберігання матеріалів, виро-

бів, устаткування, для тимчасового перебування людей, пересування

людей і вантажів і т.п.

ГАРАНТІЙНИЙ ПАСПОРТ-СЕРТІФІКАТ - посвідчення, видане генера-

льним підрядчиком, яке містить в собі відомості про об'єкт, рівень

якості та експлуатаційної надійності об'єкта на певний термін.

- 10 -

ДБН А.З.1-3-94

ДОДАТОК 2

Обов'язковий

Форма 1

АКТ

РОБОЧОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ

ПІСЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИПРОБУВАННЯ

м.____________                            "____"__________19__р.

Робоча комісія, яка призначена _____________________________

[назва організації-замовника

_________________________________________________________________

(забудовника),яка призначила робочу комісію]

рішенням від "____"____________19___р. N ________

у складі:

голови - представника замовника (забудовника)_______________

_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

членів комісії - представників:

генерального підрядчика _________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

субпідрядних (монтажних) організацій ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

експлуатаційної організації _____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

генерального проектувальника _____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ___________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державного пожежного нагляду _____________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів по охороні праці ____________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції __________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державної інспекції з енергозбереження ___________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

- 11 -

ДБН А.З.1-3-94

ВСТАНОВИЛА:

1. Генеральним підрядчиком __________________________________

__________________________________________________________________

(назва організації та її відомча належність)

пред'явлено для прийняття наступне устаткування __________________

__________________________________________________________________

[перелік устаткування та його коротка характеристика (при необхід-

ності перелік вказується в додатку)]

змонтоване в _____________________________________________________

(назва будівлі, споруди, цеху)

який входить до складу ___________________________________________

__________________________________________________________________

(назва підприємства,його черги,пускового комплексу)

2. Монтажні роботи виконані _________________________________

__________________________________________________________________

(назва монтажних організацій та їх відомча належність)

3. Проектна документація розроблена _________________________

__________________________________________________________________

(назва проектних організацій,та їх відомча належність,

__________________________________________________________________

номери креслень і дати їх складання)

4. Дата початку монтажних робіт _____________________________

(місяць, рік)

Дата закінчення монтажних робіт __________________________

(місяць, рік)

Робочою комісією проведені додаткові випробування устаткуван-

ня (крім випробувань, які зафіксовані у виконавчій документації,

що подана генпідрядчиком): _______________________________________

__________________________________________________________________

( назва випробувань)

Рішення робочої комісії

Роботи по монтажу пред'явленого устаткування виконані згідно

з проектом, стандартами, будівельними нормами, технічними умовами

і відповідають вимогам прийняття для його комплексного випробування.

Пред'явлене до прийняття устаткування, вказане в пункті 1

цього акта, вважати прийнятим з

"____"__________19___р. для комп-

лексного випробування.

Голова робочої комісії             _______________

(підпис)

Члени робочої комісії              _______________

_______________

(підписи)

ЗДАЛИ                            ПРИЙНЯЛИ

представники генерального        представники замовника

підрядчика і субпідрядних        (забудовника)

організацій

_________________________        ______________________

_________________________        ______________________

(підписи)                          (підписи)

- 12 -

ДБН А.З.1-3-94

Форма 2

АКТ

РОБОЧОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ

ПІСЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ

м.____________                            "____"__________19__р.

Робоча комісія, яка призначена _____________________________

[назва організації-замовника

_________________________________________________________________

(забудовника),яка призначила робочу комісію]

рішенням від "____"____________19___р. N ________

у складі:

голови - представника замовника (забудовника)_______________

_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

членів комісії - представників:

генерального підрядчика _________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

субпідрядних (монтажних) організацій ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

експлуатаційної організації _____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

генерального проектувальника _____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ___________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державного пожежного нагляду _____________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів по охороні праці ____________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції __________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державної інспекції з енергозбереження ___________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

інших зацікавлених органів нагляду і організацій _________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

- 13 -

ДБН А.З.1-3-94

ВСТАНОВИЛА:

1. Устаткування _____________________________________________

[назва устаткування,технологічної лінії,

__________________________________________________________________

установки,агрегату (при необхідності вказується в додатку до акту)]

змонтоване в _____________________________________________________

(назва будівлі, споруди, цеху)

який входить до складу ___________________________________________

__________________________________________________________________

(назва підприємства,його черги,пускового комплексу)

пройшло комплексне випробування, включаючи необхідні пусконалагод-

жувальні роботи разом з комунікаціями з

"____"___________19__р. по

"____"____________19__р. протягом __________________ у відповідно-

(дні або години)

сті з встановленим замовником порядком і за ______________________

__________________________________________________________________

(назва документу, по якому здійснювалось комплексне випробування)

2. Комплексне випробування, включаючи необхідні пусконалагод-

жувальні роботи, виконано ________________________________________

__________________________________________________________________

(назва організації-замовника, пусконалагоджувальної організації)

3. Дефекти проектування, виготовлення і монтажу устаткування

(при необхідності вказується в додатку до акта), які виявлені у

процесі комплексного випробування, а також недоробки: ____________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ усунені.

4. В процесі комплексного випробування виконані додаткові ро-

боти, вказані в додатку ... до акта.

Рішення робочої комісії

Устаткування, яке пройшло комплексе випробування, вважати го-

товим до експлуатації і випуску продукції (надання послуг), перед-

баченої проектом в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних

потужностей в початковий період, і прийнятим з "____"________19__р.

для пред'явлення державній приймальній  комісії  для  прийняття  в

експлуатацію.

Голова робочої комісії             _______________

(підпис)

Члени робочої комісії              _______________

_______________

(підписи)

- 14 -

ДБН А.З.1-3-94

Форма 3

АКТ

РОБОЧОЇ КОМІСІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ЗАКІНЧЕНОГО

БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА ДЛЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ

ДЕРЖАВНІЙ ПРИЙМАЛЬНІЙ КОМІСІЇ

м.____________                            "____"__________19__р.

Робоча комісія, яка призначена _____________________________

[назва організації-замовника

_________________________________________________________________

(забудовника),яка призначила робочу комісію]

рішенням від "____"____________19___р. N ________

у складі:

голови - представника замовника (забудовника)_______________

_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

членів комісії - представників:

генерального підрядчика _________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

субпідрядних (монтажних) організацій ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

експлуатаційної організації _____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

генерального проектувальника _____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ___________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державного пожежного нагляду _____________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів по охороні праці _________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державної інспекції з енергозбереження ___________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції (по об'єктах промислового

призначення) _____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

профспілкової організації ________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

керуючись правилами, що викладені в ДБН А.3.1-3-94,

- 15 -

ДБН А.З.1-3-94

ВСТАНОВИЛА:

1. Генеральним підрядчиком __________________________________

__________________________________________________________________

(назва організації та її відомча належність)

пред'явлено для прийняття в експлуатуцію закінчених будівництвом _

__________________________________________________________________

(назва об'єкта)

2. Будівництво здійснювалось генеральним підрядчиком, який

виконав __________________________________________________________

(види робіт)

та його субпідрядними організаціями ______________________________

__________________________________________________________________

(назва організацій,та їх відомча належність)

які виконали _____________________________________________________

(види робіт)

3. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена

проектними організаціями _________________________________________

__________________________________________________________________

(назва організацій,та їх відомча належність)

4. Будівництво здійснювалось за проектом ____________________

__________________________________________________________________

[номер проекту, номер серії (за типовими проектами)]

5. Проектно-кошторисна документація затверджена _____________

__________________________________________________________________

(назва органу, який затвердив документацію на об'єкт в цілому)

"____"______________19__р. N ________

6. Будівельно-монтажні роботи виконувались в терміни:

початок робіт _____________ ; закінчення робіт _____________ ;

(місяць, рік)                    (місяць, рік)

7. Робочою комісією пред'явлена документація ________________

__________________________________________________________________

(перелік документів згідно з п.2.7 ДБН А.3.1-3-94 чи

__________________________________________________________________

номер додатку до акта)

8. Об'єкт має такі показники: _______________________________

__________________________________________________________________

(потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність,

___________________________________________________________________

місткість і т.п.)

9. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по об'єкту

характеризуються даними: _________________________________________

(короткі технічні характеристики по пла-

__________________________________________________________________

нуванню кількості поверхів, основних матеріалах і конструкціях,

__________________________________________________________________

інженерному і технологічному устаткуванню)

__________________________________________________________________

- 16 -

ДБН А.З.1-3-94

10. Устаткування встановлене згідно з актами про його прийня-

ття після індивідуального та комплексного випробування і прийняття

його робочими комісіями (перелік актів наведений в додатку ... до

цьго акта) в кількості:

по проекту _________________ одиниць,

фактично   _________________ одиниць

11. Заходи по охороні праці, забезпеченню вибухобезпеки,

пожежобезпеки, охороні навколишнього природного середовища і

антисейсмічні заходи, передбачені проектом

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(відомості про виконання)

Характеристика заходів наведена в додатку ... до акта.

12. Виявлені дефекти і недоробки повинні бути усунені в тер-

міни, вказані в додатку ... до акта.

13. Кошторисна вартість по затвердженій проектно-кошторисній

документації:

всього: __________ тис.крб., в тому числі:

будівельно-монтажних робіт   __________ тис.крб.,

устаткування, інструменту, інвентаря _______________ тис.крб.

Рішення робочої комісії

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва об'єкта)

ВВАЖАТИ ПРИЙНЯТИМ від генерального підрядчика і готовим до

пред'явлення державній приймальній комісії.

Голова робочої комісії             _______________

(підпис)

Члени робочої комісії              _______________

_______________

(підписи)

ЗДАЛИ                            ПРИЙНЯЛИ

представники генерального        представники замовника

підрядчика і субпідрядних        (забудовника)

організацій

_________________________        ______________________

_________________________        ______________________

_________________________        ______________________

(підписи)                          (підписи)

- 17 -

ДБН А.З.1-3-94

Форма 4

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________

(прізвище,ім'я та по батькові,

посада особи,яка затвердила акт)

"____"_____________19__р.

АКТ

РОБОЧОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ БУДІВЛІ, СПОРУДИ,

ПРИМІЩЕННЯ

м.____________                            "____"__________19__р.

Робоча комісія, яка призначена _____________________________

[назва організації-замовника

_________________________________________________________________

(забудовника),яка призначила робочу комісію]

рішенням від "____"____________19___р. N ________

у складі:

голови - представника замовника (забудовника)_______________

_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

членів комісії - представників:

генерального підрядчика _________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

субпідрядних (монтажних) організацій ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

експлуатаційної організації _____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

генерального проектувальника _____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ___________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державного пожежного нагляду _____________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів по охороні праці _________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державної інспекції з енергозбереження ___________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

- 18 -

ДБН А.З.1-3-94

органів Державної екологічної інспекції (по об'єктах промислового

призначення) _____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

профспілкової організації ________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

керуючись правилами, які викладені в ДБН А.3.1-3-94,

ВСТАНОВИЛА:

1. Генеральним підрядчиком __________________________________

__________________________________________________________________

(назва організації та її відомча належність)

пред'явлено для прийняття в експлуатуцію закінченого будівництвом

__________________________________________________________________

(назва будівлі, споруди, приміщення)

який входить до складу ___________________________________________

(назва об'єкта)

2. Будівництво виконано на підставі рішення (постанови, роз-

порядження, наказу) від "____"___________19__р. N _______

__________________________________________________________________

(назва органу, який виніс рішення)

3. Будівництво здійснювалось генеральним підрядиком, який

виконав __________________________________________________________

(види робіт)

та субпідрядними організаціями ___________________________________

__________________________________________________________________

(назва організацій,та їх відомча належність)

які виконали _____________________________________________________

(види робіт)

4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена

проектними організаціями _________________________________________

__________________________________________________________________

(назва проектних організацій,та їх відомча належність)

5. Будівництво здійснювалось за проектом ____________________

__________________________________________________________________

[номер проекту, номер серії (за типовими проектами)]

6. Проектно-кошторисна документація затверджена _____________

__________________________________________________________________

(назва органу, який затвердив проектно-кошторисну документацію

__________________________________________________________________

на об'єкт в цілому)

"____"______________19__р. N ________

7. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни:

початок _____________ ;     закінчення _____________

(місяць, рік)                  (місяць, рік)

- 19 -

ДБН А.З.1-3-94

при тривалості будівництва, місяців:

за нормою або за ПОБ ____________________

фактично             ____________________

8. Робочій комісії надана така документація _________________

__________________________________________________________________

(перелік документів відповідно з п.2.7 ДБН А.3.1-3-94 або

__________________________________________________________________

номер додатку до акта)

9. Подана до прийняття в експлуатацію будівля, споруда, при-

міщення має такі основні показники: ______________________________

__________________________________________________________________

(потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність,

___________________________________________________________________

місткість і т.п.)

10. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по об'єкту

характеризуються даними: _________________________________________

(стислі технічні характеристики по пла-

__________________________________________________________________

нуванню кількості поверхів, основних матеріалах і конструкціях,

__________________________________________________________________

інженерному і технологічному устаткуванню)

__________________________________________________________________

11. Устаткування встановлено згідно з актами про його прийня-

ття після індивідуального та комплексного випробування і прийняття

його робочими комісіями (перелік актів наведений в додатку ... до

цьго акта) в кількості:

згідно з проектом _________________ ;

фактично          _________________ .

12. Заходи по охороні праці, забезпеченню вибухобезпеки,

пожежобезпеки, охороні навколишнього природного середовища і

антисейсмічні заходи, передбачені проектом

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(відомості про виконання)

Характеристика заходів наведена в додатку ... до акта.

13. Зовнішні надвірні комунікації холодного і гарячого водо-

постачання, каналізації, теплопостачання, газапостачання, енерго-

забезпечення та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію будівлі,

споруди, приміщення та прийняті міськими експлуатаційними органі-

заціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наве-

дений у додатку ... до акта.

- 20 -

ДБН А.З.1-3-94

14. Недоробки та дефекти усунені.

15. Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною

документацією:

всього: __________ тис.крб., в тому числі:

будівельно-монтажних робіт   __________ тис.крб.,

устаткування, інструменту та інвентаря _______________ тис.крб.

16. Кошторисна вартість основних фондів, які приймаються в

експлуатацію __________ тис.крб.,

в тому числі:

будівельно-монтажних робіт   __________ тис.крб.,

устаткування, інструменту та інвентаря _______________ тис.крб.

Рішення робочої комісії

Пред'явлене до прийняття ____________________________________

__________________________________________________________________

(назва будівлі, споруди, приміщення)

ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Голова робочої комісії             _______________

(підпис)

Члени робочої комісії              _______________

_______________

(підписи)

- 21 -

ДБН А.З.1-3-94

Форма 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[дата та номер рішення (наказу,

постанови та ін.),прізвище,ім'я

та по батькові і посада особи,

яка підписала рішення (наказ,

постанова та ін.)]

АКТ

ДЕРЖАВНОЇ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ

В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА

від "____"__________19__р.    ___________________________________

(місцезнаходження об'єкта)

Державна приймальна комісія, яка призначена рішенням (наказом,

постановою та ін.) від "____"__________19__р.    _________________

__________________________________________________________________

(назва органу, який призначив комісію)

у складі:

голови ______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

членів комісії - представників:

замовника (забудовника) _________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

експлуатаційної організації _____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

генерального підрядчика _________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

генерального проектувальника ____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державного архітектурно-будівельного контролю ____________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ___________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державного пожежного нагляду _____________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

- 22 -

ДБН А.З.1-3-94

органів по охороні праці _________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державної інспекції з енергозбереження ___________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції __________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

виконкомів місцевих Рад народних депутатів _______________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

профспілкової організації ________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

банку, який фінансує (по об'єктах промислового призначення) ______

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів по регулюванню використання та охорони водоймищ (по об'єк-

тах промислового призначення) ____________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

керуючись правилами, які викладені в ДБН А.3.1-3-94,

ВСТАНОВИЛА:

1. Замовником (підрядчиком разом з замовником) ______________

__________________________________________________________________

(назва організації та її відомча належність)

пред'явлений для прийняття в експлуатуцію ________________________

[назва об'єкта, вид бу-

__________________________________________________________________

дівництва (нове,розширення,реконструкція,технічне переозброєння)]

за адресою: ______________________________________________________

[область,район,населений пункт,мікрорайон,квартал,

__________________________________________________________________

вулиця,номер будинку (корпусу)]

2. Будівництво здійснено на підставі рішення (наказу,постано-

ви та ін.) від

"____"___________19__р. N _______

__________________________________________________________________

(назва органу, який виніс рішення)

згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт від

"____"___________19__р. N _______

__________________________________________________________________

(назва органу Держархбудконтролю, який видав дозвіл)

- 23 -

ДБН А.З.1-3-94

3. Будівництво здійснено генеральним підрядчиком, ___________

__________________________________________________________________

(назва організацій, та їх відомча належність)

який виконав _____________________________________________________

(види робіт)

із субпідрядними організаціями ___________________________________

[назва організацій,та їх відомча на-

__________________________________________________________________

лежність,види робіт,які виконані кожною організацією(при кількості

__________________________________________________________________

організацій більше трьох перелік їх наводиться в додатку ...

__________________________________________________________________

до акту)]

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена

генеральним проектувальником _____________________________________

__________________________________________________________________

(назва організацій,та їх відомча належність)

який виконав __________________________________________________________

(назва частин або розділів документації)

та субпідрядними організаціями ___________________________________

[назва організацій,їх відомча належ-

__________________________________________________________________

ність та виконані частини і розділи документації(при кількості ор-

__________________________________________________________________

ганізацій більше трьох перелік їх наводиться в додатку ...до акта)]

5. Вихідні дані для проектування видані _____________________

[назва науково-дослід-

__________________________________________________________________

них та вишукувальних організацій,їх відомча належність,тематика ви-

__________________________________________________________________

хідних даних (при кількості організацій більше трьох перелік їх

__________________________________________________________________

наводиться в додатку ...до акта)]

6. Будівництво здійснювалось за проектом (типовим, індивідуа-

льним, повторного застосування) __________________________________

__________________________________________________________________

[номер проекту,номер серії (за типовими проектами); для індивіду-

__________________________________________________________________

ального проекту по об'єктах житлово-цивільного призначення вказує-

__________________________________________________________________

ться назва органу, який дозволив застосування такого проекту)]

- 24 -

ДБН А.З.1-3-94

7. Проектно-кошторисна документація затверджена _____________

__________________________________________________________________

[(назва органу, який затвердив (перезатвердив) документацію

__________________________________________________________________

на об'єкт (чергу, пусковий комплекс)]

"____"______________19__р. N ________

8. Будівельно-монтажні роботи виконувались в терміни:

початок робіт _____________;      закінчення робіт  _____________

(місяць, рік)                         (місяць, рік)

при тривалості будівництва, місяців:

за нормою або за ПОБ ____________________

фактично             ____________________

9. Державній приймальній комісії представлена документація:

__________________________________________________________________

(перелік документів у відповідності з п.п.2.7, 2.10

__________________________________________________________________

ДБН А.3.1-3-94 або  номер додатку до акта)

Вказані документи є обов'язковим додатком до цього акта.

10. Пред'явлений до прийняття в експлуатацію об'єкт (для всіх

об'єктів, крім житлових будинків) має такі основні показники поту-

жності, продуктивності, виробничої площі, протяжності, місткості,

обсягу, пропускної здатності, провізної здатності, кількості робо-

чих місць і т.п. (заповнюється по всіх об'єктах в одиницях вимірю-

вання відповідно до цільної продукції або основних видах послуг):

--------------------------------------------------------------------

| Потужність,|Одиниця|      За проектом     |       Фактично       |

|продуктив-  |виміру |---------------------------------------------|

|ність і т.п.|       |загальна (з|    в     |загальна (з|    в     |

|            |       |урахуванням|тому числі|урахуванням|тому числі|

|            |       |  раніше   |пускового | раніше    |пускового |

|            |       |прийнятих) |комплексу |прийнятих) |комплексу |

|            |       |           |або черги |           |або черги |

|            |       |           |          |           |          |

|------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------|

--------------------------------------------------------------------

Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом в

обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в по-

чатковий період __________________________________________________

__________________________________________________________________

(факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу)

- 25 -

ДБН А.З.1-3-94

Пред'явлений до прийняття в експлуатацію житловий будинок (для

житлових будинків) має такі показники:

-------------------------------------------------------------------

|      Показники              |  Одиниця | За проектом | Фактично |

|                             |  виміру  |             |          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Загальна площа               |   м2     |             |          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кількість поверхів           | поверх   |             |          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Загальний будівельний обсяг  |   м3     |             |          |

|-----------------------------------------------------------------|

| в т.ч. підземні частини     |   м3     |             |          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Площа вбудованих, вбудовано- |   м2     |             |          |

|прибудованих та прибудованих |          |             |          |

-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

|            |       За проектом        |         Фактично         |

|            |-----------------------------------------------------|

|            |Кількість|Площа квартир,  |Кількість|Площа квартир,  |

|            | квартир |     м2         | квартир |     м2         |

|            |         |----------------|         |----------------|

|            |         |загальна|житлова|         |загальна|житлова|

-------------------------------------------------------------------|

Всього      |         |        |       |         |        |       |

квартир     |         |        |       |         |        |       |

-------------------------------------------------------------------|

в тому числі|         |        |       |         |        |       |

-------------------------------------------------------------------|

однокімнатних|         |        |       |         |        |       |

-------------------------------------------------------------------|

двокімнатних |         |        |       |         |        |       |

-------------------------------------------------------------------|

трикімнатних |         |        |       |         |        |       |

-------------------------------------------------------------------|

чотирикімна- |         |        |       |         |        |       |

тних і       |         |        |       |         |        |       |

більше       |         |        |       |         |        |       |

--------------------------------------------------------------------

11. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по об'єкту

мають такі дані:

-------------------------------------------------------------------

(короткі технічні характеристики по особливостях його розміщення,

-------------------------------------------------------------------

по плануванню кількості поверхів, основних матеріалах і конструк-

-------------------------------------------------------------------

ціях, інженерному та технологічному устаткуванню)

12. На об'єкті встановлено передбачене проектом устаткування

в кількості згідно з актами про його прийняття після індивідуаль-

ного та комплексного випробування (перелік вказаних актів наве-

дений в додатку ... до цього акта).

- 26 -

ДБН А.З.1-3-94

13. Заходи по охороні праці, забезпеченню вибухобезпеки, поже-

жобезпеки, охороні навколишнього природного середовища та антисей-

смічні заходи, передбачені проектом, _____________________________

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

(відомості про виконання)

Характеристика заходів наведена в додатку ... до акта.

14. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водо-

постачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання, енерго-

постачання та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію об'єкта

та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік дові-

док міських експлуатаційних організацій наведений в додатку ... до

акта.

15. Недоробки та дефекти, які виявлені робочою комісією, лік-

відовані.

16. Роботи по озелененню, влаштуванню верхнього покриття під'

їзних доріг до будівель, тротуарів, господарчих, ігрових та спор-

тивних майданчиків, а також оздобленню фасадів будівель повинні

бути виконані:

-------------------------------------------------------------------

|   Види робіт  | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Термін виконання |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

17. Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною

документацією:

всього: __________ тис.крб., в тому числі:

базисна вартість будівельно-монтажних робіт   __________ тис.крб.,

устаткування, інструменту та інвентаря _______________ тис.крб.

18. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію,

__________ тис.крб.,

в тому числі:

вартість будівельно-монтажних робіт   __________ тис.крб.,

вартість устаткування, інструменту та інвентаря _______________ тис.крб.

Рішення державної приймальної комісії

Пред'явлений до прийняття ____________________________________

(назва об'єкта)

ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Голова державної приймальної комісії    _______________

(підпис)

Члени державної приймальної комісії     _______________

_______________

(підписи)

- 27 -

ДБН А.З.1-3-94

ДОДАТОК 3

Рекомендований

ФОРМА

---------------------------------

(назва органу Держархбудконтролю,

---------------------------------

(прізвище, ім'я та по батькові,

---------------------------------

адреса фізичної особи)

ЗАЯВА

Прошу призначити державну технічну комісію для прийняття

рішення про готовність закінченого будівництвом _____________

-------------------------------------------------------------

(назва і коротка характеристика об'єкта)

-------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- до експлуатації.

Дозвіл на підключення до міських мереж холодного та гаря-

чого водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопоста-

чання, електропостачання, телефонного і радіозв'язку є.

Оплата послуг технічної комісії буде проведена у встанов-

леному порядку.

"____"___________19__р.             _______________

(підпис)

- 28 -

ДБН А.З.1-3-94

ДОДАТОК 4

Рекомендований

ФОРМА

АКТ

ДЕРЖАВНОЇ ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ

ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

"____"__________19__р.    ___________________________________

(місцезнаходження об'єкта)

Державна технічна комісія, призначена __________________

__________________________________________________________________

(назва органу, який призначив державну технічну комісію)

рішенням від "____"__________19__р.  N  _________________

на підставі п.3.1 ДБН А.1.1-3-94

у складі:

голови - представника органу Державного архітектурно-будівель-

ного контролю  ____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

членів комісії - представників:

замовника  ______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

організації, яка виконувала будівництво (підрядчика) ____________

_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

генерального проектувальника ____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ___________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів пожежного нагляду ________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів по охороні праці _________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державної інспекції з енергозбереження ___________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів Державної екологічної інспекції __________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

інших зацікавлених органів нагляду і організацій _________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

- 29 -

ДБН А.З.1-3-94

ВСТАНОВИЛА:

1. Державній технічній комісії пред'явлений закінчений

будівництвом _____________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва та належність об'єкта)

збудований згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних

робіт, виданого __________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва органу Держархбудконтролю)

від "____"__________19__р.  N  _________________

2. Оглядом об'єкта встановлено, що будівельно-монтажні роботи

виконані з державними будівельними нормами.

3. Порушень вимог органів Державного архітектурно-будівельного

контролю, Державного санітарно-епідеміологічного, пожежного нагляду

та органів Держнаглядохоронпраці при будівництві не встановлено.

4. Об'єкт має такі показники: _______________________________

__________________________________________________________________

(потужність, продуктивність, площа і т.п.)

Рішення державної технічної комісії

1. _________________________________________________________

(назва об'єкта)

готовий до введення в експлуатацію.

2. Цей акт може служити основою для реєстрування у відповід-

них органах об'єкта як колективної або приватної власності юриди-

чних і фізичних осіб, а також у державних органах статистики.

Голова державної технічної комісії    _______________

(підпис)

Члени державної приймальної комісії     _______________

_______________

(підписи)

- 30 -

ДБН А.З.1-3-94

ЗМІСТ

Стор.

1. Загальні положення ..................................  1

2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом

об'єктів державної власності ........................  2

3. Введення в експлуатацію об'єктів, які не є державною

власністю ...........................................  6

Додаток 1 ..............................................  9

Додаток 2 (Форма 1-5) .................................. 10

Додаток 3 .............................................. 26

Додаток 4 .............................................. 27

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )